## Table 1
3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL (PEM)
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Precio Unitario (€) | Precio Total (€)
Capítulo 1 | Capítulo | u | Actuaciones previas y desmontaje de equipos existentes | 1 | 29684.8 | 29684.8 | Veinte Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro con Ochenta Céntimos
101 | Partida | u | Desmontaje de puesto de control, rociadores de sala de premontaje y tubería de distribución de agua para rociadores | 1 | 2320 | 2320 | Dos Mil Trescientos Veinte Euros
Vaciado y desmontaje de puesto de control de rociadores, así como todos los rociadores (35 unidades) ubicados en la sala de premontaje. Incluye también la tubería de impulsión de la red de rociadores desde grupo de bombeo actual hasta el puesto de control de rociadores y las tuberías de distribución desde el puesto de control de rociadores hasta cada uno de los rociadores de la sala de premontaje. Con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Incluye medios de elevación necesarios.
102 | Partida | m | Desmontaje de tubería aérea de llegada a las torres de refrigeración exteriores | 20 | 40 | 800 | Ochocientos Euros
Vaciado y desmontaje, con métodos mecánicos y manuales y carga mecánica sobre camión o contenedor de la tubería aerea de llegada a las torres de refrigeracion. El precio incluye la desconexión con otras tuberías, arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.Esta tubería se encuentra al sur de dicha caseta. Tanto tubería como apoyos serán desmantelados.
103 | Partida | u | Desmontaje de grupo de presión actual | 1 | 1100 | 1100 | Mil Cien Euros
Desmontaje de grupo de presión de agua contra incendios, de más de 500 kg, ubicado en la sala de máquinas. Incluye todos los elementos pertenecientes al grupo de presión desde las bridas de aspiración hasta las bridas de impulsión del mismo, con medios manuales y mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual y mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Incluso medios auxiliares, pequeño material y carga mecánica sobre camión o contenedor.
104 | Partida | u | Desmontaje de torres de refrigeración | 1 | 2000 | 2000 | Dos Mil Euros
Desmontaje de las torres de refrigeración y sus componentes, instaladas en exterior, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la bancada metálica de apoyo; así como medios auxiliares si fueran necesarios.
105 | Partida | u | Demolición caseta de torres de refrigeración | 1 | 5679.8 | 5679.8 | Cinco Mil Seiscientos Setenta y Nueve Euros con Ochenta Céntimos
Demolición completa, incluidas cimentaciones, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 70 m² de superficie total aproximadamente y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 4 m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es normal. El precio incluye demolición de la cimentación de hormigón, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor, asíc omo retiradad de todos lo elementos de su interior.
106 | Partida | m | Desmontaje de tuberías en galería principal. Tuberías desde calderas a torres de refrigeración | 400 | 20 | 8000 | Ocho Mil Euros
Vaciado y desmontaje de las cuatro tuberías de 110 mm instaladas en la galería (identificadas con la letra “b” en plano de galería, ver Memoria de proyecto). Estas tuberías van desde la sala de calderas a las torres de refrigeración. Con métodos mecánicos y manuales y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye la desconexión con otras tuberías, arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
107 | Partida | m | Desmontaje de tuberías en galería principal. Tubería de aspiración del equipo actual de PCI | 100 | 20 | 2000 | Dos Mil Euros
Vaciado y desmontaje, con métodos mecánicos y manuales y carga mecánica sobre camión o contenedor de las tuberías de aspiración del equipo actual de PCI, correspondiente a la tubería de 200 mm de las galerías (identificada con la letra “a” en plano de galería). Ver Memoria de proyecto. El precio incluye la desconexión con otras tuberías, arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento; así como elementos de soportacion, etc
108 | Partida | m | Desmontaje de tuberías en galería principal. Tuberías de 25 mm para llenado y reposición de agua de las enfriadoras | 200 | 20 | 4000 | Cuatro Mil Euros
Vaciado y desmontaje, con métodos mecánicos y manuales y carga mecánica sobre camión o contenedor de dos tuberías de 25 mm para llenado y reposición de agua de las enfriadoras (identificada con la letra “c” en plano de galería). Ver Memoria de proyecto. El precio incluye la desconexión con otras tuberías, arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
109 | Partida | m | Desmontaje de tubería desde torres enfriadoras en sala de máquinas hasta llave en el colector | 50 | 20 | 1000 | Mil Euros
Vaciado y desmontaje de la tubería desde las torres de refrigeración exteriores hasta llave en el colector, instalada en exterior, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la bancada metálica de apoyo.
110 | Partida | u | Desmontaje de enfriadoras de la sala de máquinas | 1 | 2200 | 2200 | Dos Mil Doscientos Euros
Desmontaje de las enfriadoras ubicadas en la sala de máquinas, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la bancada metálica de apoyo; asñi como el tramo de tubería en desuso hasta colector incluyendo aislamiento, bombas, valvulería y resto de accesorios.
111 | Partida | u | Reparación de registros de canalizaciones subterráneas | 1 | 585 | 585 | Quinientos Ochenta y Cinco Euros
Reparación de registros de canalizaciones subterráneas con reacondicionamiento de zonas afectadas, retirada y carga de materiales desechados sobre contenedor y posterior transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje según normativa vigente.
|  |  | Total Capítulo 1 | 1 | 29684.8 | 29684.8 | Veintinueve Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Euros con Ochenta Céntimos
Capítulo 2 | Capítulo | u | Depósito y caseta de bombas | 1 | 39045.34 | 39045.34 | Treinta y Nueve Mil Cuarenta y Cinco Euros con Treinta y Cuatro Céntimos
201 | Partida | m³ | Excavación mecánica cimentaciones | 60.79 | 20.63 | 1254.1 | Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Euros con Diez Céntimos
Excavación a cielo abierto para cimentacion, con medios mecánicos, y carga a camión.
202 | Partida | m³ | Relleno de excavación de cimentaciones | 19.18 | 6.26 | 120.07 | Ciento Veinte Euros con Siete Céntimos
Relleno de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
203 | Partida | m³ | Hormigón limpieza HL-150 | 9.06 | 51.72 | 468.58 | Cuatrocientos Sesenta y Ocho Euros con Cincuenta y Ocho Céntimos
Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación de hormigón HL- 150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
204 | Partida | m² | Encofrado plano | 371.6 | 31.77 | 11805.73 | Once Mil Ochocientos Cinco Euros con Setenta y Tres Céntimos
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado
205 | Partida | m³ | Hormigón armado HA-25 en cimentaciones | 20.63 | 96.51 | 1991 | Mil Novecientos Noventa y Un Euros
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
206 | Partida | m³ | Hormigón armado HA-25 en alzados de muros y losas cubierta | 52.14 | 100.87 | 5259.36 | Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Nueve Euros con Treinta y Seis Céntimos
Muro de hormigón armado, espesor 25 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA- 25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.
207 | Partida | m³ | Acero B-500-S en armaduras y anclajes | 8620.65 | 0.94 | 8103.41 | Ocho Mil Ciento Tres Euros con Cuarenta y Un Céntimos
Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en losa de cimentación, muro y losa de cubierta. Incluso alambre de atar y separadores.
208 | Partida | m³ | Mortero de nivelación sin retracción para reparaciones, formación de apoyos y pendientes en bombeos | 142.97 | 3.67 | 524.7 | Quinientos Veinticuatro Euros con Setenta Céntimos
Capa fina de pasta niveladora de suelos de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de 200 g/m² de imprimación tapaporos y puente de adherencia.
209 | Partida | u | Impermeabilización de junta de hormigonado en contacto con el agua, con cinta de PVC-P | 25 | 66.93 | 1673.25 | Mil Seiscientos Setenta y Tres Euros con Veinticinco Céntimos
Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto con el agua, mediante colocación de cinta de PVC-P.
210 | Partida | m³ | Banda de apoyo elastomérico bajo losas de cubierta móviles | 27 | 11.64 | 314.28 | Trescientos Catorce Euros con Veintiocho Céntimos
Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, sin armar, para apoyos de losa de cubierta.
211 | Partida | m² | Impermeabilización interior de depósito. Material y mano de obra | 96 | 25 | 2400 | Dos Mil Cuatrocientos Euros
Impermeabilización con revestimiento flexible en base cemento, MaxSealFlex o similar, aplicado en dos capas armado con malla de fibra de vidrio. Incluye materiales y mano de obra.
212 | Partida | u | Informe de cálculo | 1 | 1000 | 1000 | Mil Euros
Informe de cálculo del sistema estructural de la caseta y el depósito. Incluye descripción del sistema estructural, materiales, normativa, bases de cálculo, diseño y justificación.
213 | Partida | u | Puerta metálica | 1 | 251.3 | 251.3 | Doscientos Cincuenta y Un Euros con Treinta Céntimos
Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 30, de dos hojas, 1900x2400 mm de luz y altura de paso, acabado blanco mate, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, rejilla cortafuegos de 150x150 mm. Incluso cargadero y remates con el muro.
214 | Partida | u | Rejilla de ventilación | 2 | 40.5 | 81 | Ochenta y Un Euros
Rejillade ventilación de lámina galvanizada louver tipo recta, abertura de 0,5 x 0,5 m, incluso pequeño material, elementos de fijacion y remates.
215 | Partida | m² | Resina epoxi para pavimento de hormigón | 25 | 50 | 1250 | Mil Doscientos Cincuenta Euros
Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi color gris marca sika o similar, acabado brillante, textura lisa, (rendimiento: 0,6 kg/m² cada mano); sobre paramento interior de hormigón.
216 | Partida | ud | Sumidero de rejilla | 1 | 79.76 | 79.76 | Setenta y Nueve Euros con Setenta y Seis Céntimos
Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40 de diámetro, pintura con oxirón negro, conforme a norma UNE 124 y/o según normativa vigente. Incluso pequeño material, elementos de fijacion y remates
217 | Partida | m² | Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales | 70 | 8.94 | 625.8 | Seiscientos Veinticinco Euros con Ochenta Céntimos
Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color blanco o a elegir por la propiedad, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Aplicación en fachada exterior de caseta e interior
218 | Partida | u | Escalera de gato metálica para depósito | 1 | 1000 | 1000 | Mil Euros
Escalera fija de acero galvanizado con protección de espalda de 1 tramo para instalación en depósito. Compuesta por marco circular, anillos metálicos y tirantes de protección de espalda. Norma DIN 18799-1 Todos los componentes están certificados según las normativas internacionales DIN EN ISO 14 122 y EN 353-1. Fabricada según las indicaciones en la nueva norma DIN EN 1090. Cumple con la nueva normativa europea: DIN 18 799-1, DIN 14 094-1, DIN 14 094-2,
219 | Partida | u | Tapa de registro para depósito | 1 | 150 | 150 | Ciento Cincuenta Euros
Tapa 775×775 mm y marco 860×860 mm. con una altura de 40 mm hidráulica en fundicion dúctil para 12,5 TN. de carga de rotura. cumple norma UNE-EN 124 clase B-125. Fabregas o similar.
220 | Partida | u | Calentador aerotermo | 1 | 193 | 193 | Ciento Noventa y Tres Euros
Calentador aerotermo mural de instalación fija modelo EC-3N de Soler & Palau o similar. Protección contra salpicaduras de agua. IP24. Fabricado en chapa de acero pintada. Ventilador axial. Interruptor posterior que permite seleccionar que el termostato actúe sobre el ventilador resistencia, o sólo sobre la resistencia (el ventilador funciona permanentemente). Contactor. Protector térmico. Botón de rearme manual (RESET).
221 | Partida | u | Bomba de llenado de depósito de PCI | 1 | 500 | 500 | Quinientos Euros
Bomba centrífuga, fabricante Grundfos o similar, para llenado de depósito de PCI. Irá instalada en la caseta de bombas de PCI. Caudal nominal 5m3/h y 15 mca de presión de descarga. Cuerpo en fundición dúcil, impulsor en acero inoxidable. Eficiencia motor IE3. Protección motor IP55. Bridas de conexión UNE 1092. NPSH disponible: 3 metros. Incluso bancada, conesxiones, pequeño material.
|  |  | Total Capítulo 2 | 1 | 39045.34 | 39045.34 | Treinta y Nueve Mil Cuarenta y Cinco Euros con Treinta y Cuatro Céntimos
Capítulo 3 | Capítulo | u | Grupo de bombeo | 1 | 15508.64 | 15508.64 | Quince Mil Quinientos Ocho Euros con Sesenta y Cuatro Céntimos
301 | Partida | u | Equipo de bombeo | 1 | 13498 | 13498 | Trece Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Euros
Equipo de bombeo KSB o similiar de acuerdo a UNE 23500:2018 de 81 metros presión y 60 m3/h de caudal nominal en el punto de diseño. Dimensiones incluido el colector de pruebas 2200 x 1690 x 2135 mm (LargoxAnchoxAlto) Incluye: bomba jockey, bomba principal con motor diésel, bomba principal con motor eléctrico, bancada común, acoplamiento bomba-motor, juego de baterías, panel arranque forzado de emergencia diésel, cableado completo motores (cuadros, sensores), depósito de gasoil lleno, sensores de depósito de gasoil, cuadro de control bomba diésel, silencioso de escape del motor diésel, presostato y manómetro de bomba jockey, cuadro de control bomba eléctrica, acumulardor hidroneumático con conexión a tubería incluida, colector general de impulsión, válvulas con señal eléctrica de fin de carrera, sistema para prueba independiente de presostatos con su purga, manómetro en impulsión de bomba principal, válvula de alivio limitadora de presión, presostato para confirmar la presión con bomba en marcha, presostatos de arranque de la bomba principal con pulsador de anulación prueba, boyas de nivel en depósito de combustible. El equipo de bombeo incluye todos los auxiliares y valvulería necesarios de acuerdo con UNE 23500:2018. Las válvulas incluye sensores visuales de posición y estarán supervisadas eléctricamente para dar una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta. Incluye conexionado y toda instalación eléctrica necesaria para la recepción de la señal. Incluye conexionado y programación con la central de incendios. Transporte hasta instalación de RTVE Santiago incluido y montaje en su ubicacion. Puesta en marcha incluida.
302 | Partida | u | Colector de pruebas | 1 | 1500 | 1500 | Mil Quinientos Euros
Colector de pruebas para bombas principales con tubería en acero. Incluye válvulas de corte y caudalímetro, picajes y todos los elementos necesarios para conectar directamente al equipo de presión. Tubería desde el colector de pruebas hasta el depósito incluida. El colector de pruebas incluye todos los auxiliares y valvulería necesarios de acuerdo con UNE 23500:2018. Las válvulas deberán tener sensores visuales de posición y estar supervisadas eléctricamente para dar una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta. Incluye conexionado y toda instalación eléctrica necesaria para la recepción de la señal. La instalación del caudalímetro será conforme a la normativa aplicable y deberá cumplir con las distancias mínimas aguas arriba y aguas abajo. Incluso caudalímetro Transporte hasta Galicia incluido y montaje en su ubicacion. Puesta en marcha incluida.
303 | Partida | u | Puesto de control BIEs | 1 | 350 | 350 | Trescientos Cincuenta Euros
Puesto simplificado de control de BIE de 2 1/2”. Válvula de corte supervisada eléctricamente por la central de incendios, de 2 1/2" de PN-16, válvula de retención PN-16, detector de flujo de 2-1/2”, manómetro. Equipo completo para su montaje final en obra. Incluye conexionado y programación del detector de flujo con central de incendios.
304 | Partida | u | Manovacuómetro | 2 | 50.32 | 100.64 | Cien Euros con Sesenta y Cuatro Céntimos
Suministro y montaje de manovacuómetro instalados en tubería de aspiración de las bombas principales. Rango de medida +10 / - 10 mca. Incluye equipo y accesorios necesarios para montaje.
305 | Partida | u | Boyas de nivel | 2 | 30 | 60 | Sesenta Euros
Suministro e instalación de boyas de nivel. Una para nivel mínimo y otra para nivel máximo. Incluye conexión y programación con central de incendios.
|  |  | Total Capítulo 3 | 1 | 15508.64 | 15508.64 | Quince Mil Quinientos Ocho Euros con Sesenta y Cuatro Céntimos
Capítulo 4 | Capítulo | m | Tubería | 1 | 19246.26 | 19246.26 | Diecinueve Mil Doscientos Cuarenta y Seis Euros con Veintiséis Céntimos
401 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 63 mm PP-RCT en recinto de bombas. Aspiración bomba jockey desde depósito a grupo de presión | 10 | 25.43 | 254.3 | Doscientos Cincuenta y Cuatro Euros con Treinta Céntimos
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED6311 de la serie Niron de ITALSAN. Tubería AÉREA que va desde el depósito de hormigón de PCI hasta la brida de aspiración de la bomba jockey en la caseta de bombas anexa a dicho depósito.
402 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 63 mm PP-RCT en recinto de bombas. Tubería de impulsión de bomba de llenado depósito de PCI | 10 | 25.43 | 254.3 | Doscientos Cincuenta y Cuatro Euros con Treinta Céntimos
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED6311 de la serie Niron de ITALSAN. Tramo desde la impulsion de la bomba de llenado hasta la entrada en el depósito. La tubería entrará al depósito a través de la fachada de separación con la sala de bombas a la máxima altura posible.
403 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 90 mm PE. Tubería aspiración bomba de llenado depósito de PCI. Enterrada | 20 | 84 | 1680 | Mil Seiscientos Ochenta Euros
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, NADIR FM de ITALSAN o similar. Tramo de tubería instalado ENTERRADO para llenado del depósito, va desde la galería de tuberías donde conecta con la tubería de la partida 04.04 hasta la caseta de bombas de PCI. Diámetro exterior 90 mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente. Colocada sobre lecho de arena, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. De acuerdo con normas UNE-CEN/TR 1046:2013 Y UNE 53394. Incluidos p.p. de accesorios y piezas especiales.
404 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 90 mm PE. Tubería aspiración bomba de llenado depósito de PCI. En galería de tuberías | 60 | 48.82 | 2929.2 | Dos Mil Novecientos Veintinueve Euros con Veinte Céntimos
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, NADIR FM de ITALSAN o similar. Tramo de tubería instalado EN GALERÍA para llenado del depósito, va desde el aljibe de agua sanitaria actual hasta el final de la galería de tuberías, donde conecta con la tubería enterrada de la partida 04.03. Diámetro exterior 90 mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente. Instalada en galería.
405 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 2 1/2" Acero. Tubería aérea en sala de máquinas para BIE | 40 | 26.26 | 1050.4 | Mil Cincuenta Euros con Cuarenta Céntimos
Suministro y montaje de tubería y accesorios de 2 1/2" de fabricante FIREPIPING o similar. Tramo desde la galería de tuberías donde conecta con la tubería de polietileno de la partida 04.10, hasta conectar con la red de BIEs existente. De acuerdo con norma UNE-EN 10255 M soldado/embridado dentro de la caseta de bombas y ranurada / embridada resto de instalación. Color rojo RAL 3000. Sin calorifugar. Espesor 3,6 mm. Incluidos p.p. de accesorios y piezas especiales.
406 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 90 mm PP-RCT aérea en recinto de bombas para BIE | 10 | 47.75 | 477.5 | Cuatrocientos Setenta y Siete Euros con Cincuenta Céntimos
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED9011 de la serie Niron de ITALSAN. Tramo de tubería AÉREA desde puesto de control de BIEs ubicado en la nueva caseta de bombas de PCI conecta con la nueva tubería enterrada de polietileno de 110 mm de la partida 04.09.
407 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 125 mm PP-RCT aérea en recinto de bombas para hidrantes y colector de pruebas | 10 | 90 | 900 | Novecientos Euros
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED12511 de la serie Niron de ITALSAN. Corresponde a dos tramos de tubería AÉREA independientes. Por un lado el tramo que va desde el nuevo grupo de presión de PCI ubicado en la caseta exterior hasta la tubería enterrada para su conexión con la nueva tubería de polietileno de 125" de la partida 04.11. Por otro lado, el tramo de tubería desde el colector de pruebas hasta la fachada de separación entre el depósito y la caseta de bombas.
408 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 160 mm PP-RCT aérea en recinto de bombas. Aspiración bombas principales | 20 | 144.53 | 2890.6 | Dos Mil Ochocientos Noventa Euros con Sesenta Céntimos
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego con, SDR 11 serie 5, de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED16011 de la serie Niron de ITALSAN. Corresponde a dos tramos de tubería AÉREA independientes. Por un lado el tramo que va desde el depósito de hormigón de PCI hasta la brida de aspiración de la bomba eléctrica principal y por otro el tramo que va desde el depósito de hormigón de PCI hasta la brida de aspiración de la bomba diésel principal, ambas bombas ubicadas en la caseta contigua al depósito.
409 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 90 mm PE. Enterrada para BIE | 20 | 84 | 1680 | Mil Seiscientos Ochenta Euros
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100 , NADIR FM de ITALSAN o similar. Tramo de tubería ENTERRADA correspondiente a la impulsión desde el puesto de control de BIEs ubicado en la caseta exterior de PCI. Esta tubería irá instalada enterrada desde la caseta de PCI donde conectará con la tubería de la partida 04.06, hasta la galería de tuberías, donde conectará con la tubería de PE de la partida 04.10. Diámetro exterior 90 mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente. Colocada sobre lecho de arena, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. De acuerdo con normas UNE-CEN/TR 1046:2013 Y UNE 53394. Incluidos p.p. de accesorios y piezas especiales.
410 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 90 mm PE. Instalada en galería de tuberías para BIE | 30 | 48.82 | 1464.6 | Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Euros con Sesenta Céntimos
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, NADIR FM de ITALSAN o similar. Tramo de tubería EN GALERÍA correspondiente a la impulsión desde el puesto de control de BIEs ubicado en la caseta exterior de PCI. Esta tubería irá instalada en la galería de tuberías y conectará por un lado con la tubería enterrada de la partida 04.09 y por otro con el tramo aéreo de la tubería de acero de 2 1/2" de la partida 4.05. Diámetro exterior 90 mm, espesor 8,2 mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente.
411 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 125 mm PE. Enterrada para hidrantes | 20 | 116.63 | 2332.6 | Dos Mil Trescientos Treinta y Dos Euros con Sesenta Céntimos
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, NADIR FM de ITALSAN o similar. Tramo de tubería ENTERRADA correspondiente a la impulsión desde el grupo de presión ubicado en la caseta exterior de PCI. Esta tubería irá enterrada desde la caseta de PCI hasta la galería de tuberías, donde conectará con la tubería de PE de la partida 04.12. Diámetro exterior 125 mm, espesor 11.4mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente. Colocada sobre lecho de arena, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. De acuerdo con normas UNE-CEN/TR 1046:2013 Y UNE 53394. Incluidos p.p. de accesorios y piezas especiales.
412 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 125 mm PE. Instalada en galería de tuberías para hidrantes | 30 | 56.57 | 1697.1 | Mil Seiscientos Noventa y Siete Euros con Diez Céntimos
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, NADIR FM de ITALSAN o similar. Tramo de tubería EN GALERÍA correspondiente a la impulsión desde el grupo de presión ubicado en la caseta exterior de PCI. Esta tubería irá instalada en la galería de tuberías y conectará por un lado con la tubería enterrada de la partida 04.11 y en el otro con la red existente de hidrantes. Diámetro exterior 125 mm,espesor 11.4 mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente.
413 | Partida | u | Filtro tubería de llenado | 1 | 150 | 150 | Ciento Cincuenta Euros
Suministro y colocación de filtro en Y en la tubería de llenado de depósito. Irá instalado en la tubería de acero de 2" (partida 4.02), lo más próximo posible al depósito. Cuerpo de hierro fundido. Incluidos todos los elementos de conexión necesarios, incluso pequeño material, accesorios y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.
414 | Partida | u | Reducción excentrica 6x2 1/2" para UNE-EN 1092 aspiración bombas principales | 2 | 210 | 420 | Cuatrocientos Veinte Euros
Reducción excentrica. Irán instalados en las tuberías de aspiración de las bombas principales del grupo de presión de la nueva caseta de PCI (Partidas 4.07).
415 | Partida | u | Carrete pasamuros fundición dúctil para tubería de 125 mm | 2 | 140 | 280 | Doscientos Ochenta Euros
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 para tubería de DN 125 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 250 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastomericas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
416 | Partida | u | Carrete pasamuros fundición dúctil para tubería de 160 mm | 2 | 191.33 | 382.66 | Trescientos Ochenta y Dos Euros con Sesenta y Seis Céntimos
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 para tubería de DN 160 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 250 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastomericas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
417 | Partida | u | Carrete pasamuros fundición dúctil para tubería de 90 mm | 1 | 103 | 103 | Ciento Tres Euros
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 para tubería DN 90 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 250 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastomericas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
418 | Partida | u | Carrete pasamuros fundición dúctil para tubería de 63 mm | 3 | 100 | 300 | Trescientos Euros
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 para tubería DN 63 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 250 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastomericas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
|  |  | Total Capítulo 4 | 1 | 19246.26 | 19246.26 | Diecinueve Mil Doscientos Cuarenta y Seis Euros con Veintiséis Euros con Veintiséis Céntimos
Capitulo 5 | Capítulo | u | Válvulas | 1 | 1221.27 | 1221.27 | Mil Doscientos Veinte y Un Euros con Veintisiete Céntimos
501 | Partida | u | Válvula de compuerta 6" para tubería de aspiración de bombas principales | 2 | 290.57 | 581.14 | Quinientos Ochenta y Un Euros con Catorce Céntimos
Válvula de compuerta PN 16 de 6", instaladas en las tuberías de aspiración de las bombas principales de la nueva caseta de PCI, fabricante FIREPIPING o similar, con volante con recorrido de al menos dos vueltas con indicador visual de posición. Cuerpo y bonete de fundición. Asientos y juntas de goma. Vástago en acero inoxidable martensítico. Supervisadas eléctricamente para dar una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta. Incluye conexionado y programación con la central de incendios y toda instalación eléctrica necesaria para la recepción de la señal.
502 | Partida | u | Válvula de compuerta 2" bomba jockey | 1 | 109.98 | 109.98 | Ciento Nueve Euros con Noventa y Ocho Céntimos
Válvula de compuerta PN 16 de 2", instaladas en la tubería de aspiración de bomba jockey y tubería de llenado de depósito (una junto al depósito y otra inmediantamente en la salida de la tubería de la impulsión de bombas de agua potable), fabricante FIREPIPING o similar, con volante con recorrido de al menos dos vueltas con indicador visual de posición. Cuerpo y bonete de fundición. Asientos y juntas de goma. Vástago en acero inoxidable martensítico. Supervisadas eléctricamente para dar una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta. Incluye conexionado y programación con la central de incendios y toda instalación eléctrica necesaria para la recepción de la señal.
503 | Partida |  | Válvula de compuerta 2 1/2" para tubería de impulsión de BIE | 1 | 109.98 | 109.98 | Ciento Nueve Euros con Noventa y Ocho Céntimos
Válvula de compuerta PN 16 de 2 1/2", instalada en tubería de impulsión a BIEs inmediatemente a la salida del grupo de presión dentro de la nueva caseta de PCI, fabricante FIREPIPING o similar, con volante con recorrido de al menos dos vueltas con indicador visual de posición. Cuerpo y bonete de fundición. Asientos y juntas de goma. Vástago en acero inoxidable martensítico. Supervisadas eléctricamente para dar una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta. Incluye conexionado y programación con la central de incendiosy toda instalación eléctrica necesaria para la recepción de la señal.
504 | Partida |  | Válvula de compuerta 4" para tubería de impulsión de hidrantes | 1 | 149.33 | 149.33 | Ciento Cuarenta y Nueve Euros con Treinta y Tres Céntimos
Válvula de compuerta PN 16 de 4" instalada en tubería de impulsión a HIDRANTES, inmediatemente a la salida del grupo de presión dentro de la nueva caseta de PCI, fabricante FIREPIPING o similar, con volante con recorrido de al menos dos vueltas con indicador visual de posición. Cuerpo y bonete de fundición. Asientos y juntas de goma. Vástago en acero inoxidable martensítico. Supervisadas eléctricamente para dar una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta. Incluye conexionado y programación con la central de incendios y toda instalación eléctrica necesaria para la recepción de la señal.
505 | Partida |  | Válvula de compuerta 2" para tubería de aspiración e impulsión de bomba de llenado depósito | 2 | 109.95 | 219.9 | Doscientos Diecinueve Euros con Noventa Céntimos
Válvulas de compuerta PN 10 de 2". Una irá instalada en la tubería de aspiración y otra la tubería de impulsión de bomba de llenado del depósito, fabricante FIREPIPING o similar, con volante con recorrido de al menos dos vueltas con indicador visual de posición. Cuerpo y bonete de fundición. Asientos y juntas de goma. Vástago en acero inoxidable martensítico.
506 | Partida |  | Válvula antirretorno 2" llenado depósito | 1 | 50.94 | 50.94 | Cincuenta Euros con Noventa y Cuatro Céntimos
Válvulas antirretorno PN 10 de 2". Instalada en la tubería de aspiración de bomba de llenado del depósito, fabricante FIREPIPING o similar, con volante con recorrido de al menos dos vueltas con indicador visual de posición. Cuerpo y bonete de fundición. Asientos y juntas de goma. Vástago en acero inoxidable martensítico.
|  |  | Total Capitulo 5 | 1 | 1221.27 | 1221.27 | Mil Doscientos Veintiún Euros con Veintisiete Céntimos
Capítulo 6 | Capítulo | u | Instalación eléctrica | 1 | 12420.03 | 12420.03 | Doce Mil Cuatrocientos Veinte Euros con Tres Céntimos
601 | Partida | u | Suministro y montaje de luminarias edificio de bombas | 3 | 83.5 | 250.5 | Doscientos Cincuenta Euros con Cincuenta Céntimos
Suministro y montaje de Luminaria estanca de superficie HERMETIC LINE DL2H de Normalit o equivalente de las siguientes características: - TIPO: Luminaria estanca de superficie - Fabricado en policarbonato gris con difusor opalino. - Difusor de policarbonato opal - Resistente a los rayos UVA y a la corrosión. - Acabado gris - UGR<22 - IP 66 - Dimensiones: 690x80x75mm - 2580 lm - 4000 K de temperatura - 19 W de potencia - 1,3 kg de peso - 50000 horas de vida útil L70F10 - 0,95 Factor d potencia - 78,44% de Rendimiento - CRI 80 Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera y tubo libre de halógenos de conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Totalmente instalado, probado y funcionando.
602 | Partida | u | Suministro y montaje de luminaria de emergencia edificio de bombas | 1 | 88.53 | 88.53 | Ochenta y Ocho Euros con Cincuenta y Tres Céntimos
Suministro e instalación de alumbrado de emergencia de Normalux o equivalente: Serie Extraplana. Modelo FA-200L Flujo luminoso: 220 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de empotramiento, F-ME, incluido en precio) Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh IP 42. IK 04. Versión Inteligente Autotest. Acabado Blanco. Difusor Opal. Cuerpo de policarbonato Alimentación 230V 50/60 Hz. Dimensiones 325 x 134 x 36 mm. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2- 22. Incluso p.p. de replanteo, elementos de soportación y fijación, accesorios de anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro, pruebas, pequeño material conexión mediante conductores HO7V uniploaresde 1,5 mm2 bajo tubo de M16 y accesorios. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
603 | Partida | u | Cuadro eléctrico sala GPCI Trifásico | 1 | 1600 | 1600 | Mil Seiscientos Euros
Ud. Cuadro de distribución de energía montado en un conjunto de armarios SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB, de medidas totales necesarias a confirmar en el momento del replanteo en obra. en chapa de acero IP43, pintado en color RAL a elegir por la direccion facultativa texturizado, con puerta transparente en cristal de seguridad, para montaje de la aparamenta bajo pruebas tipo TTA según IEC 60439-1, todo ello ensamblado en chasis desmontable, con revestimiento electrostático de polvo epoxi poliéster de tipo acrílico con un espesor medio de 50 u´ cumpliendo la UNE EN 60439-1, con cerradura por llave, conteniendo en su interior los siguientes elementos: 1 Interruptor automático magnetotérmico marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos 25 kA/415V 80A curva D 1 Interruptor automático magnetotérmico marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos 25 kA/415V 80A curva D 2 Interruptores automático magnetotermico marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 6 kA/230V 1P+N 10A curva D 1 interruptor Diferencial marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos 80A 300mA clase A superinmunizados 2 interruptores Diferenciales marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos 10 300mA clase A superinmunizados Analizador de redes Todos los interruptores llevarán contactos auxiliares libres de tensión con señalización de estado y defecto para la gestión, con selector automatico-manual con paso por cero, y cableados en serie-paralelo a bornas con hilo de color rojo. Bornes de paso de material aislante, conexión por tornillo en ambos lados, borne individual 6,5 mm tamaño 4 y de 10 mm tamaño 16 Mano de obra y pruebas de taller homologado por el fabricante Repartidor tipo Multicliip con cableado libre de halógenos con identificación del conductor neutro
Material auxiliar y accesorios. Todas las protecciones de lamparas, anaizador de redes, etc... se realizarán mediante automáticos magnetotérmicos de la intensidad adecuada, no permitiendose bases portafusibles en ningún caso. Incluso señalización de riesgo eléctrico. Se exigirá a la entrega del cuadro un protocolo de ensayo expedido por el fabricante del mismo en el que se indicaran tensiones de prueba, resistencias de aislamiento, rigidez dieléctrica, esfuerzos mecánicos, etc.
604 | Partida | u | Cuadro eléctrico sala GPCI Monofásico | 1 | 1100 | 1100 | Mil Cien Euros
Ud. Cuadro de distribución de energía montado en un conjunto de armarios SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB, de medidas totales necesarias a confirmar en el momento del replanteo en obra. en chapa de acero IP43, pintado en color RAL a elegir por la direccion facultativa texturizado, con puerta transparente en cristal de seguridad, para montaje de la aparamenta bajo pruebas tipo TTA según IEC 60439-1, todo ello ensamblado en chasis desmontable, con revestimiento electrostático de polvo epoxi poliéster de tipo acrílico con un espesor medio de 50 u´ cumpliendo la UNE EN 60439-1, con cerradura por llave, conteniendo en su interior los siguientes elementos: 1 Interruptor automático magnetotérmico marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos 25 kA/415V 63A curva C 3 Diferencial + Automático integrado marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 6 kA / 230V 1P+N 25A clase A 30mA superinmunizados curva C clase A 1 Diferencial + Automático integrado marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 6 kA / 230V 1P+N 16A clase A 30mA superinmunizados curva C clase A 1 Suministro y montaje de conmutador de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55 marca SIEMENS, SCHNEIDER 3 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada marca SIEMENS, SCHNEIDER Todos los interruptores llevarán contactos auxiliares libres de tensión con señalización de estado y defecto para la gestión, con selector automatico-manual con paso por cero, y cableados en serie-paralelo a bornas con hilo de color rojo. Bornes de paso de material aislante, conexión por tornillo en ambos lados, borne individual 6,5 mm tamaño 4 y de 10 mm tamaño 16
Mano de obra y pruebas de taller homologado por el fabricante Repartidor tipo Multicliip con cableado libre de halógenos con identificación del conductor neutro Material auxiliar y accesorios. Todas las protecciones de lamparas, anaizador de redes, etc... se realizarán mediante automáticos magnetotérmicos de la intensidad adecuada, no permitiendose bases portafusibles en ningún caso. Incluso señalización de riesgo eléctrico. Se exigirá a la entrega del cuadro un protocolo de ensayo expedido por el fabricante del mismo en el que se indicaran tensiones de prueba, resistencias de aislamiento, rigidez dieléctrica, esfuerzos mecánicos, etc. Durante el montaje del equipo la Dirección Facultativa inspeccionara el desarrollo del mismo.
605 | Partida | u | SUMINISTRO E IINSTALACION INTERRUPTOR 80 A / 15 kA 4POLOS | 1 | 350 | 350 | Trescientos Cincuenta Euros
Ud. Suministro, montaje e instalación de un interruptor automático marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 15 kA / 415V 4 polos 80A curva C. Carril DIN En esta partida se incluye el montaje de barras y su conexión así como todo tipo de herrajes, soportes etc. que sean necesarios para su puesta en servicio. Se incluye pequeño material electrico necesario. Segun las indiciaciones de la D.F. electrica durante la obra.
606 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DE 80 A / 10 kA 1P+N | 1 | 145 | 145 | Ciento Cuarenta y Cinco Euros
Ud. Suministro, montaje e instalación de un interruptor automático marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 10 kA / 230V 1P+N 80A curva C. Carril DIN En esta partida se incluye el montaje de barras y su conexión así como todo tipo de herrajes, soportes etc. que sean necesarios para su puesta en servicio. Se incluye pequeño material electrico necesario. Segun las indiciaciones de la D.F. electrica durante la obra.
607 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFERENCIAL REGULABLE | 2 | 250 | 500 | Quinientos Euros
Ud. Suministro, montaje e instalación de un rele diferencial marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos ajustable en tiempo y sensibilidad con conmutador de corte y/o señalización, con piloto de señalización y bobina de disparo de máxima. Incluidos trafos y protección maniobra y proteccion de la bobina con interruptores independientes. Para integración en el Cuadro de Planta. En esta partida se incluye el montaje de barras y su conexión así como todo tipo de herrajes, soportes etc. que sean necesarios para su puesta en servicio. Se incluye pequeño material electrico necesario. Segun las indiciaciones de la D.F. electrica durante la obra.
608 | Partida | m | Suministro y montaje de cable RZ1-K MICA (AS+) 0,6/1kV 3x35 mm2 | 40 | 38.5 | 1540 | Mil Quinientos Cuarenta Euros
Ml. Suministro e instalación conductor de cobre AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI libre de halogenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 3x35 mm2 (3Ph) RZ1-K (AS), incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada.
609 | Partida | m | Suministro y montaje de cable RZ1-K MICA (AS+) 0,6/1kV 2x35 mm2 | 40 | 30.4 | 1216 | Mil Doscientos Dieciséis Euros
Ml. Suministro e instalación conductor de cobre AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI libre de halogenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 2x35 mm2 (F+N) RZ1-K (AS), incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada.
610 | Partida | ml | LINEA 3x25 mm2 | 30 | 38 | 1140 | Mil Ciento Cuarenta Euros
Ml. Suministro e instalación conductor de cobre AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI libre de halogenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 3x25 mm2 (3Ph) RZ1-K (AS), incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. .incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso y clemas tipo WAGO. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada.
611 | Partida | ml | LINEA 3G2,5 mm2 | 40 | 4.5 | 180 | Ciento Ochenta Euros
Ml. Suministro e instalación conductor de cobre AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI libre de halogenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 3G2,5 mm2. (Ph+N+PE) RZ1-K (AS) , incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso y clemas tipo WAGO. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada.
612 | Partida | ml | LINEA 3G4 mm2 | 40 | 6.5 | 260 | Doscientos Sesenta Euros
Ml. Suministro e instalación conductor de cobre AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI libre de halogenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 3G4 mm2. (Ph+N+PE) RZ1- K (AS) , incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso y clemas tipo WAGO. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada.
06.13 | Partida | ml | CANAL METÁLICA ESTANCA 200x100 mm. | 30 | 35 | 1050 | Mil Cincuenta Euros
Ml. Suministro y montaje de canal metálica cerrada y estanca de 200x100 mm. de dimensiones, del tipo Basorcanal o equivalente, fabricada en chapa de acero galvanizado con acabado exterior en resina Epoxi-poliéster en color (Verde, electricidad; Azul, audio y vídeo; Gris, datos; etc.) con tapa a presión y junta tipo Bupreno para hacerla estanca, colocada en suelo técnico, falsos techos, sobre soportes, etc. con soportes o separadores cada 50 cm., incluso curvas y piezas especiales, mecanizaciones necesarias, encuentros y cruces con otras canaletas, fijaciones, soportes, separadores, piezas especiales, pequeño material y accesorios de montaje. Incluso suministro e instalación de Puesta a Tierra de canaletas, realizada con cable de cobre desnudo de 16 mm2. de sección que unirá el conjunto de canaletas y la barra de tierras del cuadro general con un trazado longitudinal (nunca en anillo) según se acompaña en documentación y la unión de este con cada uno de los elementos que componen las conducciones (canal, soporte, etc.) en forma de púas de peine, incluso torillos de fijación, terminales faston, con p.p. de instalación y medios auxiliares. Construido según R.E.B.T. e instrucciones Dirección Técnica. Construido según detalles y normas fabricante. Medida la longitud realmente ejecutada.
06.14 | Partida | u | Legalización de instalación baja tensión | 1 | 3000 | 3000 | Tres Mil Euros
Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico), Certificado de Inspección por Organismo de Control, Declaraciones responsables según modelos DGIEM, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. Certificado eléctrico haciendo mención a la potencia total eléctrica de todo el edificio.
|  |  | Total Capítulo 6 | 1 | 12420.03 | 12420.03 | Doce Mil Cuatrocientos Veinte Euros con Tres Céntimos
Capítulo 7 | Capítulo | u | Instalación PCI recinto de bombas | 1 | 401.36 | 401.36 | Cuatrocientos Un Euros con Treinta y Seis Céntimos
701 | Partida | u | Extintor polvo 6 kg | 1 | 39.9 | 39.9 | Treinta y Nueve Euros con Noventa Céntimos
Suministro e instalacion de extintor cargado con polvo seco ABC Eficacia 27A-183B Presión incorporada. Manómetro indicador de presión interna. Fabricado con recubrimientos anticorrosivos. Válvula de disparo rápido. Dispositivo de comprobación de presión interna. Presión de diseño: 15 Bar. Contenido de agente extintor: 6 Kg. Gas impulsor: nitrógeno seco. Producto certificado bajo norma UNE-EN 3 Cumple norma 97/23/CE. Extintor cargado con polvo seco ABC Eficacia 27A-183B Presión incorporada. Manómetro indicador de presión interna. Fabricado con recubrimientos anticorrosivos. Válvula de disparo rápido. Dispositivo de comprobación de presión interna. Presión de diseño: 15 Bar. Contenido de agente extintor: 6 Kg. Gas impulsor: nitrógeno seco. Producto certificado bajo norma UNE-EN 3 Cumple norma 97/23/CE. Incluso elementos de fijacion, pequeño material.
702 | Partida | u | Detector óptico convencional | 1 | 88.4 | 88.4 | Ochenta y Ocho Euros con Cuarenta Céntimos
Suministo y instalacion de detector óptico de humo convencional con led indicador de estado y salida para piloto remoto. Color blanco. Incluye base de conexión. Certificado CPR EN 54-7 Incluye cableado, conexionado y programación con central de incendios.
703 | Partida | u | Sirena óptico-acústica de uso interior | 1 | 182.51 | 182.51 | Ciento Ochenta y Dos Euros con Cincuenta y Un Céntimos
Suministro e instalacion de sirena con flash de exterior. 32 tonos, 2 volúmenes y 2 coberturas seleccionables. Alimentación: 10 a 60 Vcc, consumo: 8 a 14 mA IP65. Color rojo. Potencia acústica 98dB a 105 dB según volumen seleccionado. Cobertura: W-2.4x7 (0,5Hz) o W-3x8.8 (1Hz). Certificado CPR EN 54-3 yEN 54-23. Dimensiones: 62 x 118 x 106 mm. Incluye instalación de bucle de detección para su conexión a central detección realizado con tubería de pvc y manguera de 2 x 1,5mm resistente al fuego AS+. Incluye conexionado y programación con central de incendios.
704 | Partida | u | Pulsador de alarma convencional | 1 | 80.15 | 80.15 | Ochenta Euros con Quince Céntimos
Pulsador de alarma convencional rearmable IP67, con llave de prueba, montaje de superficie. Uso de exterior. Color rojo. Dimensiones 91 x 89 x 72 mm. Certificado CPR EN54-11. Tapa basculante de protección. Incluye instalación de bucle de detección para su conexión a central detección realizado con tubería de pvc y cable de 2 x 1,5mm L.H. Incluye conexionado y programación con central de incendios.
705 | Partida | u | Señalización Extintor | 1 | 5.2 | 5.2 | Cinco Euros con Veinte Céntimos
Suministro e instalación de cartel señalización PLANO en pvc fotoluminiscente de 210 x 297mm clase “B”.
706 | Partida | u | Señalización Pulsador | 1 | 5.2 | 5.2 | Cinco Euros con Veinte Céntimos
Suministro e instalación de cartel señalización BANDEROLA en pvc fotoluminiscente de 210 x 297mm clase “B”
|  |  | Total Capítulo 7 | 1 | 401.36 | 401.36 | Cuatrocientos Un Euros con Treinta y Seis Céntimos
Capítulo 8 | Capítulo | u | Reparación red de hidrantes | 1 | 87820.3 | 87820.3 | Ochenta y Siete Mil Ochocientos Veinte Euros con Treinta Céntimos
Partida opcional a ejecutar en caso de detección de fugas en la red actual de hidrantes. La partida incluye los trabajos de excavación, desmontaje, reparación e instalación del punto de fuga en el sistema de hidrantes actual. Incluye medios auxiliares, ayudas de albañilería, recuperación de los elementos que se consideren según directrices de la Propiedad, retirada y carga de materiales desechados sobre contenedor y posterior transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje según normativa vigente. Incluye los trabajos superficiales necesarios para dejar el terreno en las condiciones de partida.
801 | Partida | u | Hidrante de columna seca | 4 | 2402.7 | 9610.8 | Nueve Mil Seiscientos Diez Euros con Ochenta Céntimos
Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones, aprobados según UNE 23400 y UNE 23091 respectivamente y conforme a las exigencias del R.D. 513/2017. Se instalará conforme a planos a distancia entre 5-15 m de la fachada. Incluye sustitución de caseta de intemperie existente con dotación: - 1 manguera de caucho de Ø 70 mm y 15 m de longitud racoradas con racores Barcelona en aluminio estampado. Racores y mangueras aprobados según UNE 23400 y UNE 23091 respectivamente. - 2 mangueras de caucho de Ø 45 mm y 15 m de longitud racoradas con racores Barcelona en aluminio estampado. Racores y mangueras aprobados según UNE 23400 y UNE 23091 respectivamente. - 1 bifuración de Ø 45 mm sin tapas con racores Barcelona en aluminio estampado. Racores aprobados según UNE 23400. - 1 racor Barcelona con rosca exterior de Ø 70 mm en aluminio estampado. Racores aprobados según UNE 23400. - 2 lanzas de tres efectos con racor Barcelona de Ø 45 mm en aluminio estampado. Racores aprobados según UNE 23400. - 1 lanza de tres efectoscon racor Barcelona de Ø 70 mm en aluminio estampado. Racores aprobados según UNE 23400. - 1 reducción Barcelona de Ø 70 mm x 45 mm en aluminio estampado. Racores aprobados según UNE 23400. Elementos de fijación y pequeño material para hidrante y caseta. Todo probado y funcionando.
802 | Partida | m | Desmontaje tubería existente | 200 | 16.8 | 3360 | Tres Mil Trescientos Sesenta Euros
Vaciado y desmontaje de colector enterrado de la red de hidrantes, con métodos mecánicos y manuales y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye la desconexión del entronque del colector a arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
803 | Partida | m | Tubería 125 mm PE | 250 | 116.63 | 29157.5 | Veintinueve Mil Ciento Cincuenta y Siete Euros con Cincuenta Céntimos
Suministro y montaje de tubería y accesorios de 125 mm tipo NADIR FM de ITALSAN o similar. PE-100 Diámetro exterior 125 mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente.
804 | Partida | m | Detección de fuga de agua en tubería de hidrantes | 250 | 14.52 | 3630 | Tres Mil Seiscientos Treinta Euros
Detección de fuga de agua en tubería hasta 500 metros lineales con empresa certificada Fugatec o similar. Incluido prueba de presión y detección de fuga con gas trazador, así como entrega de informe final.
805 | Partida | m2 | Demolicion de pavimento exterior aglomerado asfaltico | 250 | 20 | 5000 | Cinco Mil Euros
M2.Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico en calzada, hasta descubrir tubería de incendios,mediante martillo neumático o similar y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. iNCLUYE CORTE DE ASFALTO CON DISCO
806 | Partida | m2 | Demolicion de pavimento exterior baldosas acera | 250 | 20 | 5000 | Cinco Mil Euros
M2.Demolición de pavimento exterior de baldosas, losetas de hormigón, adoquines o similar con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre y la demolición de la base soporte. Se incluye en esta partida la demolición o picado de parte del muro de hormigón para descubrir la tubería. Se incluye en esta partida la demolición de parte proporcional de bordillo si fuera necesario y recuperacion del 80% del material para su posterior reutilizacion sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor
807 | Partida | m3 | Excavacion en zanja | 250 | 16 | 4000 | Cuatro Mil Euros
M3.Excavación de zanjas para desmontaje de tubería actual y zanja para instalacion de la nueva en cualquier terreno, con medios mecanicos y retirada de materia excavados y carga a camion
808 | Partida | m3 | Relleno de zanja | 250 | 20.38 | 5095 | Cinco Mil Noventa y Cinco Euros
M3.Relleno principal de zanjas de tubería existente y nueva para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
809 | Partida | m2 | Pavimento de baldosas de hormigon / adoquin acera | 250 | 40.35 | 10087.5 | Diez Mil Ochenta y Siete Euros con Cincuenta Céntimos
M2.Solado de baldosa/loseta de hormigón/adoquin para uso exterior, igual a la existente, para uso público en exteriores en zona de acera, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE- 20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. Se insluye en esta aprtida la colocacion del bordillo recuperado y las nuevas piezas si hicieran falta.
810 | Partida | m2 | Base hormigon para firme | 250 | 30.51 | 7627.5 | Siete Mil Seiscientos Veintisiete Euros con Cincuenta Céntimos
M2. Formación de base de hormigón para firme para tráfico pesado T42, compuesto por: capa de 18 cm máximo de espesor de hormigón HF- 4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días (28 d) de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación decemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales cada 3,5 m; curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán.
811 | Partida | m2 | Pavimento mezcla bituminosa discontinua en caliente | 250 | 10.75 | 2687.5 | Dos Mil Seiscientos Ochenta y Siete Euros con Cincuenta Céntimos
M2.Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8B
812 | Partida | m2 | Capa de acabado para pavimento mezcla vituminosa | 250 | 9.29 | 2322.5 | Dos Mil Trescientos Veintidós Euros con Cincuenta Céntimos
M2.Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada en dos manos, realizada con lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica, con un rendimiento de 3 kg/m² cada mano, sin incluir la preparación del soporte.
813 | Partida | m2 | Impermeabilizacion exterior muro | 10 | 15.22 | 152.2 | Ciento Cincuenta y Dos Euros con Veinte Céntimos
M2.Reparación y/o reposicion de impermeabilizacion exterior de muro enterrado, mediante lámina de betún modificado con elastomero BS, LBM(SBS)-40FV, masa nominal 4kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2 acabada con film plastico termofusible en armas caras, previa imprimación con emulsión asfaltica no ionica. Incluso P.p. de limpieza y preparación de la superficie, solapes y bandas de refuerzo en la coronacion y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación.
814 | Partida | m2 | Capa drenante exterior para muro | 10 | 8.98 | 89.8 | Ochenta y Nueve Euros con Ochenta Céntimos
M2.Reparación y/o reposición de drenaje de muro de sotano por su cara exterior mediante lamina drenante modular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con nodulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150KN/m2 capacidad de drenaje 5 l/(s.m) y masas nominal 0.5kg/m2, sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6ud/m2) con los nodulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p.p. de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocacion de perfil metalico superior
|  |  | Total Capítulo 8 | 1 | 87820.3 | 87820.3 | Ochenta y Siete Mil Ochocientos Veinte Euros con Treinta Céntimos
Capítulo 9 | Capítulo |  | Actuaciones finales | 1 | 7094.4 | 7094.4 | Siete Mil Noventa y Cuatro Euros con Cuarenta Céntimos
901 | Partida | m² | Regeneración de pradera de césped | 500 | 2.85 | 1425 | Mil Cuatrocientos Veinticinco Euros
Regeneración de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la superficie, escarificado, resiembra y cobertura final de semillas con mantillo.
902 | Partida | u | Replantación de arboles | 30 | 188.98 | 5669.4 | Cinco Mil Seiscientos Sesenta y Nueve Euros con Cuarenta Céntimos
Plantación de un árbol por cada 20 m2 de la flora autóctona con el fin de reducir el impacto de las obras. Árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, con medios manuales, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 120x120x80 cm; suministro con raíz desnuda. Debe garantizarse que el terreno existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar.
|  |  | Total Capítulo 9 | 1 | 7094.4 | 7094.4 | Siete Mil Noventa y Cuatro Euros con Cuarenta Céntimos
Capítulo 10 | Capítulo |  | Imprevistos | 1 | 15000 | 15000 | Quince Mil Euros
1001 | Partida | ud | Imprevistos | 1 | 15000 | 15000 | Quince Mil Euros
Partida alzada correspondiente a remates e imprevistos de obra no contemplados en partidas adjuntas. A justificar y aprobar por la DF y Propiedad.
|  |  | Total Capítulo 10 | 1 | 15000 | 15000 | Quince Mil Euros
Capítulo 11 | Capítulo | u | Gestión de residuos | 1 | 3655.14 | 3655.14 | Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Euros con Catorce Céntimos
1101 | Capítulo |  | Tratamiento previo de residuos | 1 | 2268 | 2268 | Dos Mil Dos Cientos Sesenta y Ocho Euros
Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre camión.
2011-01-01 | Partida | m³ | Clasificación de residuos | 80 | 15 | 1200 | Mil Dos Cientos Euros
Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre camión.
2011-01-02 | Partida | m³ | Trituración de residuos de la construcción | 80 | 1.95 | 156 | Ciento Cincuenta y Seis Euros
Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea, con medios mecánicos, y carga sobre camión.
2011-01-03 | Partida | m³ | Machaqueo de residuos de la construcción | 80 | 11.4 | 912 | Novecientos Doce Euros
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea, con medios mecánicos y carga sobre camión.
|  |  | Total 11.01 | 1 | 2268 | 2268 | Dos Mil Dos Cientos Sesenta y Ocho Euros
1102 | Capítulo |  | RCD NIVEL I Tierras y pétreos excavación | 1 | 438.6 | 438.6 | Cuatrocientos Treinta y Ocho Euros con Sesenta Céntimos
2011-02-01 | Capítulo |  | Carga, transporte y descarga | 1 | 258.6 | 258.6 | Dos Cientos Cincuenta y Ocho Euros con Sesenta Céntimos
11020101 | Partida | m3 | Carga, transporte interior en obra y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) | 20 | 3.73 | 74.6 | Setenta y Cuatro Euros con Sesenta Céntimos
Carga, transporte, descarga y extendido mecánico de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en la propia obra, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 10 t, medido sobre perfil.
11020102 | Partida | m3 | Carga, tte. y descarga d<20 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) | 20 | 9.2 | 184 | Ciento Ochenta y Cuatro Euros
Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 20 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon.
|  |  | Total 11.02.01 | 1 | 258.6 | 258.6 | Dos Cientos Cincuenta y Ocho Euros con Sesenta Céntimos
2011-02-02 | Capítulo |  | Canon | 1 | 180 | 180 | Ciento Ochenta Euros
11020201 | Partida | m3 | Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I) | 20 | 9 | 180 | Ciento Ochenta Euros
Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, de RCD Nivel I tierras inertes resultantes de excavaciones (17 05 04), medido sobre perfil.
|  |  | Total 11.02.02 | 1 | 180 | 180 | Ciento Ochenta Euros
|  |  | Total 11.02 | 1 | 438.6 | 438.6 | Cuatrocientos Treinta y Ocho Euros con Sesenta Céntimos
1103 | Capítulo |  | RCD NIVEL II Residuos construcción y demolición | 1 | 935.2 | 935.2 | Novecientos Treinta y Cinco Euros con Veinte Céntimos
2011-03-01 | Capítulo |  | Carga, transporte y descarga | 1 | 862.7 | 862.7 | Ocho Cientos Sesenta y Dos Euros con Setenta Céntimos
11030101 | Capítulo |  | RCD Nivel II naturaleza pétrea | 1 | 593.5 | 593.5 | Quinientos Noventa y Tres Euros con Cincuenta Céntimos
1103010101 | Partida | m3 | Carga, tte. y descarga d<20 km RCD Nivel II de naturaleza pétrea | 50 | 11.87 | 593.5 | Quinientos Noventa y Tres Euros con Cincuenta Céntimos
Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a 20 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon
|  |  | Total 11.03.01.01 | 1 | 593.5 | 593.5 | Quinientos Noventa y Tres Euros con Cincuenta Céntimos
11030102 | Capítulo |  | RCD Nivel II naturaleza no pétrea | 1 | 269.2 | 269.2 | Dos Cientos Sesenta y Nueva Euros con Veinte Céntimos
1103010201 | Partida | m3 | Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea s/dumper mano | 10 | 11.63 | 116.3 | Ciento Dieciséis Euros con Treinta Céntimos
Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, chatarra…) sobre dumper, por medios manuales considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasificación de residuos ni alquiler de contenedor.
1103010202 | Partida | ud | Suministro de big bag 1 m3 | 1 | 27.9 | 27.9 | Veintisiete Euros con Noventa Céntimos
Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m3 de capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon.
1103010203 | Partida | ud | Suministro de contenedor 9 m3 | 1 | 125 | 125 | Ciento Veinticinco Euros
Suministro de contenedor metálico para RCD de 9 m3 de capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon.
|  |  | Total 11.03.01.02 | 1 | 269.2 | 269.2 | Dos Cientos Sesenta y Nueve Euros con Veinte Céntimos
|  |  | Total 11.03.01 | 1 | 862.7 | 862.7 | Ochocientos Sesenta y Dos Euros con Setenta Céntimos
2011-03-02 | Capítulo |  | Canon | 1 | 72.5 | 72.5 | Setenta y Dos Euros con Cincuenta Céntimos
11030201 | Partida | m3 | Canon vertido residuos mezclados de construcción y demolición | 5 | 14.5 | 72.5 | Setenta y Dos Euros con Cincuenta Céntimos
Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, de residuos mezclados de construcción y demolición Nivel II.
|  |  | Total 11.03.02 | 1 | 72.5 | 72.5 | Setenta y Dos Euros con Cincuenta Céntimos
|  |  | Total 11.03 | 1 | 935.2 | 935.2 | Novecientos Treinta y Cinco Euros con Veinte Céntimos
1104 | Capítulo |  | Residuos peligrosos | 1 | 13.34 | 13.34 | Trece Euros con Treinta y Cuatro Céntimos
2011-04-01 | Partida | m3 | Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos | 0.1 | 20.83 | 2.08 | Dos Euros con Ocho Céntimos
Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación in situ así como los medios auxiliares necesarios.
2011-04-02 | Partida | m3 | Carga, transporte y deposición de residuos peligrosos | 0.1 | 56.55 | 5.66 | Cinco Euros con Sesenta y Seis Céntimos
Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.
2011-04-03 | Partida | t | Canon vertido residuos peligrosos | 0.1 | 56 | 5.6 | Cinco Euros con Sesenta Céntimos
Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos.
|  |  | Total 11.04 | 1 | 13.34 | 13.34 | Trece Euros con Treinta y Cuatro Céntimos
|  |  | Total Capítulo 11 | 1 | 3655.14 | 3655.14 | Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Euros con Catorce Céntimos
Capítulo 12 | Capítulo | u | Control de calidad | 1 | 1500 | 1500 | Mil Quinientos Euros
1201 | Partida | u | Control de calidad | 1 | 1500 | 1500 | Mil Quinientos Euros
En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios Se incluye en esta partida las pruebas de presión de las instalaciones. Se deberá emitir el certificado de final de obra.
|  |  | Total Capítulo 12 | 1 | 1500 | 1500 | Mil Quinientos Euros
Capítulo 13 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 18033.16 | 18033.16 | Dieciocho Mil Treinta y Tres Euros con Dieciséis Céntimos
1301 | Capítulo |  | Protecciones individuales | 1 | 987.2 | 987.2 | Novecientos Ochenta y Siete Euros con Veinte Céntimos
2013-01-01 | Capítulo |  | Protección de la cabeza | 1 | 51.5 | 51.5 | Cincuenta y Un Euros con Cincuenta Céntimos
13010101 | Partida | ud | Casco de seguridad | 10 | 5.15 | 51.5 | Cincuenta y Un Euros con Cincuenta Céntimos
Suministro de casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal, antigolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g. EPI categoría II, con marcado CE.
|  |  | Total 13.01.01 | 1 | 51.5 | 51.5 | Cincuenta y Un Euros con Cincuenta Céntimos
2013-01-02 | Capítulo |  | Protecciones faciales y oculares | 1 | 78 | 78 | Setenta y Ocho Euros
13010201 | Partida | ud | Gafas antipolvo | 10 | 7.8 | 78 | Setenta y Ocho Euros
Suministro de gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas. EPI categoría I, con marcado CE.
|  |  | Total 13.01.02 | 1 | 78 | 78 | Setenta y Ocho Euros
2013-01-03 | Capítulo |  | Protecciones de las vías respiratorias | 1 | 320 | 320 | Trescientos Veinte Euros
13010301 | Partida | ud | Mascarilla celulosa | 200 | 1.6 | 320 | Trescientos Veinte Euros
Suministro de mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos. EPI categoría I, con marcado CE, desechable.
|  |  | Total 13.01.03 | 1 | 320 | 320 | Trescientos Veinte Euros
2013-01-04 | Capítulo |  | Protección total del cuerpo | 1 | 273.2 | 273.2 | Dos Cientos Setenta y Tres Euros con Veinte Céntimos
13010401 | Partida | ud | Chaleco de obra reflectante | 5 | 15.07 | 75.35 | Setenta y Cinco Euros con Treinta y Cinco Céntimos
Suministro de chaleco de alta visibilidad, compuesto de tela amarilla con cinturón y tirantes de tela reflectante. EPI de categoría II, con marcado CE.
13010402 | Partida | ud | Cinturón portaherramientas | 5 | 17.65 | 88.25 | Ochenta y Ocho Euros con Veinticinco Céntimos
Suministro de cinturón portaherramientas ajustable, para trabajos generales de obra. EPI categoría I, con marcado CE.
13010403 | Partida | ud | Mono de trabajo | 5 | 21.92 | 109.6 | Ciento Nueve Euros con Sesenta Céntimos
Suministro de mono de protección de obra, con bolsillos. EPI categoría I, con marcado CE.
|  |  | Total 13.01.04 | 1 | 273.2 | 273.2 | Dos Cientos Setenta y Tres Euros con Veinte Céntimos
2013-01-05 | Capítulo |  | Protecciones auditivas | 1 | 157 | 157 | Ciento Cincuenta y Siete Euros
13010501 | Partida | ud | Orejeras antirruido estándar | 10 | 15.7 | 157 | Ciento Cincuenta y Siete Euros
Suministro de orejeras antirruido, estándar, con casquetes ajustables que ejercen presión en la cabeza para la atenuación acústica con almohadillas recambiables. EPI categoría II, con marcado CE.
|  |  | Total 13.01.05 | 1 | 157 | 157 | Ciento Cincuenta y Siete Euros
2013-01-06 | Capítulo |  | Protecciones de pies y piernas | 1 | 107.5 | 107.5 | Ciento Siete Euros con Cincuenta Céntimos
13010601 | Partida | ud | Par botas altas de trab. resistentes al agua | 10 | 10.75 | 107.5 | Ciento Siete Euros con Cincuenta Céntimos
Suministro de par de botas altas de trabajo resistentes al agua y barro, fabricadas en caucho u otro polímero, forrada con lona de algodón, suela antideslizante, no garantizan resistencia al impacto ni compresión en la parte delantera del pie. EPI categoría I, con marcado CE.
|  |  | Total 13.01.06 | 1 | 107.5 | 107.5 | Ciento Siete Euros con Cincuenta Céntimos
|  |  | Total 13.01 | 1 | 987.2 | 987.2 | Novecientos Ochenta y Siete Euros con Veinte Céntimos
1302 | Capítulo |  | Protecciones colectivas | 1 | 2471.67 | 2471.67 | Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Un Euros con Sesenta y Siete Céntimos
2013-02-01 | Capítulo |  | Señalización provisional de obra | 1 | 163.62 | 163.62 | Ciento Sesenta y Tres Euros con Sesenta y Dos Céntimos
13020101 | Partida | ud | Señal triangular peligro L=70 cm | 2 | 8.86 | 17.72 | Diecisiete Euros con Setenta y Dos Céntimos
Suministro de señal provisional de obra de peligro, de chapa de acero galvanizado, triangular de L=70 cm, clase de retrorreflexión RA2. Amortizable en 5 usos.
13020102 | Partida | ud | Señal circular prohibición/obligación D=60 cm | 2 | 9.83 | 19.66 | Diecinueve Euros con Sesenta y Seis Céntimos
Suministro de señal provisional de obra de prohibición/obligación, de chapa de acero galvanizado, circular de D=60 cm, clase de retrorreflexión RA2, suministrada. Amortizable en 5 usos.
13020103 | Partida | ud | Panel direccional 165x45 cm con soporte | 2 | 46.1 | 92.2 | Noventa y Dos Euros con Veinte Céntimos
Suministro y colocación de panel direccional de chapa de acero galvanizado de 165x45 cm, reflectante, con dos soportes tipo pie cruceta metálica y dos postes de 1,50 m amortizable en 5 usos, Incluso fijación y desmontaje de señal sobre soporte.
13020104 | Partida | ud | Señal obligación/prohibición/advertencia 45x33 cm | 2 | 7.03 | 14.06 | Catorce Euros con Seis Céntimos
Suministro de señal provisional de obra de obligación/prohibición/advertencia, de chapa metálica, rectangular de 45x33 cm sin soporte. Amortizable en 5 usos.
13020105 | Partida | ud | Señal de información 60x60 cm | 2 | 9.99 | 19.98 | Diecinueve Euros con Noventa y Ocho Céntimos
Suministro de señal informativa de chapa de acero galvanizado, cuadrada de 60x60 cm, clase de retrorreflexión RA2. Incluso fijación en poste. Amortizable en 5 usos.
|  |  | Total 13.02.01 | 1 | 163.62 | 163.62 | Ciento Sesenta y Tres Euros con Sesenta y Dos Céntimos
2013-02-02 | Capítulo |  | Cerramientos | 1 | 1389.3 | 1389.3 | Mil Trescientos Ochenta y Nueva Euros con Treinta Céntimos
13020201 | Partida | m | Valla de contención de peatones | 50 | 2.46 | 123 | Ciento Veintitrés Euros
Suministro y colocación de valla de contención de peatones metálica, de 2,50 x 1,10 m, de color amarillo, blanco o blanco y rojo, para delimitación provisional de zona de obra. Incluso instalación, traslado y desmontaje. Amortizable en 5 usos.
13020202 | Partida | m | Cerramiento prov. panel conformado metálico | 50 | 11.58 | 579 | Quinientos Setenta y Nueva Euros
Suministro y colocación de cerramiento provisional de obra con paneles de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, de 2 m de altura, amortizables en 5 usos, con postes colocados cada 2 m de perfiles metálicos de 2,8 m de longitud, amortizables en 2 usos, colocados cada 2 m, anclados al terreno mediante dados de hormigón. Incluso cimentación, anclajes, montaje y desmontaje.
13020203 | Partida | m2 | Plancha acero salvazanjas para peatones e=8 mm | 30 | 6.23 | 186.9 | Cientos Ochenta y Seis Euros con Noventa Céntimos
Suministro y colocación de plancha de acero salvazanjas para paso de peatones de 8 mm de espesor con orificio o elemento de sujeción para su correcta manipulación. Incluso instalación y retirada. Amortizable en 10 usos.
13020204 | Partida | m2 | Plancha acero salvazanjas para vehículos e=12 mm | 60 | 8.34 | 500.4 | Quinientos Euros con Cuarenta Céntimos
Suministro y colocación de plancha de acero salvazanjas para paso de peatones y vehículos de 12 mm de espesor con orificio o elemento de sujeción para su correcta manipulación. Incluso instalación y retirada. Amortizable en 10 usos.
|  |  | Total 13.02.02 | 1 | 1389.3 | 1389.3 | Mil Trescientos Ochenta y Nueve Euros con Treinta Céntimos
2013-02-03 | Capítulo |  | Seguridad contra incendios | 1 | 57.5 | 57.5 | Cincuenta y Siete Euros con Cincuenta Céntimos
13020301 | Partida | ud | Extintor portátil polvo ABC 6 kg, 27A-183B | 2 | 28.75 | 57.5 | Cincuenta y Siete Euros con Cincuenta Céntimos
Suministro de extintor portátil de polvo polivalente ABC, de 6 Kg de capacidad, eficacia 27A-183B, con manómetro y manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y montaje.
|  |  | Total 13.02.03 | 1 | 57.5 | 57.5 | Cincuenta y Siete Euros con Cincuenta Céntimos
2013-02-04 | Capítulo |  | Seguridad en instalaciones eléctricas | 1 | 744.2 | 744.2 | Setecientos Cuarenta y Cuatro Euros con Veinte Céntimos
13020401 | Partida | ud | Instalación toma de tierra | 1 | 150.01 | 150.01 | Ciento Cincuenta Euros con Un Céntimo
Instalación y montaje de toma de tierra provisional de obra, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica. Incluso desmontaje, sacos de sales electrolíticas y pequeño material.
13020402 | Partida | ud | Interruptor diferencial 300 mA | 1 | 182.47 | 182.47 | Ciento Ochenta y Dos Euros con Cuarenta y Siete Céntimos
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 mA.
13020403 | Partida | ud | Interruptor diferencial 30 mA | 1 | 118.35 | 118.35 | Ciento Dieciocho Euros con Treinta y Cinco Céntimos
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 mA.
13020404 | Partida | ud | Cuadro eléctrico | 1 | 281.05 | 281.05 | Dos Cientos Ochenta y Un Euros con Cinco Céntimos
Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico provisional de obra, formado por: armario de distribución con soporte, 2 tomas P+T de 16 A 220V y una toma 3P+N+T de 16A 380 V, con 1 diferencial de 40 A 30 mA , magnetotérmicos 4P 32 A 6 kA , 1P+N 16 A kKA C y 4P 16A 6kA C.
13020405 | Partida | ud | Portátil luminoso | 2 | 4.17 | 8.34 | Ocho Euros con Treinta y Cuatro Céntimos
Suministro de portátil luminoso de mano con mango aislante, cable de 5 m, gancho de sujeción y malla protectora.
13020406 | Partida | ud | Foco portátil con soporte interior | 2 | 1.99 | 3.98 | Tres Euros con Noventa y Ocho Céntimos
Suministro de foco portátil para interior con soporte de tubo metálico, cable de 1,5 m y malla protectora.
|  |  | Total 13.02.04 | 1 | 744.2 | 744.2 | Setecientos Cuarenta y Cuatro Euros con Veinte Céntimos
2013-02-05 | Capítulo |  | Balizamiento | 1 | 117.05 | 117.05 | Ciento Diecisiete Euros con Cinco Céntimos
13020501 | Partida | ud | Cono de balizamiento 50 cm estándar | 20 | 1.87 | 37.4 | Treinta y Siete Euros con Cuarenta Céntimos
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de plástico. Incluso colocación y retirada.
13020502 | Partida | m | Cinta bicolor plástica 10 cm | 50 | 0.2 | 10 | Diez Euros
Suministro y colocación de cinta para balizamiento de material plástico de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.
13020503 | Partida | ud | Baliza luminosa intermitente | 5 | 4.43 | 22.15 | Veintidós Euros con Quince Céntimos
Suministro y colocación de baliza luminosa con lámpara amarilla o ámbar para señalización, con batería o pilas incluidas.
13020504 | Partida | ud | Piqueta de balizamiento reflectante | 5 | 1.1 | 5.5 | Cinco Euros con Cincuenta Céntimos
Suministro y colocación de piqueta de balizamiento reflectante a una cara, de 40x10 cm, roja y blanca, hincada en el terreno. Incluso instalación y retirada.
13020505 | Partida | m | Cadena de delimitación de plástico | 50 | 0.84 | 42 | Cuarenta y Dos Euros
Suministro y colocación de cadena de delimitación de plástico de eslabones de 6 mm, color rojo y blanco, con soporte de acero galvanizado de 10 mm de diámetro, cada 5 m. Incluso instalación y retirada.
|  |  | Total 13.02.05 | 1 | 117.05 | 117.05 | Ciento Diecisiete Euros con Cinco Céntimos
|  |  | Total 13.02 | 1 | 2471.67 | 2471.67 | Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Un Euros con Sesenta y Siete Céntimos
1303 | Capítulo |  | Higiene y bienestar nuevas | 1 | 14574.29 | 14574.29 | Catorce Mil Euros Quinientos Setenta y Cuatro Mil Euros con Veintinueve Céntimos
2013-03-01 | Capítulo |  | Acometidas a casetas | 1 | 12565 | 12565 | Doce Mil Quinientos Sesenta y Cinco Euros
13030101 | Partida | m | Acometida eléctrica | 50 | 21.41 | 1070.5 | Mil Setenta Euros con Cincuenta Céntimos
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el cuadro general, según normativa compañía suministradora, mediante manguera flexible de tensión nominal de 750 V, incorporando conductor para toma de tierra. Incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.
13030102 | Partida | m | Acometida abastecimiento | 50 | 96.22 | 4811
Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red general municipal de agua para el consumo humano, realizada en tubo de PE de DN 25 y PN 16 máxima, con piezas especiales y conexión según normativa vigente de Canal de Isabel II. Incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.
13030103 | Partida | m | Acometida saneamiento | 50 | 133.67 | 6683.5 | Seis Mil Seiscientos Ochenta y Tres Euros con Cincuenta Céntimos
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), mediante tubería de hormigón de enchufe-campana, según normativa vigente de Canal de Isabel II. Incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.
|  |  | Total 13.03.01 | 1 | 12565 | 12565 | Doce Mil Quinientos Sesenta y Cinco Euros
2013-03-02 | Capítulo |  | Alquiler de locales prefabricados | 1 | 1548.51 | 1548.51 | Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Euros con Cincuenta y Un Céntimos
13030201 | Partida | mes | Alquiler de caseta de obra para vestuarios | 1 | 573.99 | 573.99 | Quinientos Setenta y Tres Euros con Noventa y Nueve Céntimos
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Incluso instalación, transporte y retirada.
13030202 | Partida | mes | Alquiler de caseta de obra para almacén | 1 | 397.35 | 397.35 | Tres Cientos Noventa y Siete Euros con Treinta y Cinco Céntimos
Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Incluso instalación, transporte y retirada.
13030203 | Partida | mes | Alquiler de caseta de obra para comedor | 1 | 577.17 | 577.17 | Quinientos Setenta y Siete Euros con Diecisiete Céntimos
Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Incluso instalación, transporte y retirada.
|  |  | Total 13.03.02 | 1 | 1548.51 | 1548.51 | Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Euros con Cincuenta y Un Céntimos
2013-03-03 | Capítulo |  | Equipamiento de locales | 1 | 460.78 | 460.78 | Cuatrocientos Setenta Euros y Setenta y Ocho Céntimos
13030301 | Partida | ud | Percha para aseos o duchas | 10 | 3.43 | 34.3 | Treinta y Cuatro Euros con Treinta Céntimos
Suministro y colocación de perchas para aseos o duchas como mobiliario provisional para local de aseos y vestuarios. Incluso instalación. Amortizable en 3 usos.
13030302 | Partida | ud | Jabonera industrial 1 L | 3 | 13.39 | 40.17 | Cuarenta Euros con Diecisiete Céntimos
C |  |  | Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido con capacidad 1 L como mobiliario provisional para local de aseos y vestuarios. Incluso instalación. Amortizable en 3 usos.
13030303 | Partida | ud | Secamanos eléctrico | 1 | 23.32 | 23.32 | Veintitrés Euros con Treinta y Dos Céntimos
Suministro y colocación de secamanos eléctrico como mobiliario provisional para local de aseos y vestuarios. Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.
13030304 | Partida | ud | Espejo vestuarios y aseos | 1 | 6.64 | 6.64 | Seis Euros con Sesenta y Cuatro Céntimos
Suministro y colocación de espejo como mobiliario provisional para local de aseos y vestuarios. Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.
13030305 | Partida | ud | Portarrollos industrial | 1 | 6.22 | 6.22 | Seis Euros con Veintidós Céntimos
Suministro y colocación de portarrollos industrial con cerradura como mobiliario provisional para local de aseos. Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.
13030306 | Partida | ud | Contenedor de residuos | 1 | 5.57 | 5.57 | Cinco Euros con Cincuenta y Siete Céntimos
Suministro y colocación de contenedor de residuos pequeño como mobiliario provisional para local de aseos, vestuarios y comedores. Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.
13030307 | Partida | ud | Taquilla metálica individual | 10 | 15.23 | 152.3 | Ciento Cincuenta y Dos Euros con Treinta Céntimos
Suministro y colocación de taquilla metálica individual con cerrojo como mobiliario provisional para local de vestuarios. Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.
13030308 | Partida | ud | Banco madera | 2 | 8.95 | 17.9 | Diecisiete Euros con Noventa Céntimos
Suministro y colocación de banco de madera como mobiliario provisional para local de vestuarios y comedor. Amortizable en 10 usos.
13030309 | Partida | ud | Camilla portátil evacuaciones | 1 | 28.54 | 28.54 | Veintiocho Euros con Cincuenta y Cuatro Céntimos
Suministro y colocación de camilla portátil para evacuaciones como material sanitario de primeros auxilios. Amortizable en 5 usos.
13030310 | Partida | ud | Botiquín de urgencias | 1 | 9.49 | 9.49 | Nueve Euros con Cuarenta y Nueve Céntimos
Suministro y colocación de botiquín de urgencias como material sanitario de primeros auxilios. Amortizable en 10 usos.
13030311 | Partida | ud | Taburete metálico de urgencias | 1 | 3.72 | 3.72 | Tres Euros con Setenta y Dos Céntimos
Suministro y colocación de taburete metálico como mobiliario provisional para local de primeros auxilios. Amortizable en 10 usos.
13030312 | Partida | ud | Vitrina medicamentos | 1 | 46.02 | 46.02 | Cuarenta y Seis Euros con Dos Céntimos
Suministro y colocación de vitrina para medicamentos como mobiliario provisional para local de primeros auxilios. Amortizable en 10 usos.
13030313 | Partida | ud | Papelera | 2 | 2.47 | 4.94 | Cuatro Euros con Noventa y Cuatro Céntimos
Suministro y colocación de papelera como mobiliario provisional para locales de oficinas y primeros auxilios. Amortizable en 10 usos.
13030314 | Partida | ud | Camilla fija | 1 | 17.77 | 17.77 | Diecisiete Euros con Setenta y Siete Céntimos
Suministro y colocación de camilla fija para atención médica como mobiliario provisional en locales de primeros auxilios. Amortizable en 10 usos.
13030315 | Partida | ud | Material sanitario | 1 | 35.53 | 35.53 | Treinta y Cinco Euros con Cincuenta y Tres Céntimos
Suministro de material sanitario general de primeros auxilios compuesto por: caja de tiritas, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, paracetamol e ibuprofeno, botella de agua oxigenada y botella de alcohol de 96° para el botiquín de urgencia.
13030316 | Partida | ud | Mesa melamina para 10 personas | 1 | 15.42 | 15.42 | Quince Euros con Cuarenta y Dos Céntimos
Suministro y colocación de mesa de melamina para 10 personas como mobiliario provisional para local comedor. Amortizable en 10 usos.
13030317 | Partida | ud | Horno microondas 18 L, 700W | 1 | 12.93 | 12.93 | Doce Euros con Noventa y Tres Céntimos
Suministro y colocación de horno microondas de 18 L de capacidad y 700 W de potencia para local comedor. Amortizable en 10 usos.
|  |  | Total 13.03.03 | 1 | 460.78 | 460.78 | Cuatrocientos Sesenta Euros con Setenta y Ocho Céntimos
|  |  | Total 13.03 | 1 | 14574.29 | 14574.29 | Catorce Mil Quinientos Setenta y Cuatro Euros con Veintinueve Céntimos
|  |  | Total Capítulo 13 | 1 | 18033.16 | 18033.16 | Dieciocho Mil Treinta y Tres Euros con Dieciséis Céntimos

## mediciones y ppto
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
S-05587-2021 - Adecuación instalación activa de protección contra incendios en C.T. TVE GALICIA
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Precio Unitario (€) | Precio Total (€)
Capítulo 1 | Capítulo | u | Actuaciones previas y desmontaje de equipos existentes
01_01 | Partida | u | Desmontaje de puesto de control, rociadores de sala de premontaje y tubería de distribución de agua para rociadores | 1 |  | 0
Vaciado y desmontaje de puesto de control de rociadores, así como todos los rociadores (35 unidades) ubicados en la sala de premontaje. Incluye también la tubería de impulsión de la red de rociadores desde grupo de bombeo actual hasta el puesto de control de rociadores y las tuberías de distribución desde el puesto de control de rociadores hasta cada uno de los rociadores de la sala de premontaje. Con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Incluye medios de elevación necesarios.
01_02 | Partida | m | Desmontaje de tubería aérea de llegada a las torres de refrigeración exteriores | 20 |  | 0
Vaciado y desmontaje, con métodos mecánicos y manuales y carga mecánica sobre camión o contenedor de la tubería aerea de llegada a las torres de refrigeracion. El precio incluye la desconexión con otras tuberías, arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.Esta tubería se encuentra al sur de dicha caseta. Tanto tubería como apoyos serán desmantelados.
01_03 | Partida | u | Desmontaje de grupo de presión actual | 1 |  | 0
Desmontaje de grupo de presión de agua contra incendios, de más de 500 kg, ubicado en la sala de máquinas. Incluye todos los elementos pertenecientes al grupo de presión desde las bridas de aspiración hasta las bridas de impulsión del mismo, con medios manuales y mecánicos, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual y mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. Incluso medios auxiliares, pequeño material y carga mecánica sobre camión o contenedor.
01_04 | Partida | u | Desmontaje de torres de refrigeración | 1 |  | 0
Desmontaje de las torres de refrigeración y sus componentes, instaladas en exterior, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la bancada metálica de apoyo; así como medios auxiliares si fueran necesarios.
01_05 | Partida | u | Demolición caseta de torres de refrigeración | 1 |  | 0
Demolición completa, incluidas cimentaciones, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos de edificio de 70 m² de superficie total aproximadamente y carga mecánica sobre camión o contenedor, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una altura edificada de 4 m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es normal. El precio incluye demolición de la cimentación de hormigón, con martillo neumático, y carga mecánica sobre camión o contenedor, asíc omo retiradad de todos lo elementos de su interior.
01_06 | Partida | m | Desmontaje de tuberías en galería principal. Tuberías desde calderas a torres de refrigeración | 400 |  | 0
Vaciado y desmontaje de las cuatro tuberías de 110 mm instaladas en la galería (identificadas con la letra “b” en plano de galería, ver Memoria de proyecto). Estas tuberías van desde la sala de calderas a las torres de refrigeración. Con métodos mecánicos y manuales y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye la desconexión con otras tuberías, arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
01_07 | Partida | m | Desmontaje de tuberías en galería principal. Tubería de aspiración del equipo actual de PCI | 100 |  | 0
Vaciado y desmontaje, con métodos mecánicos y manuales y carga mecánica sobre camión o contenedor de las tuberías de aspiración del equipo actual de PCI, correspondiente a la tubería de 200 mm de las galerías (identificada con la letra “a” en plano de galería). Ver Memoria de proyecto. El precio incluye la desconexión con otras tuberías, arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento; así como elementos de soportacion, etc
01_08 | Partida | m | Desmontaje de tuberías en galería principal. Tuberías de 25 mm para llenado y reposición de agua de las enfriadoras | 200 |  | 0
Vaciado y desmontaje, con métodos mecánicos y manuales y carga mecánica sobre camión o contenedor de dos tuberías de 25 mm para llenado y reposición de agua de las enfriadoras (identificada con la letra “c” en plano de galería). Ver Memoria de proyecto. El precio incluye la desconexión con otras tuberías, arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
01_09 | Partida | m | Desmontaje de tubería desde torres enfriadoras en sala de máquinas hasta llave en el colector | 50 |  | 0
Vaciado y desmontaje de la tubería desde las torres de refrigeración exteriores hasta llave en el colector, instalada en exterior, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la bancada metálica de apoyo.
01_10 | Partida | u | Desmontaje de enfriadoras de la sala de máquinas | 1 |  | 0
Desmontaje de las enfriadoras ubicadas en la sala de máquinas, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la bancada metálica de apoyo; asñi como el tramo de tubería en desuso hasta colector incluyendo aislamiento, bombas, valvulería y resto de accesorios.
01_11 | Partida | u | Reparación de registros de canalizaciones subterráneas | 1 |  | 0
Reparación de registros de canalizaciones subterráneas con reacondicionamiento de zonas afectadas, retirada y carga de materiales desechados sobre contenedor y posterior transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje según normativa vigente.
| t |  | Total Capítulo 1 |  |  | 0
Capítulo 2 | Capítulo | u | Depósito y caseta de bombas
02_01 | Partida | m³ | Excavación mecánica cimentaciones | 60.79 |  | 0
Excavación a cielo abierto para cimentacion, con medios mecánicos, y carga a camión.
02_02 | Partida | m³ | Relleno de excavación de cimentaciones | 19.18 |  | 0
Relleno de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, y compactación en tongadas sucesivas con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
02_03 | Partida | m³ | Hormigón limpieza HL-150 | 9.06 |  | 0
Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación de hormigón HL- 150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
02_04 | Partida | m² | Encofrado plano | 371.6 |  | 0
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para losa de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado
02_05 | Partida | m³ | Hormigón armado HA-25 en cimentaciones | 20.63 |  | 0
Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
02_06 | Partida | m³ | Hormigón armado HA-25 en alzados de muros y losas cubierta | 52.14 |  | 0
Muro de hormigón armado, espesor 25 cm, superficie plana, realizado con hormigón HA- 25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.
02_07 | Partida | m³ | Acero B-500-S en armaduras y anclajes | 8620.65 |  | 0
Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración y montaje de la ferralla en losa de cimentación, muro y losa de cubierta. Incluso alambre de atar y separadores.
02_08 | Partida | m³ | Mortero de nivelación sin retracción para reparaciones, formación de apoyos y pendientes en bombeos | 142.97 |  | 0
Capa fina de pasta niveladora de suelos de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de 200 g/m² de imprimación tapaporos y puente de adherencia.
02_09 | Partida | u | Impermeabilización de junta de hormigonado en contacto con el agua, con cinta de PVC-P | 25 |  | 0
Impermeabilización de junta de hormigonado interior, en contacto con el agua, mediante colocación de cinta de PVC-P.
02_10 | Partida | m³ | Banda de apoyo elastomérico bajo losas de cubierta móviles | 27 |  | 0
Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, sin armar, para apoyos de losa de cubierta.
02_11 | Partida | m² | Impermeabilización interior de depósito. Material y mano de obra | 96 |  | 0
Impermeabilización con revestimiento flexible en base cemento, MaxSealFlex o similar, aplicado en dos capas armado con malla de fibra de vidrio. Incluye materiales y mano de obra.
02_12 | Partida | u | Informe de cálculo | 1 |  | 0
Informe de cálculo del sistema estructural de la caseta y el depósito. Incluye descripción del sistema estructural, materiales, normativa, bases de cálculo, diseño y justificación.
02_13 | Partida | u | Puerta metálica | 1 |  | 0
Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 30, de dos hojas, 1900x2400 mm de luz y altura de paso, acabado blanco mate, ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado, rejilla cortafuegos de 150x150 mm. Incluso cargadero y remates con el muro.
02_14 | Partida | u | Rejilla de ventilación | 2 |  | 0
Rejillade ventilación de lámina galvanizada louver tipo recta, abertura de 0,5 x 0,5 m, incluso pequeño material, elementos de fijacion y remates.
02_15 | Partida | m² | Resina epoxi para pavimento de hormigón | 25 |  | 0
Aplicación manual de dos manos de pintura epoxi color gris marca sika o similar, acabado brillante, textura lisa, (rendimiento: 0,6 kg/m² cada mano); sobre paramento interior de hormigón.
02_16 | Partida | ud | Sumidero de rejilla | 1 |  | 0
Sumidero de rejilla de hierro galvanizado de 0,40 de diámetro, pintura con oxirón negro, conforme a norma UNE 124 y/o según normativa vigente. Incluso pequeño material, elementos de fijacion y remates
02_17 | Partida | m² | Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales | 70 |  | 0
Pintura al temple liso en paramentos horizontales y verticales, dos manos de color blanco o a elegir por la propiedad, incluso preparación de base y medios auxiliares para su aplicación. Aplicación en fachada exterior de caseta e interior
02_18 | Partida | u | Escalera de gato metálica para depósito | 1 |  | 0
Escalera fija de acero galvanizado con protección de espalda de 1 tramo para instalación en depósito. Compuesta por marco circular, anillos metálicos y tirantes de protección de espalda. Norma DIN 18799-1 Todos los componentes están certificados según las normativas internacionales DIN EN ISO 14 122 y EN 353-1. Fabricada según las indicaciones en la nueva norma DIN EN 1090. Cumple con la nueva normativa europea: DIN 18 799-1, DIN 14 094-1, DIN 14 094-2,
02_19 | Partida | u | Tapa de registro para depósito | 1 |  | 0
Tapa 775×775 mm y marco 860×860 mm. con una altura de 40 mm hidráulica en fundicion dúctil para 12,5 TN. de carga de rotura. cumple norma UNE-EN 124 clase B-125. Fabregas o similar.
02_20 | Partida | u | Calentador aerotermo | 1 |  | 0
Calentador aerotermo mural de instalación fija modelo EC-3N de Soler & Palau o similar. Protección contra salpicaduras de agua. IP24. Fabricado en chapa de acero pintada. Ventilador axial. Interruptor posterior que permite seleccionar que el termostato actúe sobre el ventilador resistencia, o sólo sobre la resistencia (el ventilador funciona permanentemente). Contactor. Protector térmico. Botón de rearme manual (RESET).
02_21 | Partida | u | Bomba de llenado de depósito de PCI | 1 |  | 0
Bomba centrífuga, fabricante Grundfos o similar, para llenado de depósito de PCI. Irá instalada en la caseta de bombas de PCI. Caudal nominal 5m3/h y 15 mca de presión de descarga. Cuerpo en fundición dúcil, impulsor en acero inoxidable. Eficiencia motor IE3. Protección motor IP55. Bridas de conexión UNE 1092. NPSH disponible: 3 metros. Incluso bancada, conesxiones, pequeño material.
| t |  | Total Capítulo 2 |  |  | 0
Capítulo 3 | Capítulo | u | Grupo de bombeo
03_01 | Partida | u | Equipo de bombeo | 1 |  | 0
Equipo de bombeo KSB o similiar de acuerdo a UNE 23500:2018 de 81 metros presión y 60 m3/h de caudal nominal en el punto de diseño. Dimensiones incluido el colector de pruebas 2200 x 1690 x 2135 mm (LargoxAnchoxAlto) Incluye: bomba jockey, bomba principal con motor diésel, bomba principal con motor eléctrico, bancada común, acoplamiento bomba-motor, juego de baterías, panel arranque forzado de emergencia diésel, cableado completo motores (cuadros, sensores), depósito de gasoil lleno, sensores de depósito de gasoil, cuadro de control bomba diésel, silencioso de escape del motor diésel, presostato y manómetro de bomba jockey, cuadro de control bomba eléctrica, acumulardor hidroneumático con conexión a tubería incluida, colector general de impulsión, válvulas con señal eléctrica de fin de carrera, sistema para prueba independiente de presostatos con su purga, manómetro en impulsión de bomba principal, válvula de alivio limitadora de presión, presostato para confirmar la presión con bomba en marcha, presostatos de arranque de la bomba principal con pulsador de anulación prueba, boyas de nivel en depósito de combustible. El equipo de bombeo incluye todos los auxiliares y valvulería necesarios de acuerdo con UNE 23500:2018. Las válvulas incluye sensores visuales de posición y estarán supervisadas eléctricamente para dar una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta. Incluye conexionado y toda instalación eléctrica necesaria para la recepción de la señal. Incluye conexionado y programación con la central de incendios. Transporte hasta instalación de RTVE Santiago incluido y montaje en su ubicacion. Puesta en marcha incluida.
03_02 | Partida | u | Colector de pruebas | 1 |  | 0
Colector de pruebas para bombas principales con tubería en acero. Incluye válvulas de corte y caudalímetro, picajes y todos los elementos necesarios para conectar directamente al equipo de presión. Tubería desde el colector de pruebas hasta el depósito incluida. El colector de pruebas incluye todos los auxiliares y valvulería necesarios de acuerdo con UNE 23500:2018. Las válvulas deberán tener sensores visuales de posición y estar supervisadas eléctricamente para dar una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta. Incluye conexionado y toda instalación eléctrica necesaria para la recepción de la señal. La instalación del caudalímetro será conforme a la normativa aplicable y deberá cumplir con las distancias mínimas aguas arriba y aguas abajo. Incluso caudalímetro Transporte hasta Galicia incluido y montaje en su ubicacion. Puesta en marcha incluida.
03_03 | Partida | u | Puesto de control BIEs | 1 |  | 0
Puesto simplificado de control de BIE de 2 1/2”. Válvula de corte supervisada eléctricamente por la central de incendios, de 2 1/2" de PN-16, válvula de retención PN-16, detector de flujo de 2-1/2”, manómetro. Equipo completo para su montaje final en obra. Incluye conexionado y programación del detector de flujo con central de incendios.
03_04 | Partida | u | Manovacuómetro | 2 |  | 0
Suministro y montaje de manovacuómetro instalados en tubería de aspiración de las bombas principales. Rango de medida +10 / - 10 mca. Incluye equipo y accesorios necesarios para montaje.
03_05 | Partida | u | Boyas de nivel | 2 |  | 0
Suministro e instalación de boyas de nivel. Una para nivel mínimo y otra para nivel máximo. Incluye conexión y programación con central de incendios.
| t |  | Total Capítulo 3 |  |  | 0
Capítulo 4 | Capítulo | m | Tubería
04_01 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 63 mm PP-RCT en recinto de bombas. Aspiración bomba jockey desde depósito a grupo de presión | 10 |  | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED6311 de la serie Niron de ITALSAN. Tubería AÉREA que va desde el depósito de hormigón de PCI hasta la brida de aspiración de la bomba jockey en la caseta de bombas anexa a dicho depósito.
04_02 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 63 mm PP-RCT en recinto de bombas. Tubería de impulsión de bomba de llenado depósito de PCI | 10 |  | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED6311 de la serie Niron de ITALSAN. Tramo desde la impulsion de la bomba de llenado hasta la entrada en el depósito. La tubería entrará al depósito a través de la fachada de separación con la sala de bombas a la máxima altura posible.
04_03 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 90 mm PE. Tubería aspiración bomba de llenado depósito de PCI. Enterrada | 20 |  | 0
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, NADIR FM de ITALSAN o similar. Tramo de tubería instalado ENTERRADO para llenado del depósito, va desde la galería de tuberías donde conecta con la tubería de la partida 04.04 hasta la caseta de bombas de PCI. Diámetro exterior 90 mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente. Colocada sobre lecho de arena, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. De acuerdo con normas UNE-CEN/TR 1046:2013 Y UNE 53394. Incluidos p.p. de accesorios y piezas especiales.
04_04 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 90 mm PE. Tubería aspiración bomba de llenado depósito de PCI. En galería de tuberías | 60 |  | 0
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, NADIR FM de ITALSAN o similar. Tramo de tubería instalado EN GALERÍA para llenado del depósito, va desde el aljibe de agua sanitaria actual hasta el final de la galería de tuberías, donde conecta con la tubería enterrada de la partida 04.03. Diámetro exterior 90 mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente. Instalada en galería.
04_05 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 2 1/2" Acero. Tubería aérea en sala de máquinas para BIE | 40 |  | 0
Suministro y montaje de tubería y accesorios de 2 1/2" de fabricante FIREPIPING o similar. Tramo desde la galería de tuberías donde conecta con la tubería de polietileno de la partida 04.10, hasta conectar con la red de BIEs existente. De acuerdo con norma UNE-EN 10255 M soldado/embridado dentro de la caseta de bombas y ranurada / embridada resto de instalación. Color rojo RAL 3000. Sin calorifugar. Espesor 3,6 mm. Incluidos p.p. de accesorios y piezas especiales.
04_06 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 90 mm PP-RCT aérea en recinto de bombas para BIE | 10 |  | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED9011 de la serie Niron de ITALSAN. Tramo de tubería AÉREA desde puesto de control de BIEs ubicado en la nueva caseta de bombas de PCI conecta con la nueva tubería enterrada de polietileno de 110 mm de la partida 04.09.
04_07 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 125 mm PP-RCT aérea en recinto de bombas para hidrantes y colector de pruebas | 10 |  | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED12511 de la serie Niron de ITALSAN. Corresponde a dos tramos de tubería AÉREA independientes. Por un lado el tramo que va desde el nuevo grupo de presión de PCI ubicado en la caseta exterior hasta la tubería enterrada para su conexión con la nueva tubería de polietileno de 125" de la partida 04.11. Por otro lado, el tramo de tubería desde el colector de pruebas hasta la fachada de separación entre el depósito y la caseta de bombas.
04_08 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 160 mm PP-RCT aérea en recinto de bombas. Aspiración bombas principales | 20 |  | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego con, SDR 11 serie 5, de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501 y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/4m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED16011 de la serie Niron de ITALSAN. Corresponde a dos tramos de tubería AÉREA independientes. Por un lado el tramo que va desde el depósito de hormigón de PCI hasta la brida de aspiración de la bomba eléctrica principal y por otro el tramo que va desde el depósito de hormigón de PCI hasta la brida de aspiración de la bomba diésel principal, ambas bombas ubicadas en la caseta contigua al depósito.
04_09 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 90 mm PE. Enterrada para BIE | 20 |  | 0
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100 , NADIR FM de ITALSAN o similar. Tramo de tubería ENTERRADA correspondiente a la impulsión desde el puesto de control de BIEs ubicado en la caseta exterior de PCI. Esta tubería irá instalada enterrada desde la caseta de PCI donde conectará con la tubería de la partida 04.06, hasta la galería de tuberías, donde conectará con la tubería de PE de la partida 04.10. Diámetro exterior 90 mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente. Colocada sobre lecho de arena, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. De acuerdo con normas UNE-CEN/TR 1046:2013 Y UNE 53394. Incluidos p.p. de accesorios y piezas especiales.
04_10 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 90 mm PE. Instalada en galería de tuberías para BIE | 30 |  | 0
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, NADIR FM de ITALSAN o similar. Tramo de tubería EN GALERÍA correspondiente a la impulsión desde el puesto de control de BIEs ubicado en la caseta exterior de PCI. Esta tubería irá instalada en la galería de tuberías y conectará por un lado con la tubería enterrada de la partida 04.09 y por otro con el tramo aéreo de la tubería de acero de 2 1/2" de la partida 4.05. Diámetro exterior 90 mm, espesor 8,2 mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente.
04_11 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 125 mm PE. Enterrada para hidrantes | 20 |  | 0
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, NADIR FM de ITALSAN o similar. Tramo de tubería ENTERRADA correspondiente a la impulsión desde el grupo de presión ubicado en la caseta exterior de PCI. Esta tubería irá enterrada desde la caseta de PCI hasta la galería de tuberías, donde conectará con la tubería de PE de la partida 04.12. Diámetro exterior 125 mm, espesor 11.4mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente. Colocada sobre lecho de arena, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. De acuerdo con normas UNE-CEN/TR 1046:2013 Y UNE 53394. Incluidos p.p. de accesorios y piezas especiales.
04_12 | Partida | m | Suministro y montaje tubería 125 mm PE. Instalada en galería de tuberías para hidrantes | 30 |  | 0
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE-100, NADIR FM de ITALSAN o similar. Tramo de tubería EN GALERÍA correspondiente a la impulsión desde el grupo de presión ubicado en la caseta exterior de PCI. Esta tubería irá instalada en la galería de tuberías y conectará por un lado con la tubería enterrada de la partida 04.11 y en el otro con la red existente de hidrantes. Diámetro exterior 125 mm,espesor 11.4 mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente.
04_13 | Partida | u | Filtro tubería de llenado | 1 |  | 0
Suministro y colocación de filtro en Y en la tubería de llenado de depósito. Irá instalado en la tubería de acero de 2" (partida 4.02), lo más próximo posible al depósito. Cuerpo de hierro fundido. Incluidos todos los elementos de conexión necesarios, incluso pequeño material, accesorios y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.
04_14 | Partida | u | Reducción excentrica 6x2 1/2" para UNE-EN 1092 aspiración bombas principales | 2 |  | 0
Reducción excentrica. Irán instalados en las tuberías de aspiración de las bombas principales del grupo de presión de la nueva caseta de PCI (Partidas 4.07).
04_15 | Partida | u | Carrete pasamuros fundición dúctil para tubería de 125 mm | 2 |  | 0
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 para tubería de DN 125 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 250 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastomericas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
04_16 | Partida | u | Carrete pasamuros fundición dúctil para tubería de 160 mm | 2 |  | 0
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 para tubería de DN 160 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 250 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastomericas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
04_17 | Partida | u | Carrete pasamuros fundición dúctil para tubería de 90 mm | 1 |  | 0
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 para tubería DN 90 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 250 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastomericas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
04_18 | Partida | u | Carrete pasamuros fundición dúctil para tubería de 63 mm | 3 |  | 0
Carrete de anclaje (pasamuros) de fundicion ductil con dos bridas, PN 16 para tubería DN 63 mm, conforme a norma UNE-EN 545 o UNE-EN 598 y/o segun normativa vigente, con varios anillos de anclaje y longitud 250 mm, con revestimiento interior y exterior de resina epoxi, incluso colocacion, juntas elastomericas de estanquidad en EPDM, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma UNE-EN 1092-2, medios auxiliares y pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.
| t |  | Total Capítulo 4 |  |  | 0
Capitulo 5 | Capítulo | u | Válvulas
05_01 | Partida | u | Válvula de compuerta 6" para tubería de aspiración de bombas principales | 2 |  | 0
Válvula de compuerta PN 16 de 6", instaladas en las tuberías de aspiración de las bombas principales de la nueva caseta de PCI, fabricante FIREPIPING o similar, con volante con recorrido de al menos dos vueltas con indicador visual de posición. Cuerpo y bonete de fundición. Asientos y juntas de goma. Vástago en acero inoxidable martensítico. Supervisadas eléctricamente para dar una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta. Incluye conexionado y programación con la central de incendios y toda instalación eléctrica necesaria para la recepción de la señal.
05_02 | Partida | u | Válvula de compuerta 2" bomba jockey | 1 |  | 0
Válvula de compuerta PN 16 de 2", instaladas en la tubería de aspiración de bomba jockey y tubería de llenado de depósito (una junto al depósito y otra inmediantamente en la salida de la tubería de la impulsión de bombas de agua potable), fabricante FIREPIPING o similar, con volante con recorrido de al menos dos vueltas con indicador visual de posición. Cuerpo y bonete de fundición. Asientos y juntas de goma. Vástago en acero inoxidable martensítico. Supervisadas eléctricamente para dar una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta. Incluye conexionado y programación con la central de incendios y toda instalación eléctrica necesaria para la recepción de la señal.
05_03 | Partida |  | Válvula de compuerta 2 1/2" para tubería de impulsión de BIE | 1 |  | 0
Válvula de compuerta PN 16 de 2 1/2", instalada en tubería de impulsión a BIEs inmediatemente a la salida del grupo de presión dentro de la nueva caseta de PCI, fabricante FIREPIPING o similar, con volante con recorrido de al menos dos vueltas con indicador visual de posición. Cuerpo y bonete de fundición. Asientos y juntas de goma. Vástago en acero inoxidable martensítico. Supervisadas eléctricamente para dar una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta. Incluye conexionado y programación con la central de incendiosy toda instalación eléctrica necesaria para la recepción de la señal.
05_04 | Partida |  | Válvula de compuerta 4" para tubería de impulsión de hidrantes | 1 |  | 0
Válvula de compuerta PN 16 de 4" instalada en tubería de impulsión a HIDRANTES, inmediatemente a la salida del grupo de presión dentro de la nueva caseta de PCI, fabricante FIREPIPING o similar, con volante con recorrido de al menos dos vueltas con indicador visual de posición. Cuerpo y bonete de fundición. Asientos y juntas de goma. Vástago en acero inoxidable martensítico. Supervisadas eléctricamente para dar una señal siempre que la válvula no esté completamente abierta. Incluye conexionado y programación con la central de incendios y toda instalación eléctrica necesaria para la recepción de la señal.
05_05 | Partida |  | Válvula de compuerta 2" para tubería de aspiración e impulsión de bomba de llenado depósito | 2 |  | 0
Válvulas de compuerta PN 10 de 2". Una irá instalada en la tubería de aspiración y otra la tubería de impulsión de bomba de llenado del depósito, fabricante FIREPIPING o similar, con volante con recorrido de al menos dos vueltas con indicador visual de posición. Cuerpo y bonete de fundición. Asientos y juntas de goma. Vástago en acero inoxidable martensítico.
05_06 | Partida |  | Válvula antirretorno 2" llenado depósito | 1 |  | 0
Válvulas antirretorno PN 10 de 2". Instalada en la tubería de aspiración de bomba de llenado del depósito, fabricante FIREPIPING o similar, con volante con recorrido de al menos dos vueltas con indicador visual de posición. Cuerpo y bonete de fundición. Asientos y juntas de goma. Vástago en acero inoxidable martensítico.
| t |  | Total Capitulo 5 |  |  | 0
Capítulo 6 | Capítulo | u | Instalación eléctrica
06_01 | Partida | u | Suministro y montaje de luminarias edificio de bombas | 3 |  | 0
Suministro y montaje de Luminaria estanca de superficie HERMETIC LINE DL2H de Normalit o equivalente de las siguientes características: - TIPO: Luminaria estanca de superficie - Fabricado en policarbonato gris con difusor opalino. - Difusor de policarbonato opal - Resistente a los rayos UVA y a la corrosión. - Acabado gris - UGR<22 - IP 66 - Dimensiones: 690x80x75mm - 2580 lm - 4000 K de temperatura - 19 W de potencia - 1,3 kg de peso - 50000 horas de vida útil L70F10 - 0,95 Factor d potencia - 78,44% de Rendimiento - CRI 80 Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera y tubo libre de halógenos de conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Totalmente instalado, probado y funcionando.
06_02 | Partida | u | Suministro y montaje de luminaria de emergencia edificio de bombas | 1 |  | 0
Suministro e instalación de alumbrado de emergencia de Normalux o equivalente: Serie Extraplana. Modelo FA-200L Flujo luminoso: 220 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de empotramiento, F-ME, incluido en precio) Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh IP 42. IK 04. Versión Inteligente Autotest. Acabado Blanco. Difusor Opal. Cuerpo de policarbonato Alimentación 230V 50/60 Hz. Dimensiones 325 x 134 x 36 mm. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2- 22. Incluso p.p. de replanteo, elementos de soportación y fijación, accesorios de anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro, pruebas, pequeño material conexión mediante conductores HO7V uniploaresde 1,5 mm2 bajo tubo de M16 y accesorios. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
06_03 | Partida | u | Cuadro eléctrico sala GPCI Trifásico | 1 |  | 0
Ud. Cuadro de distribución de energía montado en un conjunto de armarios SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB, de medidas totales necesarias a confirmar en el momento del replanteo en obra. en chapa de acero IP43, pintado en color RAL a elegir por la direccion facultativa texturizado, con puerta transparente en cristal de seguridad, para montaje de la aparamenta bajo pruebas tipo TTA según IEC 60439-1, todo ello ensamblado en chasis desmontable, con revestimiento electrostático de polvo epoxi poliéster de tipo acrílico con un espesor medio de 50 u´ cumpliendo la UNE EN 60439-1, con cerradura por llave, conteniendo en su interior los siguientes elementos: 1 Interruptor automático magnetotérmico marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos 25 kA/415V 80A curva D 1 Interruptor automático magnetotérmico marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos 25 kA/415V 80A curva D 2 Interruptores automático magnetotermico marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 6 kA/230V 1P+N 10A curva D 1 interruptor Diferencial marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos 80A 300mA clase A superinmunizados 2 interruptores Diferenciales marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos 10 300mA clase A superinmunizados Analizador de redes Todos los interruptores llevarán contactos auxiliares libres de tensión con señalización de estado y defecto para la gestión, con selector automatico-manual con paso por cero, y cableados en serie-paralelo a bornas con hilo de color rojo. Bornes de paso de material aislante, conexión por tornillo en ambos lados, borne individual 6,5 mm tamaño 4 y de 10 mm tamaño 16 Mano de obra y pruebas de taller homologado por el fabricante Repartidor tipo Multicliip con cableado libre de halógenos con identificación del conductor neutro
Material auxiliar y accesorios. Todas las protecciones de lamparas, anaizador de redes, etc... se realizarán mediante automáticos magnetotérmicos de la intensidad adecuada, no permitiendose bases portafusibles en ningún caso. Incluso señalización de riesgo eléctrico. Se exigirá a la entrega del cuadro un protocolo de ensayo expedido por el fabricante del mismo en el que se indicaran tensiones de prueba, resistencias de aislamiento, rigidez dieléctrica, esfuerzos mecánicos, etc.
06_04 | Partida | u | Cuadro eléctrico sala GPCI Monofásico | 1 |  | 0
Ud. Cuadro de distribución de energía montado en un conjunto de armarios SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB, de medidas totales necesarias a confirmar en el momento del replanteo en obra. en chapa de acero IP43, pintado en color RAL a elegir por la direccion facultativa texturizado, con puerta transparente en cristal de seguridad, para montaje de la aparamenta bajo pruebas tipo TTA según IEC 60439-1, todo ello ensamblado en chasis desmontable, con revestimiento electrostático de polvo epoxi poliéster de tipo acrílico con un espesor medio de 50 u´ cumpliendo la UNE EN 60439-1, con cerradura por llave, conteniendo en su interior los siguientes elementos: 1 Interruptor automático magnetotérmico marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos 25 kA/415V 63A curva C 3 Diferencial + Automático integrado marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 6 kA / 230V 1P+N 25A clase A 30mA superinmunizados curva C clase A 1 Diferencial + Automático integrado marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 6 kA / 230V 1P+N 16A clase A 30mA superinmunizados curva C clase A 1 Suministro y montaje de conmutador de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55 marca SIEMENS, SCHNEIDER 3 Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada marca SIEMENS, SCHNEIDER Todos los interruptores llevarán contactos auxiliares libres de tensión con señalización de estado y defecto para la gestión, con selector automatico-manual con paso por cero, y cableados en serie-paralelo a bornas con hilo de color rojo. Bornes de paso de material aislante, conexión por tornillo en ambos lados, borne individual 6,5 mm tamaño 4 y de 10 mm tamaño 16
Mano de obra y pruebas de taller homologado por el fabricante Repartidor tipo Multicliip con cableado libre de halógenos con identificación del conductor neutro Material auxiliar y accesorios. Todas las protecciones de lamparas, anaizador de redes, etc... se realizarán mediante automáticos magnetotérmicos de la intensidad adecuada, no permitiendose bases portafusibles en ningún caso. Incluso señalización de riesgo eléctrico. Se exigirá a la entrega del cuadro un protocolo de ensayo expedido por el fabricante del mismo en el que se indicaran tensiones de prueba, resistencias de aislamiento, rigidez dieléctrica, esfuerzos mecánicos, etc. Durante el montaje del equipo la Dirección Facultativa inspeccionara el desarrollo del mismo.
06_05 | Partida | u | SUMINISTRO E IINSTALACION INTERRUPTOR 80 A / 15 kA 4POLOS | 1 |  | 0
Ud. Suministro, montaje e instalación de un interruptor automático marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 15 kA / 415V 4 polos 80A curva C. Carril DIN En esta partida se incluye el montaje de barras y su conexión así como todo tipo de herrajes, soportes etc. que sean necesarios para su puesta en servicio. Se incluye pequeño material electrico necesario. Segun las indiciaciones de la D.F. electrica durante la obra.
06_06 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DE 80 A / 10 kA 1P+N | 1 |  | 0
Ud. Suministro, montaje e instalación de un interruptor automático marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 10 kA / 230V 1P+N 80A curva C. Carril DIN En esta partida se incluye el montaje de barras y su conexión así como todo tipo de herrajes, soportes etc. que sean necesarios para su puesta en servicio. Se incluye pequeño material electrico necesario. Segun las indiciaciones de la D.F. electrica durante la obra.
06_07 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFERENCIAL REGULABLE | 2 |  | 0
Ud. Suministro, montaje e instalación de un rele diferencial marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos ajustable en tiempo y sensibilidad con conmutador de corte y/o señalización, con piloto de señalización y bobina de disparo de máxima. Incluidos trafos y protección maniobra y proteccion de la bobina con interruptores independientes. Para integración en el Cuadro de Planta. En esta partida se incluye el montaje de barras y su conexión así como todo tipo de herrajes, soportes etc. que sean necesarios para su puesta en servicio. Se incluye pequeño material electrico necesario. Segun las indiciaciones de la D.F. electrica durante la obra.
06_08 | Partida | m | Suministro y montaje de cable RZ1-K MICA (AS+) 0,6/1kV 3x35 mm2 | 40 |  | 0
Ml. Suministro e instalación conductor de cobre AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI libre de halogenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 3x35 mm2 (3Ph) RZ1-K (AS), incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada.
06_09 | Partida | m | Suministro y montaje de cable RZ1-K MICA (AS+) 0,6/1kV 2x35 mm2 | 40 |  | 0
Ml. Suministro e instalación conductor de cobre AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI libre de halogenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 2x35 mm2 (F+N) RZ1-K (AS), incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada.
06_10 | Partida | ml | LINEA 3x25 mm2 | 30 |  | 0
Ml. Suministro e instalación conductor de cobre AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI libre de halogenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 3x25 mm2 (3Ph) RZ1-K (AS), incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. .incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso y clemas tipo WAGO. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada.
06_11 | Partida | ml | LINEA 3G2,5 mm2 | 40 |  | 0
Ml. Suministro e instalación conductor de cobre AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI libre de halogenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 3G2,5 mm2. (Ph+N+PE) RZ1-K (AS) , incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso y clemas tipo WAGO. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada.
06_12 | Partida | ml | LINEA 3G4 mm2 | 40 |  | 0
Ml. Suministro e instalación conductor de cobre AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI libre de halogenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 3G4 mm2. (Ph+N+PE) RZ1- K (AS) , incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso y clemas tipo WAGO. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada.
06_13 | Partida | ml | CANAL METÁLICA ESTANCA 200x100 mm. | 30 |  | 0
Ml. Suministro y montaje de canal metálica cerrada y estanca de 200x100 mm. de dimensiones, del tipo Basorcanal o equivalente, fabricada en chapa de acero galvanizado con acabado exterior en resina Epoxi-poliéster en color (Verde, electricidad; Azul, audio y vídeo; Gris, datos; etc.) con tapa a presión y junta tipo Bupreno para hacerla estanca, colocada en suelo técnico, falsos techos, sobre soportes, etc. con soportes o separadores cada 50 cm., incluso curvas y piezas especiales, mecanizaciones necesarias, encuentros y cruces con otras canaletas, fijaciones, soportes, separadores, piezas especiales, pequeño material y accesorios de montaje. Incluso suministro e instalación de Puesta a Tierra de canaletas, realizada con cable de cobre desnudo de 16 mm2. de sección que unirá el conjunto de canaletas y la barra de tierras del cuadro general con un trazado longitudinal (nunca en anillo) según se acompaña en documentación y la unión de este con cada uno de los elementos que componen las conducciones (canal, soporte, etc.) en forma de púas de peine, incluso torillos de fijación, terminales faston, con p.p. de instalación y medios auxiliares. Construido según R.E.B.T. e instrucciones Dirección Técnica. Construido según detalles y normas fabricante. Medida la longitud realmente ejecutada.
06_14 | Partida | u | Legalización de instalación baja tensión | 1 |  | 0
Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación vigente que le sea de aplicación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, Certificado de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico), Certificado de Inspección por Organismo de Control, Declaraciones responsables según modelos DGIEM, abono de tasas oficiales y cualquier otra documentación y gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y puesta en servicio de la instalación. Certificado eléctrico haciendo mención a la potencia total eléctrica de todo el edificio.
| t |  | Total Capítulo 6 |  |  | 0
Capítulo 7 | Capítulo | u | Instalación PCI recinto de bombas
07_01 | Partida | u | Extintor polvo 6 kg | 1 |  | 0
Suministro e instalacion de extintor cargado con polvo seco ABC Eficacia 27A-183B Presión incorporada. Manómetro indicador de presión interna. Fabricado con recubrimientos anticorrosivos. Válvula de disparo rápido. Dispositivo de comprobación de presión interna. Presión de diseño: 15 Bar. Contenido de agente extintor: 6 Kg. Gas impulsor: nitrógeno seco. Producto certificado bajo norma UNE-EN 3 Cumple norma 97/23/CE. Extintor cargado con polvo seco ABC Eficacia 27A-183B Presión incorporada. Manómetro indicador de presión interna. Fabricado con recubrimientos anticorrosivos. Válvula de disparo rápido. Dispositivo de comprobación de presión interna. Presión de diseño: 15 Bar. Contenido de agente extintor: 6 Kg. Gas impulsor: nitrógeno seco. Producto certificado bajo norma UNE-EN 3 Cumple norma 97/23/CE. Incluso elementos de fijacion, pequeño material.
07_02 | Partida | u | Detector óptico convencional | 1 |  | 0
Suministo y instalacion de detector óptico de humo convencional con led indicador de estado y salida para piloto remoto. Color blanco. Incluye base de conexión. Certificado CPR EN 54-7 Incluye cableado, conexionado y programación con central de incendios.
07_03 | Partida | u | Sirena óptico-acústica de uso interior | 1 |  | 0
Suministro e instalacion de sirena con flash de exterior. 32 tonos, 2 volúmenes y 2 coberturas seleccionables. Alimentación: 10 a 60 Vcc, consumo: 8 a 14 mA IP65. Color rojo. Potencia acústica 98dB a 105 dB según volumen seleccionado. Cobertura: W-2.4x7 (0,5Hz) o W-3x8.8 (1Hz). Certificado CPR EN 54-3 yEN 54-23. Dimensiones: 62 x 118 x 106 mm. Incluye instalación de bucle de detección para su conexión a central detección realizado con tubería de pvc y manguera de 2 x 1,5mm resistente al fuego AS+. Incluye conexionado y programación con central de incendios.
07_04 | Partida | u | Pulsador de alarma convencional | 1 |  | 0
Pulsador de alarma convencional rearmable IP67, con llave de prueba, montaje de superficie. Uso de exterior. Color rojo. Dimensiones 91 x 89 x 72 mm. Certificado CPR EN54-11. Tapa basculante de protección. Incluye instalación de bucle de detección para su conexión a central detección realizado con tubería de pvc y cable de 2 x 1,5mm L.H. Incluye conexionado y programación con central de incendios.
07_05 | Partida | u | Señalización Extintor | 1 |  | 0
Suministro e instalación de cartel señalización PLANO en pvc fotoluminiscente de 210 x 297mm clase “B”.
07_06 | Partida | u | Señalización Pulsador | 1 |  | 0
Suministro e instalación de cartel señalización BANDEROLA en pvc fotoluminiscente de 210 x 297mm clase “B”
| t |  | Total Capítulo 7 |  |  | 0
Capítulo 8 | Capítulo | u | Reparación red de hidrantes
Partida opcional a ejecutar en caso de detección de fugas en la red actual de hidrantes. La partida incluye los trabajos de excavación, desmontaje, reparación e instalación del punto de fuga en el sistema de hidrantes actual. Incluye medios auxiliares, ayudas de albañilería, recuperación de los elementos que se consideren según directrices de la Propiedad, retirada y carga de materiales desechados sobre contenedor y posterior transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje según normativa vigente. Incluye los trabajos superficiales necesarios para dejar el terreno en las condiciones de partida.
08_01 | Partida | u | Hidrante de columna seca | 4 |  | 0
Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, con toma recta a la red, carrete de 300 mm, una boca de 4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones, aprobados según UNE 23400 y UNE 23091 respectivamente y conforme a las exigencias del R.D. 513/2017. Se instalará conforme a planos a distancia entre 5-15 m de la fachada. Incluye sustitución de caseta de intemperie existente con dotación: - 1 manguera de caucho de Ø 70 mm y 15 m de longitud racoradas con racores Barcelona en aluminio estampado. Racores y mangueras aprobados según UNE 23400 y UNE 23091 respectivamente. - 2 mangueras de caucho de Ø 45 mm y 15 m de longitud racoradas con racores Barcelona en aluminio estampado. Racores y mangueras aprobados según UNE 23400 y UNE 23091 respectivamente. - 1 bifuración de Ø 45 mm sin tapas con racores Barcelona en aluminio estampado. Racores aprobados según UNE 23400. - 1 racor Barcelona con rosca exterior de Ø 70 mm en aluminio estampado. Racores aprobados según UNE 23400. - 2 lanzas de tres efectos con racor Barcelona de Ø 45 mm en aluminio estampado. Racores aprobados según UNE 23400. - 1 lanza de tres efectoscon racor Barcelona de Ø 70 mm en aluminio estampado. Racores aprobados según UNE 23400. - 1 reducción Barcelona de Ø 70 mm x 45 mm en aluminio estampado. Racores aprobados según UNE 23400. Elementos de fijación y pequeño material para hidrante y caseta. Todo probado y funcionando.
08_02 | Partida | m | Desmontaje tubería existente | 200 |  | 0
Vaciado y desmontaje de colector enterrado de la red de hidrantes, con métodos mecánicos y manuales y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye la desconexión del entronque del colector a arquetas o pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
08_03 | Partida | m | Tubería 125 mm PE | 250 |  | 0
Suministro y montaje de tubería y accesorios de 125 mm tipo NADIR FM de ITALSAN o similar. PE-100 Diámetro exterior 125 mm, presion nominal PN 16, SDR 11, conforme a norma UNE-EN 12201 y/o segun normativa vigente.
08_04 | Partida | m | Detección de fuga de agua en tubería de hidrantes | 250 |  | 0
Detección de fuga de agua en tubería hasta 500 metros lineales con empresa certificada Fugatec o similar. Incluido prueba de presión y detección de fuga con gas trazador, así como entrega de informe final.
08_05 | Partida | m2 | Demolicion de pavimento exterior aglomerado asfaltico | 250 |  | 0
M2.Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico en calzada, hasta descubrir tubería de incendios,mediante martillo neumático o similar y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. iNCLUYE CORTE DE ASFALTO CON DISCO
08_06 | Partida | m2 | Demolicion de pavimento exterior baldosas acera | 250 |  | 0
M2.Demolición de pavimento exterior de baldosas, losetas de hormigón, adoquines o similar con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el picado del material de agarre y la demolición de la base soporte. Se incluye en esta partida la demolición o picado de parte del muro de hormigón para descubrir la tubería. Se incluye en esta partida la demolición de parte proporcional de bordillo si fuera necesario y recuperacion del 80% del material para su posterior reutilizacion sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor
08_07 | Partida | m3 | Excavacion en zanja | 250 |  | 0
M3.Excavación de zanjas para desmontaje de tubería actual y zanja para instalacion de la nueva en cualquier terreno, con medios mecanicos y retirada de materia excavados y carga a camion
08_08 | Partida | m3 | Relleno de zanja | 250 |  | 0
M3.Relleno principal de zanjas de tubería existente y nueva para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
08_09 | Partida | m2 | Pavimento de baldosas de hormigon / adoquin acera | 250 |  | 0
M2.Solado de baldosa/loseta de hormigón/adoquin para uso exterior, igual a la existente, para uso público en exteriores en zona de acera, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE- 20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado. Se insluye en esta aprtida la colocacion del bordillo recuperado y las nuevas piezas si hicieran falta.
08_10 | Partida | m2 | Base hormigon para firme | 250 |  | 0
M2. Formación de base de hormigón para firme para tráfico pesado T42, compuesto por: capa de 18 cm máximo de espesor de hormigón HF- 4,0, resistencia a flexotracción a veintiocho días (28 d) de 4,0 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, dosificación decemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los Ángeles del árido grueso < 35; juntas longitudinales con barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diámetro y 80 cm de longitud, colocadas a una separación de 1 m; juntas transversales cada 3,5 m; curado con pintura filmógena; sellado de juntas con cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán.
08_11 | Partida | m2 | Pavimento mezcla bituminosa discontinua en caliente | 250 |  | 0
M2.Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa discontinua en caliente, tipo BBTM 8B
08_12 | Partida | m2 | Capa de acabado para pavimento mezcla vituminosa | 250 |  | 0
M2.Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa, aplicada en dos manos, realizada con lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión asfáltica, con un rendimiento de 3 kg/m² cada mano, sin incluir la preparación del soporte.
08_13 | Partida | m2 | Impermeabilizacion exterior muro | 10 |  | 0
M2.Reparación y/o reposicion de impermeabilizacion exterior de muro enterrado, mediante lámina de betún modificado con elastomero BS, LBM(SBS)-40FV, masa nominal 4kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 100g/m2 acabada con film plastico termofusible en armas caras, previa imprimación con emulsión asfaltica no ionica. Incluso P.p. de limpieza y preparación de la superficie, solapes y bandas de refuerzo en la coronacion y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación.
08_14 | Partida | m2 | Capa drenante exterior para muro | 10 |  | 0
M2.Reparación y/o reposición de drenaje de muro de sotano por su cara exterior mediante lamina drenante modular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) con nodulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150KN/m2 capacidad de drenaje 5 l/(s.m) y masas nominal 0.5kg/m2, sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6ud/m2) con los nodulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p.p. de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocacion de perfil metalico superior
| t |  | Total Capítulo 8 |  |  | 0
Capítulo 9 | Capítulo |  | Actuaciones finales
09_01 | Partida | m² | Regeneración de pradera de césped | 500 |  | 0
Regeneración de pradera de césped, incluso desbroce inicial de toda la superficie, escarificado, resiembra y cobertura final de semillas con mantillo.
09_02 | Partida | u | Replantación de arboles | 30 |  | 0
Plantación de un árbol por cada 20 m2 de la flora autóctona con el fin de reducir el impacto de las obras. Árbol de 300 a 500 cm de altura de tronco, con medios manuales, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada, en hoyo de 120x120x80 cm; suministro con raíz desnuda. Debe garantizarse que el terreno existente es compatible con las exigencias de las especies a sembrar.
| t |  | Total Capítulo 9 |  |  | 0
Capítulo 10 | Capítulo |  | Imprevistos
10_01 | Partida | ud | Imprevistos | 1 |  | 0
Partida alzada correspondiente a remates e imprevistos de obra no contemplados en partidas adjuntas. A justificar y aprobar por la DF y Propiedad.
| t |  | Total Capítulo 10 |  |  | 0
Capítulo 11 | Capítulo | u | Gestión de residuos
11_01 | Capítulo |  | Tratamiento previo de residuos
Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre camión.
11_01_01 | Partida | m³ | Clasificación de residuos | 80 |  | 0
Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre camión.
11_01_02 | Partida | m³ | Trituración de residuos de la construcción | 80 |  | 0
Trituración a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza no pétrea, con medios mecánicos, y carga sobre camión.
11_01_03 | Partida | m³ | Machaqueo de residuos de la construcción | 80 |  | 0
Machaqueo a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición de naturaleza pétrea, con medios mecánicos y carga sobre camión.
| t |  | Total 11.01 |  |  | 0
11_02 | Capítulo |  | RCD NIVEL I Tierras y pétreos excavación
11_02_01 | Capítulo |  | Carga, transporte y descarga
11_02_01_01 | Partida | m3 | Carga, transporte interior en obra y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) | 20 |  | 0
Carga, transporte, descarga y extendido mecánico de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en la propia obra, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 10 t, medido sobre perfil.
11_02_01_02 | Partida | m3 | Carga, tte. y descarga d<20 km productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) | 20 |  | 0
Carga, transporte y descarga de productos resultantes de excavación (RCD Nivel I) en otra obra, cantera, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, para distancias menores o iguales a 20 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon.
| t |  | Total 11.02.01 |  |  | 0
11_02_02 | Capítulo |  | Canon
11_02_02_01 | Partida | m3 | Canon vertido productos resultantes de excavaciones (RCD Nivel I) | 20 |  | 0
Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, de RCD Nivel I tierras inertes resultantes de excavaciones (17 05 04), medido sobre perfil.
| t |  | Total 11.02.02 |  |  | 0
| t |  | Total 11.02 |  |  | 0
11_03 | Capítulo |  | RCD NIVEL II Residuos construcción y demolición
11_03_01 | Capítulo |  | Carga, transporte y descarga
11_03_01_01 | Capítulo |  | RCD Nivel II naturaleza pétrea
11_03_01_01_01 | Partida | m3 | Carga, tte. y descarga d<20 km RCD Nivel II de naturaleza pétrea | 50 |  | 0
Carga, transporte y descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias menores o iguales a 20 km, considerando ida y vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión basculante de 20 t, incluidos medios auxiliares necesarios sin incluir canon
| t |  | Total 11.03.01.01 |  |  | 0
11_03_01_02 | Capítulo |  | RCD Nivel II naturaleza no pétrea
11_03_01_02_01 | Partida | m3 | Carga de RCD no peligrosos valorizables naturaleza no pétrea s/dumper mano | 10 |  | 0
Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, chatarra…) sobre dumper, por medios manuales considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasificación de residuos ni alquiler de contenedor.
11_03_01_02_02 | Partida | ud | Suministro de big bag 1 m3 | 1 |  | 0
Suministro de big bag (saco) para RCD de 1 m3 de capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon.
11_03_01_02_03 | Partida | ud | Suministro de contenedor 9 m3 | 1 |  | 0
Suministro de contenedor metálico para RCD de 9 m3 de capacidad. Colocado a pie de obra, incluso entrega, recogida y descarga en centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado. Sin incluir canon.
| t |  | Total 11.03.01.02 |  |  | 0
| t |  | Total 11.03.01 |  |  | 0
11_03_02 | Capítulo |  | Canon
11_03_02_01 | Partida | m3 | Canon vertido residuos mezclados de construcción y demolición | 5 |  | 0
Deposición controlada en centro de clasificación y tratamiento o vertedero autorizado de RCD, de residuos mezclados de construcción y demolición Nivel II.
| t |  | Total 11.03.02 |  |  | 0
| t |  | Total 11.03 |  |  | 0
11_04 | Capítulo |  | Residuos peligrosos
11_04_01 | Partida | m3 | Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos | 0.1 |  | 0
Gestión interna de varios tipos de residuos peligrosos, incluida segregación in situ así como los medios auxiliares necesarios.
11_04_02 | Partida | m3 | Carga, transporte y deposición de residuos peligrosos | 0.1 |  | 0
Carga, transporte y deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, así como los medios auxiliares necesarios.
11_04_03 | Partida | t | Canon vertido residuos peligrosos | 0.1 |  | 0
Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos.
| t |  | Total 11.04 |  |  | 0
| t |  | Total Capítulo 11 |  |  | 0
Capítulo 12 | Capítulo | u | Control de calidad
12_01 | Partida | u | Control de calidad | 1 |  | 0
En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios Se incluye en esta partida las pruebas de presión de las instalaciones. Se deberá emitir el certificado de final de obra.
| t |  | Total Capítulo 12 |  |  | 0
Capítulo 13 | Capítulo |  | Seguridad y salud
13_01 | Capítulo |  | Protecciones individuales
13_01_01 | Capítulo |  | Protección de la cabeza
13_01_01_01 | Partida | ud | Casco de seguridad | 10 |  | 0
Suministro de casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal, antigolpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g. EPI categoría II, con marcado CE.
| t |  | Total 13.01.01 |  |  | 0
13_01_02 | Capítulo |  | Protecciones faciales y oculares
13_01_02_01 | Partida | ud | Gafas antipolvo | 10 |  | 0
Suministro de gafas antipolvo, antiempañables, panorámicas. EPI categoría I, con marcado CE.
| t |  | Total 13.01.02 |  |  | 0
13_01_03 | Capítulo |  | Protecciones de las vías respiratorias
13_01_03_01 | Partida | ud | Mascarilla celulosa | 200 |  | 0
Suministro de mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos. EPI categoría I, con marcado CE, desechable.
| t |  | Total 13.01.03 |  |  | 0
13_01_04 | Capítulo |  | Protección total del cuerpo
13_01_04_01 | Partida | ud | Chaleco de obra reflectante | 5 |  | 0
Suministro de chaleco de alta visibilidad, compuesto de tela amarilla con cinturón y tirantes de tela reflectante. EPI de categoría II, con marcado CE.
13_01_04_02 | Partida | ud | Cinturón portaherramientas | 5 |  | 0
Suministro de cinturón portaherramientas ajustable, para trabajos generales de obra. EPI categoría I, con marcado CE.
13_01_04_03 | Partida | ud | Mono de trabajo | 5 |  | 0
Suministro de mono de protección de obra, con bolsillos. EPI categoría I, con marcado CE.
| t |  | Total 13.01.04 |  |  | 0
13_01_05 | Capítulo |  | Protecciones auditivas
13_01_05_01 | Partida | ud | Orejeras antirruido estándar | 10 |  | 0
Suministro de orejeras antirruido, estándar, con casquetes ajustables que ejercen presión en la cabeza para la atenuación acústica con almohadillas recambiables. EPI categoría II, con marcado CE.
| t |  | Total 13.01.05 |  |  | 0
13_01_06 | Capítulo |  | Protecciones de pies y piernas
13_01_06_01 | Partida | ud | Par botas altas de trab. resistentes al agua | 10 |  | 0
Suministro de par de botas altas de trabajo resistentes al agua y barro, fabricadas en caucho u otro polímero, forrada con lona de algodón, suela antideslizante, no garantizan resistencia al impacto ni compresión en la parte delantera del pie. EPI categoría I, con marcado CE.
| t |  | Total 13.01.06 |  |  | 0
| t |  | Total 13.01 |  |  | 0
13_02 | Capítulo |  | Protecciones colectivas
13_02_01 | Capítulo |  | Señalización provisional de obra
13_02_01_01 | Partida | ud | Señal triangular peligro L=70 cm | 2 |  | 0
Suministro de señal provisional de obra de peligro, de chapa de acero galvanizado, triangular de L=70 cm, clase de retrorreflexión RA2. Amortizable en 5 usos.
13_02_01_02 | Partida | ud | Señal circular prohibición/obligación D=60 cm | 2 |  | 0
Suministro de señal provisional de obra de prohibición/obligación, de chapa de acero galvanizado, circular de D=60 cm, clase de retrorreflexión RA2, suministrada. Amortizable en 5 usos.
13_02_01_03 | Partida | ud | Panel direccional 165x45 cm con soporte | 2 |  | 0
Suministro y colocación de panel direccional de chapa de acero galvanizado de 165x45 cm, reflectante, con dos soportes tipo pie cruceta metálica y dos postes de 1,50 m amortizable en 5 usos, Incluso fijación y desmontaje de señal sobre soporte.
13_02_01_04 | Partida | ud | Señal obligación/prohibición/advertencia 45x33 cm | 2 |  | 0
Suministro de señal provisional de obra de obligación/prohibición/advertencia, de chapa metálica, rectangular de 45x33 cm sin soporte. Amortizable en 5 usos.
13_02_01_05 | Partida | ud | Señal de información 60x60 cm | 2 |  | 0
Suministro de señal informativa de chapa de acero galvanizado, cuadrada de 60x60 cm, clase de retrorreflexión RA2. Incluso fijación en poste. Amortizable en 5 usos.
| t |  | Total 13.02.01 |  |  | 0
13_02_02 | Capítulo |  | Cerramientos
13_02_02_01 | Partida | m | Valla de contención de peatones | 50 |  | 0
Suministro y colocación de valla de contención de peatones metálica, de 2,50 x 1,10 m, de color amarillo, blanco o blanco y rojo, para delimitación provisional de zona de obra. Incluso instalación, traslado y desmontaje. Amortizable en 5 usos.
13_02_02_02 | Partida | m | Cerramiento prov. panel conformado metálico | 50 |  | 0
Suministro y colocación de cerramiento provisional de obra con paneles de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, de 2 m de altura, amortizables en 5 usos, con postes colocados cada 2 m de perfiles metálicos de 2,8 m de longitud, amortizables en 2 usos, colocados cada 2 m, anclados al terreno mediante dados de hormigón. Incluso cimentación, anclajes, montaje y desmontaje.
13_02_02_03 | Partida | m2 | Plancha acero salvazanjas para peatones e=8 mm | 30 |  | 0
Suministro y colocación de plancha de acero salvazanjas para paso de peatones de 8 mm de espesor con orificio o elemento de sujeción para su correcta manipulación. Incluso instalación y retirada. Amortizable en 10 usos.
13_02_02_04 | Partida | m2 | Plancha acero salvazanjas para vehículos e=12 mm | 60 |  | 0
Suministro y colocación de plancha de acero salvazanjas para paso de peatones y vehículos de 12 mm de espesor con orificio o elemento de sujeción para su correcta manipulación. Incluso instalación y retirada. Amortizable en 10 usos.
| t |  | Total 13.02.02 |  |  | 0
13_02_03 | Capítulo |  | Seguridad contra incendios
13_02_03_01 | Partida | ud | Extintor portátil polvo ABC 6 kg, 27A-183B | 2 |  | 0
Suministro de extintor portátil de polvo polivalente ABC, de 6 Kg de capacidad, eficacia 27A-183B, con manómetro y manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y montaje.
| t |  | Total 13.02.03 |  |  | 0
13_02_04 | Capítulo |  | Seguridad en instalaciones eléctricas
13_02_04_01 | Partida | ud | Instalación toma de tierra | 1 |  | 0
Instalación y montaje de toma de tierra provisional de obra, compuesta de: una pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y 18 mm de diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y grapas de conexión a la pica. Incluso desmontaje, sacos de sales electrolíticas y pequeño material.
13_02_04_02 | Partida | ud | Interruptor diferencial 300 mA | 1 |  | 0
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 mA.
13_02_04_03 | Partida | ud | Interruptor diferencial 30 mA | 1 |  | 0
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 mA.
13_02_04_04 | Partida | ud | Cuadro eléctrico | 1 |  | 0
Suministro, instalación y montaje de cuadro eléctrico provisional de obra, formado por: armario de distribución con soporte, 2 tomas P+T de 16 A 220V y una toma 3P+N+T de 16A 380 V, con 1 diferencial de 40 A 30 mA , magnetotérmicos 4P 32 A 6 kA , 1P+N 16 A kKA C y 4P 16A 6kA C.
13_02_04_05 | Partida | ud | Portátil luminoso | 2 |  | 0
Suministro de portátil luminoso de mano con mango aislante, cable de 5 m, gancho de sujeción y malla protectora.
13_02_04_06 | Partida | ud | Foco portátil con soporte interior | 2 |  | 0
Suministro de foco portátil para interior con soporte de tubo metálico, cable de 1,5 m y malla protectora.
| t |  | Total 13.02.04 |  |  | 0
13_02_05 | Capítulo |  | Balizamiento
13_02_05_01 | Partida | ud | Cono de balizamiento 50 cm estándar | 20 |  | 0
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de plástico. Incluso colocación y retirada.
13_02_05_02 | Partida | m | Cinta bicolor plástica 10 cm | 50 |  | 0
Suministro y colocación de cinta para balizamiento de material plástico de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.
13_02_05_03 | Partida | ud | Baliza luminosa intermitente | 5 |  | 0
Suministro y colocación de baliza luminosa con lámpara amarilla o ámbar para señalización, con batería o pilas incluidas.
13_02_05_04 | Partida | ud | Piqueta de balizamiento reflectante | 5 |  | 0
Suministro y colocación de piqueta de balizamiento reflectante a una cara, de 40x10 cm, roja y blanca, hincada en el terreno. Incluso instalación y retirada.
13_02_05_05 | Partida | m | Cadena de delimitación de plástico | 50 |  | 0
Suministro y colocación de cadena de delimitación de plástico de eslabones de 6 mm, color rojo y blanco, con soporte de acero galvanizado de 10 mm de diámetro, cada 5 m. Incluso instalación y retirada.
| t |  | Total 13.02.05 |  |  | 0
| t |  | Total 13.02 |  |  | 0
13_03 | Capítulo |  | Higiene y bienestar nuevas
13_03_01 | Capítulo |  | Acometidas a casetas
13_03_01_01 | Partida | m | Acometida eléctrica | 50 |  | 0
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra desde el cuadro general, según normativa compañía suministradora, mediante manguera flexible de tensión nominal de 750 V, incorporando conductor para toma de tierra. Incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.
13_03_01_02 | Partida | m | Acometida abastecimiento | 50 |  | 0
Acometida provisional de abastecimiento de agua desde la red general municipal de agua para el consumo humano, realizada en tubo de PE de DN 25 y PN 16 máxima, con piezas especiales y conexión según normativa vigente de Canal de Isabel II. Incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.
13_03_01_03 | Partida | m | Acometida saneamiento | 50 |  | 0
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), mediante tubería de hormigón de enchufe-campana, según normativa vigente de Canal de Isabel II. Incluso demolición de firmes, movimiento de tierras y posterior reposición y transporte interior obra de productos resultantes. Totalmente ejecutada.
| t |  | Total 13.03.01 |  |  | 0
13_03_02 | Capítulo |  | Alquiler de locales prefabricados
13_03_02_01 | Partida | mes | Alquiler de caseta de obra para vestuarios | 1 |  | 0
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Incluso instalación, transporte y retirada.
13_03_02_02 | Partida | mes | Alquiler de caseta de obra para almacén | 1 |  | 0
Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Incluso instalación, transporte y retirada.
13_03_02_03 | Partida | mes | Alquiler de caseta de obra para comedor | 1 |  | 0
Alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Incluso instalación, transporte y retirada.
| t |  | Total 13.03.02 |  |  | 0
13_03_03 | Capítulo |  | Equipamiento de locales
13_03_03_01 | Partida | ud | Percha para aseos o duchas | 10 |  | 0
Suministro y colocación de perchas para aseos o duchas como mobiliario provisional para local de aseos y vestuarios. Incluso instalación. Amortizable en 3 usos.
13_03_03_02 | Partida | ud | Jabonera industrial 1 L | 3 |  | 0
C |  |  | Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido con capacidad 1 L como mobiliario provisional para local de aseos y vestuarios. Incluso instalación. Amortizable en 3 usos.
13_03_03_03 | Partida | ud | Secamanos eléctrico | 1 |  | 0
Suministro y colocación de secamanos eléctrico como mobiliario provisional para local de aseos y vestuarios. Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.
13_03_03_04 | Partida | ud | Espejo vestuarios y aseos | 1 |  | 0
Suministro y colocación de espejo como mobiliario provisional para local de aseos y vestuarios. Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.
13_03_03_05 | Partida | ud | Portarrollos industrial | 1 |  | 0
Suministro y colocación de portarrollos industrial con cerradura como mobiliario provisional para local de aseos. Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.
13_03_03_06 | Partida | ud | Contenedor de residuos | 1 |  | 0
Suministro y colocación de contenedor de residuos pequeño como mobiliario provisional para local de aseos, vestuarios y comedores. Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.
13_03_03_07 | Partida | ud | Taquilla metálica individual | 10 |  | 0
Suministro y colocación de taquilla metálica individual con cerrojo como mobiliario provisional para local de vestuarios. Incluso instalación. Amortizable en 5 usos.
13_03_03_08 | Partida | ud | Banco madera | 2 |  | 0
Suministro y colocación de banco de madera como mobiliario provisional para local de vestuarios y comedor. Amortizable en 10 usos.
13_03_03_09 | Partida | ud | Camilla portátil evacuaciones | 1 |  | 0
Suministro y colocación de camilla portátil para evacuaciones como material sanitario de primeros auxilios. Amortizable en 5 usos.
13_03_03_10 | Partida | ud | Botiquín de urgencias | 1 |  | 0
Suministro y colocación de botiquín de urgencias como material sanitario de primeros auxilios. Amortizable en 10 usos.
13_03_03_11 | Partida | ud | Taburete metálico de urgencias | 1 |  | 0
Suministro y colocación de taburete metálico como mobiliario provisional para local de primeros auxilios. Amortizable en 10 usos.
13_03_03_12 | Partida | ud | Vitrina medicamentos | 1 |  | 0
Suministro y colocación de vitrina para medicamentos como mobiliario provisional para local de primeros auxilios. Amortizable en 10 usos.
13_03_03_13 | Partida | ud | Papelera | 2 |  | 0
Suministro y colocación de papelera como mobiliario provisional para locales de oficinas y primeros auxilios. Amortizable en 10 usos.
13_03_03_14 | Partida | ud | Camilla fija | 1 |  | 0
Suministro y colocación de camilla fija para atención médica como mobiliario provisional en locales de primeros auxilios. Amortizable en 10 usos.
13_03_03_15 | Partida | ud | Material sanitario | 1 |  | 0
Suministro de material sanitario general de primeros auxilios compuesto por: caja de tiritas, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, paracetamol e ibuprofeno, botella de agua oxigenada y botella de alcohol de 96° para el botiquín de urgencia.
13_03_03_16 | Partida | ud | Mesa melamina para 10 personas | 1 |  | 0
Suministro y colocación de mesa de melamina para 10 personas como mobiliario provisional para local comedor. Amortizable en 10 usos.
13_03_03_17 | Partida | ud | Horno microondas 18 L, 700W | 1 |  | 0
Suministro y colocación de horno microondas de 18 L de capacidad y 700 W de potencia para local comedor. Amortizable en 10 usos.
| t |  | Total 13.03.03 |  |  | 0
| t |  | Total 13.03 |  |  | 0
| t |  | Total Capítulo 13 |  |  | 0
| t |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
| t |  | Gastos Generales XX % (*) | XX %
| t |  | Beneficio Industrial XX % (*) | XX %
| t |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA (Total oferta) |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.