## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Sondas co2 en edificios varios complejo PRADO DEL REY "
Expediente n.º S/03784/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-03784-2022 - Sondas co2 en edificios varios complejo PRADO DEL REY
Código | Resumen | Cantidad | Precio unitario | Importe
01 | SONDAS CO2
1_1 | DATALOGGER SENNET IOT | 7 |  | 0
Ud. pasarela de comunicaciones RF LonNet largo alcance. DL280 de marca SenNet. Con licencia para 5 dispositivos.
1_2 | AMPLIACIÓN LICENCIA 20 DISPOSITIVOS | 7 |  | 0
Ud. Ampliación Licencia hasta 20 dispositivos. (DL170, DL171, DL180, DL181 Y SERIE 200). Certifica la unión realmente ejecutada.
1_3 | AMPLIACIÓN LICENCIA 50 DISPOSITIVOS | 2 |  | 0
Ud. Ampliación Licencia hasta 50 dispositivos. (DL170, DL171, DL180, DL181 Y SERIE 200). Certifica la unión realmente ejecutada.
1_4 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 10 |  | 0
Ud. Fuente de alimentación HDR-30-24 slim DIN rail. Certifica la unión realmente ejecutada.
1_5 | ANTENA MAGNÉTICA GPRS/3G | 7 |  | 0
Ud. Antena magnética GPRS/3G, Conector SMA. Certifica la unión realmente ejecutada.
1_6 | ANTENA MAGNÉTICA 433 SMA | 7 |  | 0
Ud. Antena soporte pared 433 SMA 5dBi, con 2 m. de cable. Certifica la unión realmente ejecutada.
1_7 | TARJETA INDUSTRIAL SD 8 GB | 7 |  | 0
Ud. Tarjeta industrial SD 8GB con ECC/WL. Certifica la unión realmente ejecutada.
1_8 | SENNET IOT CO2 TH | 56 |  | 0
Ud. Sensor de temperatura/humedad y CO2. SenNet IoT CO2 TH Antena 433 Long Net Integrada, 220V. Certifica la unión realmente ejecutada.
1_9 | REPETIDOR SEÑAL 433 LONG NET | 6 |  | 0
Ud. Repetidor 433 MHz. SenNet Dual Long Net 433 Repeater. Certifica la unión realmente ejecutada.
1_10 | GATEWAY RF LONGNET | 6 |  | 0
Ud. Pasarela para contadores SenNet Gateway RF Long Net 433. Certifica la unión realmente ejecutada.
1_11 | PASARELA PARA INTEGRACIONES | 1 |  | 0
Ud. Pasarela para integraciones Niagara con 5000 puntos de integración, incluyendo fuente de alimentación. Certifica la unión realmente ejecutada.
1_12 | SONDA ÓPTICA PARA CONTADORES | 4 |  | 0
Ud. Sonda óptica para contadores- RS232. Certifica la unión realmente ejecutada.
1_13 | PORTES | 1 |  | 0
Ud. Portes de material.
1_14 | CUADRO ELÉCTRICO PVC | 15 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de cuadro pvc de 12 módulos con puerta. Certifica la unión realmente ejecutada.
1_15 | PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA 2x10A | 30 |  | 0
Ud. Protección magnetotérmica marca Schneider o similar. Certifica la unión realmente ejecutada.
1_16 | EXTENSIÓN SOPORTE Y PLATAFORMA DE GESTIÓN | 7 |  | 0
Ud. Cobertura comprehensiva Normal: DL270, IoT Autoconsumo, DL280. Duración 3 Años. Incluye: - Licencia de uso plataforma de gestión remota de dispositivos Device Manager. - Diagnóstico remoto del equipo a través de Device Manager. - Reparación o sustitución de las piezas dañadas en laboratorio SenNet, portes de devolución del equipo incluidos con un tiempo de respuesta de 5 días laborables desde recepción de equipo.
1_17 | TUBO COARRUGADO CERO HALOGENOS | 1000 |  | 0
Ud. Canalización bajo tubo de plástico, CERO HALOGENOS d=20 y/o d=50 con p.p. de racores, cajas de paso, tornillería y materiales de accesorios, incluida mano de obra. Medida la longitud realmente ejecutada.
1_18 | CANALETA PVC 200x60 mm | 300 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de canaleta PVC tipo UNEX o similar con tapa frontal acabado en color RAL a elegir por la D.F. de medidas de 200x60 mm. Colocada sobre pared o mampara para acometida o salidas de cables de cuadro electrico, canalizacion perimetral de sala para insertar mecanismos y lineas electricas. Incluso curvas, mecanizaciones necesarias, encuentros y cruces con otras canaletas, fijaciones, soportes, piezas especiales, pequeño material, accesorios de montaje y tapa. Construido según detalles y normas fabricante. Medida la longitud realmente ejecutada.
1_19 | CABLE UTP ETHERNET | 700 |  | 0
Ml. Ml. Suministro e instalación de cableado estructurado, cable 4 pares 3091 UTP GigaSPEED X10D, categoría 6A. Incluido conectores, Etiquetado en los extremos. Certificado con equipo de test. Medida la longitud realmente ejecutada.
1_20 | LÍNEA ALIMENTACIÓN 3X1,5A | 1000 |  | 0
Ml. Suministro e instalación conductor de cobre AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI libre de halogenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 3G1,5 mm2. (Ph+N+PE) RZ1-K (AS) , incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso y clemas tipo WAGO. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada.
1_21 | ELECTRICIDAD CONTROL | 1 |  | 0
Ud. Instalación eléctrica, montaje y cableado, tanto eléctrico como de datos y señal,correspondiente a los cuadros, protecciones, sondas, gateway y repetidores. Incluido colocación de canaletas, tubo corrugado, cajas intermedias, material para soportación y p.p. de pequeño material.
1_22 | PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CONTROL | 1 |  | 0
Ud. Desarrollo de la ingeniería, test de puntos con puesta en marcha, configuración y programación de los Datalogger, gateway, repetidores, sondas y contadores. Conectividad con pasarela de intergraciones Niagara y representación en el BMS IQVision de RTVE, generación de históricos y alarmas. Se incluirá: - Pruebas finales de funcionamiento. - Maquetación de pantallas en el puesto de control BMS IQVision. - Generación de históricos, informes y alarmas. - Documentación final incluyendo configuración, copias de seguridad de todos los elementos, contraseñas, planos as built con elementos y arquitectura del sistema.
IMPORTE OFERTA |  |  |  | 0
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.