## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Mantenimiento correctivo equipos SAI ABB en sedes CRTVE"
Expediente n.º S/03827/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo B de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-03827-2022 - Mantenimiento correctivo equipos SAI ABB en sedes CRTVE - Inicio
Código | Resumen | Cantidad | Precio unitario | Importe
01_01 | RNE JAEN | 1 |  | 0
Ud. SAI 1 x Modulo ConceptPower 20 kVA Nº Serie: M4161(M3873) Baterías: 3x40 (por equipo) Modelo Bat.: Panasonic 9 AH • Suministro y transporte a la instalación de la tarjeta electrónica NW4004 con los Condensadores ELKO del equipo. • Suministro y transporte a la instalación de los Condensadores del filtro de entrada del equipo. • Suministro y transporte a la instalación de los Condensadores del filtro de salida del equipo. • Suministro y transporte de 120 Baterías YUASA Yuasa SW280(8Ah). • Desmontaje de los elementos actuales, montaje de elementos nuevos. • Ajustes en el Booster e Inversor con los nuevos elementos en el equipo. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Realización de pruebas del correcto funcionamiento todas las etapas del SAI. 00-0362 Capacitor 130μF 400VAC Output filter 3 UD 00-1450 NW4004x3 Elco 1 UD Baterías YUASA Yuasa SW280(8Ah) 8 Ah 120UD
01_02 | RNE CIUDAD REAL | 1 |  | 0
Ud. SAI1 x Modulo Upscale 10 kVA Nº Serie: DUP633 Baterías: 2x40 (batería comun) Modelo Bat.: STD 7AH Baterías YUASA Yuasa SW280(8Ah) 8 Ah 80 UD • Suministro y transporte de 80 Baterías YUASA Yuasa SW280(8Ah). • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.
01_03 | RNE TERUEL | 1 |  | 0
Ud. SAI 1 x Modulo ConceptPower 15 kVA Nº Serie: M8119 Baterías: 40 (por equipo) Modelo Bat.: Panasonic LC-R127R2PG1 00-0361 Capacitor 100μF 400VAC Output filter 3 00-1450 NW4004x3 Elco 1 • Suministro y transporte a la instalación de los Condensadores del filtro de salida del equipo. • Suministro y transporte a la instalación de la tarjeta electrónica NW4004 los Condensadores ELKO del equipo. • Desmontaje y retirada de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Ajustes en el inversor con los nuevos elementos en el equipo. • Realización de pruebas del correcto funcionamiento todas las etapas del SAI.
01_04 | RTVE SALAMANCA | 1 |  | 0
Ud. SAI 2 x Modulo Upscale 20 Kva Nº Serie: DUP12665/DUP14432 Baterías: (batería comun) Modelo Bat.: Panasonic 7AH 04-1322 NW20060x1 Input/Output RFI filter 2ud 4NWP107069R0001 Capacitor 450V 2200μF for NW20023x1 8ud Baterías YUASA Yuasa SW280(8Ah) 8 Ah 160ud • Suministro y transporte a la instalación de los Condensadores ELKO de los equipos. • Suministro y transporte a la instalación de dos tarjetas electrónicas NW20060 con los Condensadores del filtro de entrada y salida de los equipos. • Suministro y transporte de 160 Baterías YUASA Yuasa SW280(8Ah). • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Ajustes en el Booster e Inversor con los nuevos elementos en los equipos. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en los equipos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Realización de pruebas del correcto funcionamiento todas las etapas de los SAI.
01_05 | RNE VALLADOLID | 1 |  | 0
Ud. SAI 1 x PowerScale 33 30 kVA Nº Serie: P2S3175 Baterías: 2X48 (batería comun) Modelo Bat.: CSB 7AH 04-2042 NW24040x1 Elco 30kVA 2ud 04-2045 NW24060x1 Booster/Inverter Filter 30-40kVA 1ud Baterías YUASA Yuasa SW280(8Ah) 8 Ah 96ud • Suministro y transporte a la instalación de dos tarjetas NW24040 con los Condensadores ELKO del equipo. • Suministro y transporte a la instalación de la tarjeta electrónica NW24060 con los Condensadores del filtro de entrada y salida del equipo. • Suministro y transporte de 96 Baterías YUASA Yuasa SW280(8Ah). • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Ajustes en el Booster e Inversor con los nuevos elementos en el equipo. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Realización de pruebas del correcto funcionamiento todas las etapas del SAI
01_06 | RNE VALENCIA | 1 |  | 0
Ud. SAI 1 x Modulo ConceptPower 20 kVA Nº Serie: M3425 Baterías: 40 (por equipo) Modelo Bat.: Panasonic LC-X1228AH 00-1450 NW4004x3 Elco 1ud • Suministro y transporte a la instalación de la tarjeta electrónica NW4004 con los Condensadores ELKO del equipo. • Desmontaje y retirada de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Ajustes en el inversor con los nuevos elementos en el equipo. • Realización de pruebas del correcto funcionamiento todas las etapas del SAI.
01_07 | RTVE CEUTA | 1 |  | 0
Ud. SAI 1 x LanPro 33 S6 10 kVA 4NWA1001071 FAN 137MC_230V_11W_37DB_119X38MM 2 4NWA1024595 IM0212A Power Board LP33 10K_2011 1 • Suministro y transporte a la instalación de la tarjeta electrónica IM0212A con los Condensadores del filtro de entrada, Salida y ELKO del equipo. • Suministro y transporte a la instalación de los Ventiladores del equipo. • Desmontaje y retirada de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Ajustes en el inversor con los nuevos elementos en el equipo. • Realización de pruebas del correcto funcionamiento todas las etapas del SAI.
01_08 | RTVE CÁCERES | 1 |  | 0
Ud. SAI LanPro Potencia:10 kVA Nº Serie: l3010-0202-0070 4NWA1001071 FAN 137MC_230V_11W_37DB_119X38MM 2UD 4NWA1006885 AC Filter Capacitor 50uF 280V 3UD 4NWA1006906 CAPAC.ELEC. 4700UF/450VDC CASE 76X143 2UD • Suministro y transporte a la instalación de los Condensadores del filtro de salida del equipo. • Suministro y transporte a la instalación de los Condensadores ELKO del equipo. • Suministro y transporte a la instalación de los Ventiladores del equipo. • Desmontaje y retirada de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Ajustes en el inversor con los nuevos elementos en el equipo. • Realización de pruebas del correcto funcionamiento todas las etapas del SAI.
01_09 | RTVE PRADO. EDIF SERVICIOS ELÉCTRICOS | 1 |  | 0
Ud. SAI SitePro S4 3x200 kVA Nº Serie: B4200-4400-2765, B4200-4400-2766 y B4200-4400-2767 4NWA1001071 FAN 137MC_230V_11W_37DB_119X38MM 6UD 4NWA1001160 FAN 620MC_230V/50HZ_180W_CENTR._DIA.171 24UD • Suministro y trasporte a la instalación de los Ventiladores de los equipos. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Realización de pruebas de correcto funcionamiento de los SAI.
01_10 | RNE LEÓN | 1 |  | 0
Ud. SAI Dseries Tri-mono Potencia 10kVA Nº Serie: D103A02-9702A027 Baterías YUASA Yuasa SW280(8Ah) 8 Ah 80 • Suministro y transporte de 80 Baterías YUASA SW280 • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.
01_11 | RNE MURCIA | 1 |  | 0
Ud. SAI 1 x Modulo ConceptPower 20 kVA Nº Serie: M4196 Baterías: 3x30 (por equipo) Modelo Bat.: Panasonic LC-R127R2PG1 00-1450 NW4004x3 Elco 1UD • Suministro y transporte a la instalación de la tarjeta electrónica NW4004 con los Condensadores ELKO del equipo. • Desmontaje y retirada de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Ajustes en el inversor con los nuevos elementos en el equipo. • Realización de pruebas del correcto funcionamiento todas las etapas del SAI.
|  | IMPORTE OFERTA |  | 0
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo B de Pliego Técnico.