## Anexo I v2
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo B de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-04217-2022 - Mantenimiento correctivo unidades climatización marca Daikin edificios PRADO DEL REY y TORRESPAÑA
Código | Nat | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo | REPARACIONES UNIDADES FRIGORIFICAS
E01 | Partida | EDIFICIO CORONA PRADO DEL REY | 1 |  | 0
WHS464.4 SE ST nºserie: 0V07-05221. Referencia QTG-ES-CEN225-0032 Trabajos de cierre llaves frigoríficas y recogida refrigerante en el condensador. sacar el aceite antiguo. Cambio filtros de aceite y filtros deshidratadores. cambio anillos sistema de parcialización y actuador electroválvulas de parcialización. desmontaje tapa de acceso mecánica compresor, revisión visual estado general de la mecánica y medida de tolerancias para evaluar el desgaste de las estrellas.
E02 | Partida | EDIFICIO CORPORACION PRADO DEL REY | 1 |  | 0
WHS E 222.2 SE ST nºserie: 0V12-08596/20/1 Referencia QTG-ES-CEN225-0033 Trabajos de Cierre llaves frigoríficas y recogida refrigerante en el condensador. Sacar el aceite antiguo. Cambio filtros de aceite y filtros deshidratadores. Cambio de aceite, anillos sistema de parcialización y actuador electroválvulas de parcialización. Desmontaje tapa de acceso mecánica compresor, revisión visual estado general de la mecánica y medida de tolerancias para evaluar el desgaste de las estrellas.
E03 | Partida | EDIFICIO CASA DE LA RADIO 1 PRADO DEL REY | 1 |  | 0
WHS 361.3 ST nºserie: 401109 Refencia QTS-ES-CEN225-0010 UNIDAD 1 Circuito 3. Recuperación del refrigerante. Desconexión eléctrica y frigorífica del compresor. Desmontaje de la unidad y paletizarlo para su transporte. Revisión mecánica del compresor en talleres. Montaje del compresor en la unidad y conexionado eléctrico y frigorífico. Puesta en marcha del compresor. Suministro tapa de condensador.
E04 | Partida | EDIFICIO CASA DE LA RADIO 2 PRADO DEL REY | 1 |  | 0
WHSESE329STB01 nºserie: 0V10-07015/10/1 Refencia QTG-ES-CEN225-0035 UNIDAD 2 Cambio sonda salida de agua. - Cierre llaves frigoríficas y recogida refrigerante en el condensador. - Sacar el aceite antiguo. - Cambio filtros de aceite y filtros deshidratadores. - Cambio de aceite, anillos sistema de parcialización y actuador electroválvulas de parcialización. - Desmontaje tapa de acceso mecánica compresor, revisión visual estado general de la mecánica y medida de tolerancias para evaluar el desgaste de las estrellas.
E05 | Partida | EDIFICIO TORRESPAÑA B 1 | 1 |  | 0
WHS 248.2 ST nºserie: 501522 Referencia QTG-ES-CEN225-0036 UNIDAD 1 Desmontaje controles dañados. Actualización del software, montaje controles nuevos y ajuste parámetros Puesta en servicio y verificar el correcto funcionamiento de los controles
E06 | Partida | EDIFICIO TORRESPAÑA B 2 | 1 |  | 0
WHS 248.2 ST SE ST nºserie: 501523/1 Refencia QTG-ES-CEN225-0037 UNIDAD 2 Trabajos de cierre llaves frigoríficas y recogida refrigerante en el condensador. Sacar el aceite antiguo. Cambio filtros de aceite y filtros deshidratadores. Cambio de aceite, anillos sistema de parcialización y actuador electroválvulas de parcialización. Desmontaje tapa de acceso mecánica compresor, revisión visual estado general de la mecánica y medida de tolerancias para evaluar el desgaste de las estrellas.
E07 | Partida | EDIFICIO TORRESPAÑA B 3 | 1 |  | 0
WHS 248.2 ST SE ST nºserie: 501523/2 Referencia QTG-ES-CEN225-0038 UNIDAD 3 Trabajos de cierre llaves frigoríficas y recogida refrigerante en el condensador. Sacar el aceite antiguo. Cambio filtros de aceite y filtros deshidratadores. Cambio de aceite, anillos sistema de parcialización y actuador electroválvulas de parcialización. Desmontaje tapa de acceso mecánica compresor, revisión visual estado general de la mecánica y medida de tolerancias para evaluar el desgaste de las estrellas.
|  | IMPORTE OFERTA |  |  | 0
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato indicado en el Anexo II apartado 3 del Pliego de Condiciones Generales.
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo B de Pliego Técnico.