## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF ESTA PAGINA ESTARA FIRMADA POR DECLARANTE(S)
“Adecuación instalación electricidad para dotar de
iluminación de SAI a estudios A1 y A2 TORRESPAÑA”
Expediente n.º S/05020/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones incluidas como “ANEXO: Documentación técnica” en Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-05020-2022 - Adecuación instalación electricidad para dotar de iluminación de SAI a estudios A1 y A2 TORRESPAÑA
Código | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
C1 |  | VARIOS
C1.01 | u | APERTURA DE HUECO EN FORJADO | 3 |  | 0
Apertura de huecos en casetón de forjado reticular de hormigón armado, realizado por medios manuales y/o mecánicos con martillo neumático. Incluso p.p. de remate de albañilería, carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc.), transporte a vertedero y canon de vertido, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. Medición de superficie realmente ejecutada. Totalmente ejecutado. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
C1.02 | u | APERTURA DE HUECOS EN TABIQUERÍA | 10 |  | 0
Apertura de huecos en tabiquería necesarios para paso de instalaciones, de cualquier dimensión. Incluso p.p. de carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc.), transporte a vertedero y canon de vertido, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. Totalmente ejecutado. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
C1.03 | m | DESMONTAJE CONDUCTOS NO METALICOS | 24 |  | 0
Desmontaje de ml de conducto de cualquier material y de cualquier dimensión incluyendo soportación y desmontaje y montaje de falsos techos por donde discurran Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc.), transporte a vertedero y canon de vertido del material no recuperado, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. La medición se realizará según eje longitudinal del conducto. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
C1.04 | u | DESMONTAJE MATERIAL DIFUSION | 2 |  | 0
Desmontaje de equipos de difusión de aire, rejillas retorno, impulsión, difusores, tanto en techo como en suelo o paramentos vertical, incluyendo compuertas de lamas actuadas por servomotor, incluso el conducto flexible o rígido de unión. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc.), transporte a vertedero y canon de vertido del material no recuperado, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
C1.05 | u | SELLADO PASOS ALMOHADILLA INTUMESCENTE | 10 |  | 0
Suministro y montaje de sistema de sellado registrable contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180, realizado mediante Almohadillas Intumescentes Hilti CFS-CU L de dimensiones 300x170x30 mm, con p.p. de pequeño material. Construido según especificaciones del fabricante, e instrucciones de la DF o RTVE. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la superficie del hueco a sellar. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc.), transporte a vertedero y canon de vertido, medios de elevación, medios auxiliares y limpieza. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
C1.06 | u | SELLADOS IGNIFUGOS CON ESPUMA INTUMESCESTE | 8 |  | 0
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de manojos de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 mediante Espuma Intumescente Hilti CFS-F FX. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc.), transporte a vertedero y canon de vertido, medios de elevación, medios auxiliares y limpieza. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
C1.07 | u | DESMONTAJE/MONTAJE FALSO SUELO SALA SAI | 1 |  | 0
Trabajos de desmontaje montaje del falso suelo de la sala sais, para el tendido de las líneas eléctricas a cuadros. Incluso limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc.), transporte a vertedero y canon de vertido, medios de elevación, medios auxiliares.
|  | Total C1 |  |  | 0
C2 |  | ELECTRICIDAD
C2.01 | u | INTERRUPTORES EXTRAIBLES GE REF FEV 250/250 LTM 4P 4D (36 kA) | 4 |  | 0
Suministro y montaje de protecciones marca General Electric para las reservas no equipadas, con las siguientes referencias: Interruptor extraíble GE referencia FEV 250/250 LTM 4P 4D 36KA Bobina de disparo GE referencia FD/FE/FG-220-240V CA 250Vcc FASHTN Contacto disparo GE referencia FD/FE/FG 1NA FABAT10 Contacto auxiliar referencia FD/FE/FG 1NA Derecha FAS10R Conexionado de cableado para unir los contactos auxiliares de los FEN Los trabajos se realizarán con el cuadro eléctrico en servicio, debido a que dispone de las cunas para el montaje de las nuevas protecciones. - Cableado eléctrico, terminales de conexión, marcadores, bornas seccionables y pequeño material para el correcto funcionamiento de las protecciones,. - Identificación de nuevas protecciones montadas en el cuadro, mediante baquelitas similares a las existentes. - Esquema unifilar en papel de acuerdo a las ampliaciones introducidas. incluso troquelado de paneles si fuese necesario Totalmente instalado y funcionando
C2.02 | u | ANALIZADOR CVM-B100+MODULO EXPANDIBLE + MODULO EXPANSION | 4 |  | 0
Suministro y montaje analizador de red marca Circutor de las siguientes referencias: 1 CVM-B100-ITF-RS485-I2-C2-T2 M56011 1 módulo expandible CVM-B100-ITF-RS485-I2-C2-T2 M56011 1 módulo de expansión M-CVM-AB-8I-8OR M-CVM-AB-MODBUS/TCP M56E05 3 transformadores de corriente TD5T 250/5A se dispondrá de: - fusible para evitar el disparo de la protección debido a una fuga a tierra. - protecciones fusibles para Analizadores Troquelado panel para montaje analizador Trabajos y materiales asociados a: - Cableado eléctrico, terminales de conexión, marcadores, bornas seccionables y pequeño material para el correcto funcionamiento de las protecciones, analizadores de red y relés diferenciales. - Cableado de los analizadores de red, mediante latiguillos UTP categoría 6A, identificadores, etc. a switch para su integración en el BMS de la instalación de electricidad. Se adjuntara certificado del cableado UTP - Cableado de contactos auxiliares de las protecciones a módulos de analizadores de redes, para su integración en el BMS de la instalación de electricidad. - Identificación de analizador en el cuadro, mediante baquelita similar a las existentes. - Esquema unifilar en papel de acuerdo a las ampliaciones introducidas. Los TI se montaran a la salida de los interruptores. Las alimentaciones a los analizadores de red se realizaran desde las protecciones existentes a tal fin el cuadro. Se procederá a la integración en el BMS de las nuevas protecciones y los analizadores, con sus respectivas pruebas de funcionamiento.
C2.03 | u | TRABAJOS EN CUADRO ILUMINACION ESTUDIOS (AP0G145 y AP0G150) | 2 |  | 0
Trabajos de adecuación en cuadro de iluminación de estudios consistentes en: 1.- Desmontar la protección reserva de 4x63A y su protección diferencial de 4x63A. 300mA SI y su conexión al embarrado general del cuadro 2.-Montar en su lugar una protección de 4x80 A, suministrada por RTVE, que se alimentará de un circuito de SAI. 3.- Una vez conectada la nueva línea eléctrica de SAI y realizadas las pruebas y mediciones se desmontarán las pletinas de alimentación a los dos multicplis desde el embarrado del cuadro y se conectarán al interruptor 4x80A montado. La protección reserva está cableada al SCADA Wincc del sistema eléctrico, debiéndose reconexionar el cableado de control a los contactos del interruptor nuevo. 4.- Se cambiará la rotulación de la salida Q4, indicando RESERVA 5.-Se dispondrá de rotulación en el cuadro para denominarlo de acuerdo al criterio establecido en Torrespaña. AP0GU145 y AP0GU150 Todo el cable a utilizar para la conexión del interruptor 4x80 A los multicplis será de sección mínima para soportar 80 A con clasificación CPR para locales de pública concurrencia Identificación de las protecciones de acuerdo a esquema unifilar y de los cableados Incluso limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc.), transporte a vertedero y canon de vertido, medios de elevación, medios auxiliares. Realización del esquema unifilar y multifilar final del cuadro, en formato papel y AutoCAD Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción,
C2.04 | m | LÍNEA ELÉCTRICA 4x35 + 16 mm² Cu RZ1-K (AS) | 438 |  | 0
Suministro, tendido y embornado de línea de alimentación eléctrica formado por cable de cobre con denominación RZ1-k (AS) marca Prysmian o equivalente, tensión asignada 0,6/1kV de sección 4x35 + 16 TT mm2, Libre de halógenos (IEC-60.754.1.2), no propagador del incendio (EN-50399), baja emisión de humos (EN 50399) y baja opacidad de humos opacos EN 61034-2, IEC 61.034.2), Clase: Cca-s1b,d1,a1 según CPR. Se incluye material auxiliar, p.p. terminales conexión a interruptores, prensaestopas para la acometida a cuadros eléctricos, señalización de fases mediante cinta adhesiva y terminales identificativos del cable con sistema Duplix de Legrand o similar, cada 20 m. Una vez instalado se efectuarán las correspondientes medida de continuidad, megado de aislamiento y medida de resistencia del bucle de defecto de falta a tierra incluyendo p.p. de generación de informe de medidas como parte de la documentación de final de obra. Todo ello según especificaciones del fabricante, planos y pliego de condiciones. Incluso limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y desmontaje y montaje de placas de falsos techos y placas de falso suelo para su instalación. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
C2.05 | m | TUBO ACERO ECOFLEX DN 48 | 6 |  | 0
Suministro e instalación de tubo flexible metálico con fleje de acero galvanizado sendzimir, con cubierta exterior de PVC, estanco y auto extinguible, con un índice de protección IP65 DN48, incluso parte proporcional de racores RM, RGm, RMH, RMM para su conexión entre tramos y a equipos o cajas, incluso soportes, abrazaderas. Totalmente instalado. Incluso limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
C2.06 | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 100x300 BYCRO | 20 |  | 0
Suministro y colocación de bandeja metálica de varillas electrosoldadas, con borde de seguridad tipo Rejiband BYCRO o equivalente, de las siguientes características: - Dimensión: 100x300 mm. - Fabricada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120). - Certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12. - Marcado N de AENOR. - Acabado anticorrosión BYCRO según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. - Clase de resistencia IEC 61537: C5 Incluso conductor de tierra de 4 mm2 de sección en todo el trazado y puesta a tierra en origen y fin bandeja y p.p. piezas de unión y fijación entre bandejas, piezas de fijación a paramentos horizontales y verticales, formación de curvas, cambios de dirección y sentido, tabiques separadores, bornas de equipotencialidad, placas identificativas, soportes Omega o Reforzados, soportes de pie + adhesivo, y/o cualquier elemento necesario para la correcta colocación, colgada de forjado, fijada a paramento vertical o apoyada en suelo, acabado y fijación de la bandeja, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Totalmente colocada, incluso desmontaje y montaje de falso techo para su instalación y p.p. de medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
C2.07 | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 60x200 BYCRO | 66 |  | 0
Suministro y colocación de bandeja metálica de varillas electrosoldadas, con borde de seguridad tipo Rejiband BYCRO o equivalente, de las siguientes características: - Dimensión: 60x200 mm. - Fabricada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120). - Certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12. - Marcado N de AENOR. - Acabado anticorrosión BYCRO según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. - Clase de resistencia IEC 61537: C5 Incluso conductor de tierra de 4 mm2 de sección en trazado y puesta a tierra en origen y fin bandeja y p.p. piezas de unión y fijación entre bandejas, piezas de fijación a paramentos horizontales y verticales, formación de curvas, cambios de dirección y sentido, tabiques separadores, bornas de equipotencialidad, placas identificativas, soportes Omega o Reforzados, soportes de pie + adhesivo, y/o cualquier elemento necesario para la correcta colocación, colgada de forjado, fijada a paramento vertical o apoyada en suelo, acabado y fijación de la bandeja, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Totalmente colocada, incluso desmontaje y montaje de falso techo para su instalación y p.p. de medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
C2.08 | m | BANDEJA PEMSA REJIBAND 60x100 BYCRO | 6 |  | 0
Suministro y colocación de bandeja metálica de varillas electrosoldadas, con borde de seguridad tipo Rejiband BYCRO o equivalente, de las siguientes características: - Dimensión: 60x100 mm. - Fabricada con varillas de diámetro 5.0 mm electrosoldadas de acero al carbono según UNE 10016-2:94 (prox. UNE-EN ISO 16120). - Certificado de ensayo de resistencia al fuego E90, según DIN 4102-12. - Marcado N de AENOR. - Acabado anticorrosión BYCRO según UNE- EN-ISO- 2081, libre de cromo hexavalente acorde con la Directiva Europea RoHS 2002/95/CE. - Clase de resistencia IEC 61537: C5 Incluso conductor de tierra de 4 mm2 de sección en trazado y puesta a tierra en origen y fin bandeja y p.p. piezas de unión y fijación entre bandejas, piezas de fijación a paramentos horizontales y verticales, formación de curvas, cambios de dirección y sentido, tabiques separadores, bornas de equipotencialidad, placas identificativas, soportes Omega o Reforzados, soportes de pie + adhesivo, y/o cualquier elemento necesario para la correcta colocación, colgada de forjado, fijada a paramento vertical o apoyada en suelo, acabado y fijación de la bandeja, y otros accesorios necesarios. Todo ello acorde con la norma UNE-EN-61537 según Marcado N de AENOR. Totalmente colocada, incluso desmontaje y montaje de falso techo para su instalación y p.p. de medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
C2.09 | u | DESMONTAJE DE LÍNEA ELECTRICA | 2 |  | 0
Desmontaje de líneas eléctricas: desde cuadro AP0GU145 a AS1U089 desde AP0GU150 a AS1U092 que discurren por bandejas o bajo tubo en falso suelo o falso techo, incluyendo el des conexionado en cuadros eléctricos origen y destino. Incluso desmontaje y montaje de placas de falsos techos o falso suelo, carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc.), transporte a vertedero y canon de vertido del material no recuperado, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
C2.10 | u | CONEXIONADO DE RAMA BATERIAS A CUADRO PROTECCION BATERIAS | 2 |  | 0
Conexionado de línea alimentación existente, incluyendo puesta a tierra, conectada a protección en Cuadro de protección de baterías, y en punta en otro extremo, a rama de baterías, incluyendo terminales de conexión e identificaciones.
C2.11 | u | RECONFIGURACION Y PRUEBAS SAIS, EN HORARIO NOCTURNO | 2 |  | 0
Reconfiguración y prueba individual de carga y descarga de baterías en horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción, incluso nocturno, por personal certificado por ABB, fabricante de las SAIS instaladas. trabajos en horario nocturno
C2.12 | u | SELECCIÓN, DESMONTAJE, TRASLADO Y CONEXIONADO BATERIAS PROPIEDAD RTVE | 64 |  | 0
RTVE tiene en propiedad 64 baterías 12V155FS del año 2016 y 192 del año 2014 la partida incluye: 1.- Comprobación de las 64 baterías existentes del año 2016, mediante medición de parámetros de estado. Si alguna no estuviera apta, se comprobaran las del 2014, hasta obtener las 64 necesarias 2-Traslado de las baterías seleccionadas desde salas de SAIs de planta sótano -1, hasta las estanterías existentes en salas SAIs A y B 3.- Conexionado entre baterías, identificación, para cada rama totalmente funcionando. Incluso limpieza, medios auxiliares y medios de elevación.
C2.13 | u | LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICIDAD, TASAS, OCA | 1 |  | 0
Legalización de la instalación eléctrica, mediante proyecto que incluya todas las actuaciones realizadas, cuadros eléctricos reformados y/o nuevos. Incluso visado del proyecto, boletín instalador, tasas de industria y tasas de EICI. Las unidades de obra se desarrollarán en el horario que RTVE establezca para asegurar sus necesidades de producción.
|  | Total C2 |  |  | 0
C3 |  | CONTROL ELECTRICIDAD
C3.01 | u | SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN | 1 |  | 0
Suministro e instalación de unidad SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, módulo central con memoria central 300 KB para programa y 1,5MB para datos, interfaz 1: PROFINET IRT con 2 Port Switch, 40 ns bit-performance, requiere SIMATIC Memory Card. Referencia 6ES7513-1AL02-0AB0 Totalmente instalado y funcionando.
C3.02 | u | SIMATIC S7 MEMORY CARD | 1 |  | 0
Suministro y montaje SIMATIC S7, memory card para S7-1x00 CPU/SINAMICS 3,3 V flash, 24 bytes. Referencia 6ES7954-8LF03-0AA0
C3.03 | u | INTEGRACION EN SISTEMA WINCC ANALIZADORES | 1 |  | 0
Integración en el sistema Wincc existente y representación en el scada (CUADRO AS1U096) de 4 analizadores de red con los siguientes parámetros a integrar por analizador: Tensión FN (V) (L1, L2, L3) Intensidad (A) (L1, L2, L3, N) Factor Potencia (L1, L2, L3, T) Frecuencia (Hz) Potencia activa (kW) (L1, L2, L3, T) Potencia reactiva (KVAr) (L1, L2, L3, T) Potencia Aparente (kVA) (L1, L2, L3, T) Característica de la carga (L/C/R) total 25 parámetros por analizador hasta 6 señales físicas recogidas a través del Analizador ( 3 entradas digitales 1 salida de relé)
C3.04 | u | MODIFICACION CUADRO CONTROL EXISTENTE | 1 |  | 0
Modificación del Cuadro de control existente para colocar el nuevo PLC S7-1500, incluyendo Desmontaje/ montaje Simatic S7-1500 y switch. sustitución placas y carriles DIN o adaptación para ubicación del nuevo PLC cableado alimentación a nuevo PLC, Comunicación utp PLC switch
|  | Total C3 |  |  | 0
C4 |  | CONTROL DE CALIDAD
C4.01 | u | CONTROL DE CALIDAD | 1 |  | 0
En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF . i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.
|  | Total C4 |  |  | 0
C5 |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
C5.01 | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma correspondiente, etc. Medida la unidad completamente realizada.
|  | Total C5 |  |  | 0
C6 |  | SEGURIDAD Y SALUD
C6.01 | u | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas (placas de señalización de riesgo, carteles información ,cinta balizamiento, vallas trasladables) y botiquín. - Extintores polvo ABC 6 kg y de CO2 2 Kg - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
|  | Total C6 |  |  | 0
|  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
|  | Gastos Generales xx % (*) | XX %
|  | Beneficio Industrial xx % (*) | XX %
|  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA -TOTAL OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.