## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adecuación de la Unidad Informativa de RTVE en SAN SEBASTIAN"
Expediente n.º S/08109/2022
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADA EN FORMATO PDF
S-08109-2022 - Adecuación de la Unidad Informativa de RTVE en SAN SEBASTIAN
Código | Nat | Ud | Resumen | __N__ | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | OBRA CIVIL
01.01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES/MONTAJE
01.01.01 | Partida | ud | PROTECCION Y DESPLAZAMIENTO DE MOBILIARIO
Protección con plásticos y/o lonas, despeje, movimiento y traslado de mobiliario y demás enseres existentes dentro de la zona de actuacion, por medios manuales, para posibilitar los trabajos. Incluso p.p de mediso auxiliares, medios elevación y limpieza.
|  |  | Zona actuación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
01.01.02 | Partida | ud | DESMONTAJE FALSO TECHO i/ PERFILERÍA SIN RECUPERACION
Desmontaje de falso techo de cualquier material y (registrable o no registrable), incluso sistema de perfilería, por medios manuales, incluso retirada de estructura de primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes registrables. Incluso p.p. de descuelgue y desconexionado de todos los elementos e instalaciones que cuelguen del mismo no incluidas en otras partidas. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza, retirada de escombros, carga sobre contenedor, traslado a vertedero y canon de vertido. Medida la superficie realmente desmontada.
|  |  | Zona actuación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
01.01.03 | Partida | ud | DESMONTAJE Y MONTAJE FALSO TECHO
Desmontaje y montaje de falso techo registrable de cualquier material y sistema de perfilería, por medios manuales, para su reposición en la misma obra, incluso retirada e instalación de estructura de primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes registrables. Incluso formación de descuelgues, fosos, falsas vigas, formación de conductos, etc. Incluso desconexionado de instalaciones. Sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada descontando todos los huecos.Totalmente desmontado.
|  |  | Desmontaje y montaje falso techo zona actuación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
01.01.04 | Partida | ud | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
Desmontaje instalación climatización, incluyendo todos aquellos elementos que proceda (tuberías frigoríficas patio, zonas de paso, salas,..., condensadoras cubierta, evaporadoras, tubería cobre, juntas,...).
|  |  | Zona actuación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
01.01.05 | Partida | ud | DESMONTAJE GENERAL
Ud. Desmontaje de instalaciones y elementos necesarios para realizar los trabajos requeridos, incluyendo todos aquellos elementos que sean necesarios para la instalación de los nuevos: rodapié, pavimentos existente, falso techo, felpudo, revestimientos, estores y persianas, toldos, aislamiento interiores visores, elementos eléctricos, canaletas metálicas, mecanismos, luminarias, cartel de silencio, difusores que no están en uso y conducto de clima, estantería control TV,... existente y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares. Incluso desmontaje de estantería.
|  |  | Zona actuación general | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
01.01.06 | Partida | ud | DESMONTAJE BOTELLA EXTINCIÓN
Ud. Desmontaje botella de extinción, realizando todos aquellos trabajos que procedan, incluso achatarramiento y/o traslado a lugar autorizado, según proceda. Incluyendo todos los trabajos necesarios.
|  |  | Desmontaje botella | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
01.01.07 | Partida | ud | REUBICACIÓN ELEMENTOS DE INSTALACIONES
Reubicación de elementos de instalaciones si se considera necesario, incluyendo todos aquellos elementos (cableado, luminarias, detector, extintor, conducto de climatización, rejillas, difusores,....)que sean necesarios para la instalación de los nuevos. Se justificará la medición.
|  |  | Zona actuación general | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
01.01.08 | Partida | ud | LIMPIEZA DE OBRA
Limpieza de obra después de cada actuación, para dejar la zona operativa para permitir la entrada a los trabajadores de RTVE. La zona deberá quedar perfectamente limpia sin restos de amteriales, ni polvo. Incluso medios auxiliares.
|  |  | Zona actuación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
[8 empty] | Total 01.01 |  |  | 0
01.02 | Capítulo |  | ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
01.02.01 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO ACUSTICO MADERA RANURADO-PERFORADO
Suministro y montaje de revestimiento acústico de madera ranurada y perforada, compuesto por: - Panel de madera de densidad media(MDF)de 16mm de espesor, ranurado y perforado, con acabado melaminado a elegir por la Propiedad, tipo Acustiforo de la casa Acústica Integral o equivalente. - Tipo perforación: Tipo TP - Separación ranuras: 16 mm - Reacción al fuego B-s2 d0 - Cara oculta con velo acústico negro Soundtex o similar. - Colocación: en pared mediante rastreles de madera - Cámara rellena de material absorbente de fibra de poliester Acustifiber-F40 o equivalente, de 40 mm de espesor, densidad 15kg/m3 y reacción al fuego Bs1d0 - Espesor total 56 mm. (excepto zona bajo visor, para ocultar canaletas, cuyo espesor total es 96 mm anclado con tornillos a los rastreles para su registro) - Coeficiente de absorción acústica media 0,85 Incluso p.p. de cortes, escuadras, mecanizados en obra para instalaciones (iluminación, rejillas de ventilación, conmutación, tomas de corriente, , etc), con p.p. de medios auxiliares necesarios, cajeados para mecanismos y demás trabajos necesarios para su finalización. Incluido embocaduras y junquillos, perfiles para acabados de embocaduras, tapa lateral de huecos (ventanas, puertas, etc) realizado en tipo Acustiforo liso o equivalente. NOTA: Esta partida, al formar parte de la envolvente acústica de las estancias que requieren ensayo acústico, no se recibirá hasta que se realice el correspondiente ensayo y este salga favorable.
|  |  |  | 2 | 4.5 | 0 | 2 | 18
|  |  |  | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 10
|  |  | A deducir visor | -1 | 1.5 | 0 | 1.2 | -1.8
|  |  | A deducir puerta | -1 | 0 | 0.8 | 1.95 | -1.56
|  |  | Cabina crónicas Entreplanta |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 2.5 | 0 | 2 | 10
|  |  |  | 2 | 1.2 | 0 | 2 | 4.8
|  |  | A deducir puerta | -1 | 0 | 0.8 | 1.95 | -1.56
|  |  | A deducir visor | -1 | 1 | 0 | 1 | -1
|  |  | Locutorio 1 Planta 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4.8 | 0 | 2 | 19.2
|  |  |  | 2 | 4 | 0 | 2 | 16
|  |  | A deducir puerta | -1 | 0 | 0.8 | 1.95 | -1.56
|  |  | A deducir visor | -1 | 1.2 | 0 | 1.2 | -1.44
|  |  | A deducir balcones | -2 | 0 | 0.8 | 1.95 | -3.12
|  |  | Locutorio 2 Planta 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4 | 0 | 2 | 16
|  |  |  | 2 | 3.2 | 0 | 2 | 12.8
|  |  | A deducir puerta | -1 | 0 | 0.8 | 1.95 | -1.56
|  |  | A deducir visor | -2 | 1 | 0 | 1 | -2
|  |  | Cabina crónica Planta 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | 2.55 | 0 | 2 | 5.1
|  |  |  | 1 | 2.8 | 0 | 2 | 5.6
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | 1 | 1.75 | 0 | 2 | 3.5 | 107.4 |  | 0
01.02.02 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO ACUSTICO MADERA LISO
Suministro y montaje de revestimiento acústico de liso compuesto por: - Panel de madera de densidad media(MDF)de 16mm de espesor, liso, con acabado melaminado a elegir por la Propiedad, tipo Acústiforo de la casa Acústica Integral o equivalente. - Reacción al fuego B-s2 d0 - Cara oculta con velo acústico negro Soundtex o similar. - Colocación: en pared mediante rastreles de madera - Cámara rellena de material absorbente de fibra de poliester Acustifiber-F40 o equivalente, de 40 mm de espesor, densidad 15kg/m3 y reacción al fuego Bs1d0. - Espesor total 56 mm. - Coeficiente de absorción acústica media 0,85 Incluso p.p. de cortes, escuadras, mecanizados en obra para instalaciones (iluminación, rejillas de ventilación, conmutación, tomas de corriente, , etc), rastrel realizado con panel tipo Acustiforo ranurado o equivalente como fondo de entrecalle de separación del panel ranurado y liso según detalles de proyecto, medios auxiliares necesarios, cajeados para mecanismos y demás trabajos necesarios para su finalización. Incluido embocaduras y junquillos, perfiles para acabados de embocaduras, tapa lateral de huecos (ventanas, puertas, etc) realizado en tipo Acustiforo liso o equivalente. NOTA: Esta partida, al formar parte de la envolvente acústica de las estancias que requieren ensayo acústico, no se recibirá hasta que se realice el correspondiente ensayo y este salga favorable.
|  |  | Remate superior |  |  |  |  | 0
|  |  | Control TV |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4.5 | 0 | 0.2 | 1.8
|  |  |  | 2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1
|  |  | Cabina crónicas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1
|  |  |  | 2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.48
|  |  | Locutorio 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4.8 | 0 | 0.2 | 1.92
|  |  |  | 2 | 4 | 0 | 0.2 | 1.6
|  |  | Locutorio 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4 | 0 | 0.2 | 1.6
|  |  |  | 2 | 3.2 | 0 | 2 | 12.8
|  |  | Remate inferior |  |  |  |  | 0
|  |  | Control TV |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4.5 | 0 | 0.2 | 1.8
|  |  |  | 2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1
|  |  | Cabina crónicas |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1
|  |  |  | 2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.48
|  |  | Locutorio 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4.8 | 0 | 0.2 | 1.92
|  |  |  | 2 | 4 | 0 | 0.2 | 1.6
|  |  | Locutorio 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 4 | 0 | 0.2 | 1.6
|  |  |  | 2 | 3.2 | 0 | 2 | 12.8
|  |  | Cabina crónica Planta 1 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 1 | 2.55 | 0 | 2 | 5.1
|  |  |  | 1 | 2.8 | 0 | 2 | 5.6
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | 1 | 1.75 | 0 | 2 | 3.5 | 60.6 |  | 0
01.02.03 | Partida | m | RECERCADO DE HUECOS
Suministro y montaje de tapa lateral de huecos (visores acústicos, puertas,...) realizado en tablero liso tipo Acústiforo de la casa Acústica Integral o similar, liso en Wengué, Arce,..., a definir por la Propiedad. Incluso p.p. de limpieza,medios auxiliares, medios de elevación, pequeño material, y cualquier otro elemento para la completa y correcta ejecución de la partida. NOTA: Esta partida, al formar parte de la envolvente acústica de las estancias que requieren ensayo acústico, no se recibirá hasta que se realice el correspondiente ensayo y este salga favorable.
|  |  | Locutorio 1 Planta 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Visor | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  | Puerta | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5
|  |  | Puerta balcón | 2 | 8 | 0 | 0 | 16
|  |  | Locutorio 2 Planta 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Visor | 3 | 7 | 0 | 0 | 21
|  |  | Puerta | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5
|  |  | Cabina crónicas Planta 1 |  |  |  |  | 0
|  |  | Puerta | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5
|  |  | Control TV Entreplanta |  |  |  |  | 0
|  |  | Puerta | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5
|  |  | Visor | 1 | 8 | 0 | 0 | 8
|  |  | Cabina crónicas Entreplanta |  |  |  |  | 0
|  |  | Puerta | 1 | 6 | 0 | 0 | 6
|  |  | Visor | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 86.5 |  | 0
01.02.04 | Partida | m2 | PANEL FONOABSORBENTE CON ALMA DE POLIESTER Y ACABADO TEXTIL
Suministro e instalación de panel fonoabsorbente en el interior de visores, de ancho variable, compuesto por alma de 100% fibra de poliester de 25 mm de espesor y en su cara vista acabado textil tipo moqueta acústica en color a elegir por la DF o técnico de la propiedad. Se colocará adherido a la bandeja fonoabsorbente del interior del visor. Totalmente terminado e incluso remates, cortes, adhesivo de contacto, piezas especiales, y cualquier otro elemento para la correcta y completa ejecución de la unidad. Incluso p.p. de limpieza y medios auxiliares. Incluso trabajos de desmontaje de visores, limpieza e instalación posterior.
|  |  | Control TV-Estudio TV | 2 | 2.5 | 0.25 | 0 | 1.25
|  |  |  | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 1
|  |  | Control TV-Cabina crónica | 2 | 1 | 0.25 | 0 | 0.5
|  |  |  | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 1
|  |  | Control 1- Locutorio 1 | 2 | 2.5 | 0.25 | 0 | 1.25
|  |  |  | 2 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0.75
|  |  | Control 2- Locutorio 1 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 1
|  |  |  | 2 | 1 | 0.25 | 0 | 0.5
|  |  | Locutorio 2-Almacén | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 1
|  |  |  | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 1
|  |  | Locutorio 2- Hall | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 1
|  |  |  | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 1 | 11.25 |  | 0
01.02.05 | Partida | m2 | MOQUETA MODULAR MILLIKEN FORMWORK 2.0. FWK 169 SASH
Suministro e instalación de moqueta modular de las siguientes características - Formato en baldosas de 457,2mmx457,2mm. - Densidad de fibra de 590 gr./m2, altura de pelo de 3 mm., una altura total de 8.4 mm.,bucle nivelado de nylon 100% de tipo 6.6 , con una base de poliuretano almohadillado reciclado en un 85%, modelo Formwork KST Miliken o similar. - Protección contra-incendios Bfl-s1 (s/n UNE-13501). - Protección de la suciedad Milliguard Plus, tratamiento anti-microbial y antiestática permanente garantizado de por vida, y garantía de desgaste de 10 años Incluso p.p de replanteo, presentación, cortes, remates y medios auxiliares. NOTA: Esta partida, al formar parte de la envolvente acústica de las estancias que requieren ensayo acústico, no se recibirá hasta que se realice el correspondiente ensayo y este salga favorable.
|  |  | Control TV | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
|  |  | Cabina crónicas entreplanta | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  | Locutorio 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  | Locutorio 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
|  |  | Cabina crónicas planta 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 |  | 0
[8 empty] | Total 01.02 |  |  | 0
01.03 | Capítulo |  | PAVIMENTOS Y FALSOS TECHOS
01.03.01 | Partida | m2 | FALSO TECHO FIBRA MINERAL
Suministro y colocación de falso techo desmontable de fibra mineral tipo Perla OP 1.00 de Armstrong o equivalente, en placas de 60x60 cm y 20 mm de espesor, suspendido de perfilería vista Prelude XL2/TLX 24 mm o equivalente, lacada en blanco de 24 mm de ancho y canto Board, i/p.p. de faja perimetral a fachada, cortinero, tabica, replanteo y nivelado, cortes de placa (no se colocarán piezas de dimensiones menores a media placa), elementos de remate y accesorios de fijación, piezas de cuelgue y varillas de cuelgue. Incluso descarga, acarreo y distribución del material a las salas donde se ha de realizar el montaje; incluso p.p. de andamios a cualquier altura, medios auxiliares y limpieza, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Totalmente montado y terminado según documentación gráfica. Medido lo realmente ejecutado. En caso de no coincidir el techo a instalar con el existente en la zona de actuación, se instalará un falso techo de características similares.
|  |  | Zona actuación | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 0
01.03.02 | Partida | ud | REPARAR / COMPLETAR PERFILERÍA TECHO
Ud. Reparar / completar perfilería de techo de pasillo, para evitar su caída y que soporte adecuadamente las placas de techo y/o los equipos de climatización. Instalación de perfilería cuando se requiera para instalación de placa de techo de 600x600 mm. Incluso sustitución de perfilería en caso de necesidad. Incluso pequeño material.
|  |  | General | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
01.03.03 | Partida | m2 | FALSO TECHO LISO CARTÓN YESO SUSPENDIDO
Suministro e instalación de falso techo continuo formado por una placa de cartón yeso de 16 mm de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 y perfilería U de 34x31x34 mm; incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta; Incluso cortes necesarios para las instalaciones previstas. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución del material a salas dónde se va a realizar el montaje; limpieza, medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Totalmente instalado s/NTE-RTC, CTE y ATEDY.
|  |  | Zona actuación | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |  | 0
01.03.04 | Partida | ud | REGISTRO
Suministro e instalación de trampillla de 300x300 mm aproximadamente, de apertura con un click, para alojar placa de cartón yeso de 15 mm. Incluso p.p. de apertura de huecos, recibido, sellado y remates perimetrales. Incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta y montaje. Incluso cortes necesarios para las instalaciones previstas. Totalmente terminado s/NTE-RTC, CTE y ATEDY. Incluso medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.
|  |  | Zona actuación | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |  | 0
[8 empty] | Total 01.03 |  |  | 0
01.04 | Capítulo |  | CARPINTERIA / ESTORES
01.04.01 | Partida | ud | ESTOR ENROLLABLE
Ud. Suministro y montaje de estor enrollable de características similares al actual, de dimensiones aproximadas 2500x1200mm (AltoxAncho). Incluso desmontaje estor anterior para instalación del nuevo.Incluso pequeño material necesario para montaje.
|  |  | Locutorio 1 Planta 1ª | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Despacho Planta 1ª | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Sala 1ª Planta | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  | Redacción 1ª Planta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | Pasillo 1ªPlanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Sala 1ª Planta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Pasillo entreplanta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | Sala cámaras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |  | 0
01.04.02 | Partida | ud | VINILO
Suministro y montaje de vinilo al ácido, para instalar sobre vidrio, de dimensiones aproximadas de 2,5x1 m. Con impresión a definir por la propiedad (logo RTVE). Incluso mano de obra y pequeño material de instalación.
|  |  | Office | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  | Despacho dirección | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | Control 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | Despacho | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |  | 0
[8 empty] | Total 01.04 |  |  | 0
01.05 | Capítulo |  | ALICATADO, PINTURA Y TRATAMIENTOS ESPECIFICO
01.05.01 | Partida | ud | ESMALTE SATINADO SOBRE CARPINTERÍA MADERA, METÁLICA O CERRAJERÍA
Suministro y aplicación de pintura al esmalte al agua, acabado satinado, color a elegir por la propiedad, sobre superficie de hierro, acero, madera, en carpintería metálica, cerrajería o madera, mediante aplicación de dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza manual o mecánica, rascado de óxidos y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. Incluso p.p. de protección o tapado de cualquier elemento o superficie, limpieza, medios de elevación, andamiaje, línea de vida y medios auxiliares. Totalmente terminado, medido deduciendo todos los huecos. Se pintará el cerramiento de chapa perforada antes de su colocación teniendo que repasar cualquier desperfecto que se ocasione tras el montaje. Se lijará toda la cerrajería previamente a la aplicación de la pintura.
|  |  | Puerta/Visores zona actuación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
01.05.02 | Partida | ud | PINTURA
M2.- Pintura plástica vinilica mate en su color ó blanco, a elegir por la propiedad, de paramentos verticales de todas las salas, pasillos y despachos de las oficinas previo tapado y protección de mobiliarios, suelos paredes y anexos, trabajo con protección de enseres. Incluye toda la mano de obra precisa, y todos los materiales de pintura y protección. Previamente se deben tapar y emplastecer las grietas existentes, aplicación de tixotropica antihumedad en las zonas que se precisen incluido. LImpieza final de todos los tajos diariamente. Trabajos realizados de acuerdo con la propiedad con un interlocutor en el centro, para no parar la actividad del centro interviniendo en las zonas que se pudieran ir trabajando en función de las necesidades del centro. Totalmente terminado. Medida la superficie realmente ejecutada. Incluso medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.
|  |  | Zona actuación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
01.05.03 | Partida | ud | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES
Ayudas de albañilería a las instalaciones de electricidad y alumbrado, cableado estructurado, climatización y ventilación, PCI y control, incluyendo mano de obra de ejecución, carga y descarga y materiales para apertura y tapado de rozas y huecos de pasos de todo tipo de instalaciones, recibidos y remates y cualquier trabajo de apoyo que requiera el montaje de cualquier elemento de cualquier instalación. Incluso p.p. de elementos comunes, carga, retirada y transporte de escombro en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
[8 empty] | Total 01.05 |  |  | 0
01.06 | Capítulo |  | ALICATADO, PINTURA Y TRATAMIENTOS ESPECIFICO
01.06.01 | Partida | ud | LICENCIA
|  |  | Redacción de documentación necesaria para la solicitud de licencia de obras y tramites administrativos para la realización de los trabajos; así como la tramitación de la licencia necesaria. Las tasas las abonará directamente RTVE, pero la tramitación corre a cargo de la empresa adjudicataria. Trámites de autorización de ocupación de vía pública/patios interiores para la colocación de andamios, grúas, ..., o realización de trabajos verticales. | [5 empty] | 1 |  | 0
01.06.02 | Partida | ud | MEDIOS AUXILIARES
|  |  | Ud. Medios auxiliares para la realización de trabajos en la cubierta, escaleras,... ( sustitución de equipos de climatización, sustitución de luminarias,...), en el patio o en el interior del edificio. sus características variarán en función de las necesidades. Incluyendo: transporte de ida y vuelta. Incluyendo trabajos en festivo o no laborables y en horario nocturno. Incluso trámites y gestión de permiso local con el Ayto para la correcta ubicación de los medios auxiliares necesarios. | [5 empty] | 1 |  | 0
01.06.03 | Partida | ud | TRABAJOS VERTICALES
Ud. Realización de trabajos verticales en patio, incluyo todo lo necesario para la instalación de las nuevas tuberías frigoríficas en el patio del edificio. Incluso instalación de canaleta para instalación de tuberías, instalación eléctrica, cableado TV, cableado de datos,...Incluso desmontaje de la instalación actual que proceda. Trabajos en patio interior de comunidad de propietarios. Altura aproximada de 25 m. Incluso instalación de cableado técnico.
|  |  | Trabajos en patio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
01.06.04 | Partida | pa | IMPREVISTOS
|  |  | Imprevistos surgidos durante la realización de los trabajos. Partida alzada a justificar para certificar. | [5 empty] | 1 |  | 0
[8 empty] | Total 01.06 |  |  | 0
[8 empty] | Total 01 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN
02.01 | Partida |  | EQUIPOS CLIMA
02.01.01 | Partida | ud | ADECUACIÓN BANCADA
Adecuación bancada instalada en cubierta para instalación de unidades exteriores, incluyendo todos los trabajos que proceda para la instalación de los equipos. Incluyendo toda la mano de obra.
|  |  | Bancada cubierta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.01.02 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR 15,5 kW / 18 kW (FRÍO / CALOR)
Suministro y montaje de unidad exterior LG Multi V S trifásica, modelo ARUN060LSS0, o similar, de 15,5 KW en frío y 18 KW en calor o similar, de dimensiones. Refrigerante R410. Peso 96 kg. Dimensiones 950x1.380x330 (AnchoxAlturaxProfundidad). 2 ventiladores. 110 m3/min caudal de aire. EER 3. SEER 7,53. COP 3,60. SCOP 4,35. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Cubierta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.01.03 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR 22,4 kW / 25,2 kW (FRÍO / CALOR)
Unidad exterior LG Multi V S trifásica, modelo ARUN080LSS0, de 22,4 KW en frío y 25,2 KW en calor. Refrigerante R410. Peso 96 kg. Dimensiones 950x1.380x330 (AnchoxAlturaxProfundidad). 2 ventiladores. 140 m3/min caudal de aire. EER 2,65. SEER 7,13. COP 3,52. SCOP 4,53. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Cubierta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.01.04 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR 33,6 kW / 36, 7 kW (FRÍO / CALOR)
Unidad exterior LG Multi V S trifásica, modelo ARUN120LSS0, de 33,6 KW en frío y 36,7 KW en calor. Refrigerante R410. Peso 155 kg. Dimensiones 1090x1625x380 (AnchoxAlturaxProfundidad). 2 ventiladores. 140 m3/min caudal de aire. EER 2,20. SEER 6,50. COP 3 SCOP 4,32. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Cubierta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.01.05 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR PARED ART COOL ESTÁNDAR
Unidad interior Multi V de LG Split de pared Art Cool Estándar, modelo ARNU07GSJC4, de 2.2 KW en frío y 2.5 KW en calor. Dimensiones 818x316x189 (AnchoxAlturaxProfundidad). 8,4 kg. Conexiones frigoríficas 1/4" líquido y 1/2" gas. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Sala ups Planta 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.01.06 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2,2 kW / 2,5 kW (FRIO/CALOR)
Unidad interior Multi V de LG Cassette 4 vias 60x60, modelo ARNU07GTRB4, de 2.2 KW en frío y 2.5 KW en calor. 570 x 214 x 570 (AnchoxAlturaxProfundidad). 12,6 kg. Conexiones frigoríficas 1/4" líquido y 1/2" gas. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Control TV Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Office Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0
02.01.07 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 2,8 kW / 3,2 kW (FRIO/CALOR)
Unidad interior Multi V de LG Cassette 4 vias 60x60, modelo ARNU09GTRB4, de 2.8 KW en frío y 3.2 KW en calor. 570 x 214 x 570 (AnchoxAlturaxProfundidad). 13,7 kg. Conexiones frigoríficas 1/4" líquido y 1/2" gas. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Dirección Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Despacho Planta 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Archivo sonoro Planta 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0
02.01.08 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 3,6 kW / 4 kW (FRIO/CALOR)
Unidad interior Multi V de LG Cassette 4 vias 60x60, modelo ARNU12GTRB4, de 3.6 KW en frío y 4 KW en calor. 570 x 214 x 570 (AnchoxAlturaxProfundidad). 12,6 kg. Conexiones frigoríficas 1/4" líquido y 1/2" gas. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Efe dirección Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Estudio TV Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0
02.01.09 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4,5 kW / 5 kW (FRIO/CALOR)
Unidad interior Multi V de LG Cassette 4 vias 60x60, modelo ARNU15GTQB4, de 4.5 KW en frío y 5 KW en calor. 570 x 256 x 570 (AnchoxAlturaxProfundidad). 15 kg. Conexiones frigoríficas 1/4" líquido y 1/2" gas. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Control 1 Planta 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.01.10 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 5,6 kW / 6,3 kW (FRIO/CALOR)
Unidad interior Multi V de LG Cassette 4 vias 60x60, modelo ARNU18GTQB4, de 5.6 KW en frío y 6.3 KW en calor. 570 x 256 x 570 (AnchoxAlturaxProfundidad). 15 kg. Conexiones frigoríficas 1/4" líquido y 1/2" gas. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Reportero Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Redacción Efe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Locutorio 1 planta 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | 0
02.01.11 | Partida | ud | PANEL FRONTAL EQUIPOS TIPO CASSETTE
Panel frontal para uds. interiores cassettes 4 vías 600x600 mm
|  |  | Control TV Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Office Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Estudio TV Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Dirección Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Sala reportero Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Dirección EFE Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Redacción EFE Entreplanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Despacho P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Locutorio 1 P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Cabina crónicas P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Control 1 P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Archivo Sonoro P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |  | 0
02.01.12 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN 2,2 kW / 2,5 kW (FRÍO/CALOR)
Unidad interior Multi V de LG Conducto media presión, modelo ARNU07GM1A4, de 2.2 KW en frío y 2.5 KW en calor. 900 x 270 x 700 (AnchoxAlturaxProfundidad). 25,5 kg. Conexiones frigoríficas 1/4" líquido y 1/2" gas. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Cabina crónica planta 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.01.13 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN 4,5 kW / 5 kW (FRÍO/CALOR)
Unidad interior Multi V de LG Conducto media presión, modelo ARNU15GM1A4, de 4.5 KW en frío y 5 KW en calor. 900 x 270 x 700 (AnchoxAlturaxProfundidad). 25,5 kg. Conexiones frigoríficas 1/4" líquido y 1/2" gas. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Hall Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.01.14 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN 5,6 kW / 6,3 kW (FRÍO/CALOR)
Unidad interior Multi V de LG Conducto media presión, modelo ARNU18GM1A4, de 5.6 KW en frío y 6.3 KW en calor. 900 x 270 x 700 (AnchoxAlturaxProfundidad). 25,5 kg. Conexiones frigoríficas 1/4" líquido y 1/2" gas. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Hall Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.01.15 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN 8,2 kW / 9,2 kW (FRÍO/CALOR)
Unidad interior Multi V de LG Conducto de media presión, modelo ARNU28GM2A4 o similar, de 8.2 KW en frío y 9.2 KW en calor. 1250 x 270 x 700 (AnchoxAlturaxProfundidad). 38 kg. Conexiones frigoríficas 3/8" líquido y 5/8" gas. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Hall planta 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.01.16 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN 14,1 kW / 15,9 kW (FRÍO/CALOR)
Unidad interior Multi V de LG Conducto de media presión, modelo ARNU48GM3A4, de 14.1 KW en frío y 15.9 KW en calor. 1250 x 360 x 700 (AnchoxAlturaxProfundidad). 44 kg. Conexiones frigoríficas 3/8" líquido y 5/8" gas. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Redacción Planta 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.01.17 | Partida | ud | JUNTA DERIVACIÓN TIPO 1
|  |  | Suministro y montaje de junta de derivación LG para Multi V Bomba de Calor, modelo ARBLN01621. Incluso pequeño material para su total instalación. | [5 empty] | 10 |  | 0
02.01.18 | Partida | ud | JUNTA DERIVACIÓN TIPO 2
|  |  | Suministro y montaje junta de derivación LG para Multi V Bomba de Calor, modelo ARBLN03321. Incluso pequeño material para su total instalación. | [5 empty] | 5 |  | 0
02.01.19 | Partida | ud | CONTROL REMOTO
Suministro y montaje de control remoto por cable programable Estándar de color blanco para equipos de la marca LG, modelo PREMTB001 para uds. interiores y recuperadores, o similar. Totalmente montado y funcionando. Incluso pequeño material. Incluso pruebas.
|  |  | Control TV Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Hall Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Office Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Estudio TV Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Dirección Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Sala reportero Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Dirección EFE Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Redacción EFE Entreplanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Hall Entreplanta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Redacción P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Despacho P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Locutorio 1 P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Cabina crónicas P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Control 1 P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Sala ups P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Archivo Sonoro P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Hall P1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |  | 0
02.01.20 | Partida | ud | CONTROL CENTRAL TÁCTIL
Suministro y montaje control central Táctil AC SMART V de LG o similar, controla hasta 128 unidades interiores, con pasarela Bacnet integrada. Incluye 2 puertos para entradas digitales y 2 puertos para salidas digitales. Permite función de monitorización de energía y pueden incluirse planos del edificio, modelo PACS5A000. Incluso pequeño material y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
|  |  | Control general | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.01.21 | Partida | ud | BOMBA CALOR TIPO 1X1
Suministro y montaje de equipo de climatización tipo 1x1, sistema partido de la marca LG Free Combination Confort o similar, tipo split de pared inverter monofásico (8-9 kW) formado por: unidad interior split de pared inverter modelo US30F.NR0 de 8 kW en frío y 9 kW en calor. Unidad exterior LG inverter monofásico modelo UUC1.U40 de 8 kW en frío y 9 en calor. Incluso carga de refrigerante R32. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso tubería de PVC para condensados.
|  |  | Sala ups | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
[8 empty] | Total 02.01 |  |  | 0
02.02 | Partida |  | TUBERÍA, CONDUCTO Y AISLAMIENTO
02.02.01 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=1/4" (6,4 mm)
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  | Líquido | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 |  | 0
02.02.02 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=3/8" (9,5 mm)
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  | Líquido | 1 | 182 | 0 | 0 | 182 | 182 |  | 0
02.02.03 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=1/2" (12,7 mm)
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  | Líquido | 1 | 53 | 0 | 0 | 53
|  |  | Gas | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 133 |  | 0
02.02.04 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=5/8" (15,9 mm)
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  | Gas | 1 | 62 | 0 | 0 | 62
|  |  | Líquido* | 1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 133 |  | 0
02.02.05 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=3/4" (19,1mm)
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 3/4", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  | Gas | 1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 |  | 0
02.02.06 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=7/8" (22,2 mm)
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 7/8", con pared de espesor según normativa, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  | Gas | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 0
02.02.07 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=(1+1/8)" (28,6 mm)
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro (1+1/8)", con pared de espesor según normativa, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  | Gas | 1 | 43 | 0 | 0 | 43
|  |  | Líquido* | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 63 |  | 0
02.02.08 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=6 mm (1/4") y e= 15.5 mm
|  |  | Coquilla AF/Armaflex AF-4, de Armacell. Ø 6 mm. Espesor de aislamiento 15.5mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. | [5 empty] | 80 |  | 0
02.02.09 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=10 mm (3/8") y e= 12.5 mm
|  |  | Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 10 mm. Espesor de aislamiento 12,5 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. | [5 empty] | 182 |  | 0
02.02.10 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=12 mm (1/2") y e= 13 mm
|  |  | Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 12 mm. Espesor de aislamiento 13 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. | [5 empty] | 133 |  | 0
02.02.11 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=18 mm (5/8") y e= 14 mm
|  |  | Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 18 mm. Espesor de aislamiento 14 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. | [5 empty] | 133 |  | 0
02.02.12 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=20 mm (3/4") y e= 14 mm
|  |  | Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 20 mm. Espesor de aislamiento 14 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. | [5 empty] | 120 |  | 0
02.02.13 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA EXTERIOR D=22 mm (7/8") y e=20 mm
|  |  | Suministro e instalación de Coquilla AF/Armaflex AF-4, de Armacell. Ø 22 mm. Espesor de aislamiento 18 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. | [5 empty] | 20 |  | 0
02.02.14 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA EXTERIOR D=28 mm (1+1/8)" y e=20 mm
|  |  | Suministro e instalación de Coquilla AF/Armaflex AF-4, de Armacell. Ø 28 mm. Espesor de aislamiento 20 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. | [5 empty] | 63 |  | 0
02.02.15 | Partida | ud | CARGA REFRIGERANTE 410A Y ACEITE
Suministro y carga de refrigerante 410A para unidades de climatización, mediante botellas. La instalación deberá permanecer en vacío hasta que proceda. La carga será realizada por el servicio técnico de la empresa. La carga adicional de aceite a añadir está incluida en este precio, al igual que cualquier tasa medioambiental sobre el refrigerante y el aceite. Totalmente instalado. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Prueba estanqueidad según normativa.
|  |  | Carga refrigerante instalación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.02.16 | Partida | m2 | CONDUCTO AIRE
Suministro e instalación de conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver A2 Neto de Isover 25mm de espesor o equivalente, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego A2s1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente. Incluso p.p. de registros de limpieza acordes a RITE, pequeño material, elementos de soportación y fijación. Totalmente montado, probado y funcionando.Incluso p.p. de replanteo, medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.
|  |  | General | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  | 0
02.02.17 | Partida | u | REJILLA IMPULSION - RETORNO
Suministro e instalación de rejilla de impulsion o retorno de las siguientes características: - Tamaño: variable - Marca/Serie: Trox/AT-AG o equivalente De alumino de doble deflexión con compuerta de regulación de caudal totalmente instalada, incluso acoplamiento a conductos, sellado de juntas, pequeño material auxiliar, montaje y conexionado. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje.
|  |  | Zona actuación | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0
02.02.18 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE D=150/152 mm AISLADO
Conducto formado por tubo flexible aluminio , de diámetro 150/152 mm y aislamiento de fibra de vidrio de 25 mm de espesor y densidad de 16 kg/cm2 y barrera de vapor con complejo de aluminio refoozado; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de abrazaderas y piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Totalmente montado, probado y funcionando.Incluso p.p. de replanteo, medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medido en su longitud.
|  |  | Zona actuación | 22 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 |  | 0
[8 empty] | Total 02.02 |  |  | 0
02.03 | Partida |  | CONTROL
02.03.01 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASARELA COMUNICACIONES
|  |  | Suministro e instalación de dispositivo para comunicación entre controladores Iq de Trend y otros sistemas de integración Marca HoneyWELL/ modelo TONN8 máximo número puntos , MODBUS RTU , para la integración de las señales del resto de equipos de climatización, PCI y SAI, según solicitud.Totalmente instalado , comunicando con el IQvision de RTVE. | [5 empty] | 1 |  | 0
02.03.02 | Partida | ud | CABLEADO CONTROL
|  |  | Suministro e instalacion de cableado de control segun arquitectura de control de la instalación de climatización, consistente en : - Instalacion de cable apantallado libre de halogenos para el conexionado de elementos de campo, pasarela, equipos de clima,... - Instalación bus de comunicaciones entre los equipos que proceda - Cableado categoria 6A entre equipos que proceda - Comprobación y verificacion de ambos cableados . Incluso pequeño material. Equipos y cableado totalmente instalada, probado y funcionando. | [5 empty] | 1 |  | 0
02.03.03 | Partida | ud | INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN CONTROL
|  |  | Desarrollo de la ingeniería y programación de los gráficos, imágenes y pantallas de instalación y esquemas principio y ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestión Centralizada del edificio/instalación IQVISION de TREND de RTVE, que incluye: _ Verificación previa de la posibilidad de recoger todas las señales de los equipos de climatización. -Trabajos de ingeniería y programación de los controladores previstos - Trabajos de configuración y programación en el Sistema de Gestión, Supervisor/es y Pasarelas, de la integración multiprotocolo de equipos terceros tales como los protocolos: Bacnet IP o similar, entre el Sistema de Control y los distintos Subsistemas o Equipos a integrar necesarios para la monitorización y supervisión de los mismos. - Trabajos de configuración y programación del hardware de interface (pasarelas y controladores múltiprotocolo de Trend Controls incluidos y detallados en la partida de controladores y pasarelas) como la programación y configuración del Sistema de Trend (Puesto/s Supervisión). Los Subsistemas o Equipos a integrar estarán interconectados y dispondrán de la electrónica necesaria para conectarse con el Sistema de Control de Trend en el TONN 8 segun la arquitectura de red aprobada, hasat un maximo de 500 señales de integración en total según se especifica en la listado de señales del Sistema de Control. La unidad se considera finalizada una vez sea verificado su funcionamiento desde cualquiera de los puestos de visualización del sistema. Los trabajos se ejecutarán sin interferir en las actividades de RTVE. | [5 empty] | 1 |  | 0
02.03.04 | Partida | ud | LISTADO Y CHEQUEO DE PUNTOS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
|  |  | Desarrollo de los trabajos de ingeniería para el conexionado y puesta en marcha de los equipos, que incluirá: -Trabajos de ingeniería y conexionado de todos los controladores y pasarelas indicados, incluyendo la programación in situ de los controladores previstos, conforme al número y tipo de señales según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control - Verificación de la correcta recepción de señales de cada equipo para su integración. - Realización de la puesta en marcha tras la programación en Iqvision, con la confección del listado de puntos con la verificación y comprobación de los mismos realizados en la puesta en marcha, con emision de certificado por parte del instalador de la realización de las pruebas y su correcto funcionamiento. Se considerará finalizada una vez sea chequeado por parte de RTVE el correcto funcionamiento de las ordenes enviadas desde el puesto de mando central del IQVISION. Entrega test de puntos. La unidad se dearrollará sin alterar el normal funcionamiento del Centro. | [5 empty] | 1 |  | 0
[8 empty] | Total 02.03 |  |  | 0
02.04 | Partida |  | PUESTA EN MARCHA
02.04.01 | Partida | ud | PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
Puesta en marcha de la instalación de climatización por parte del fabricante de los equipos (LG o similar). Puesta en marcha Premium, incluyendo la representación de planos en el control central táctil de la instalación. Incluyendo emisión de informe indicando el estado actual y su posible utilización como instalación definitiva o posibles defectos. Medida la unidad una vez emitido el informe. Incluyendo realización de pruebas de acuerdo al protocolo de pruebas presentado por el instalador / normativa, incluyendo certificado final de dichas pruebas de funcionamiento. Incluso cursillo elemental de funcionamiento y mantenimiento de la instalación al personal designado por la Propiedad Medida la unidad una vez completados todos los conceptos.
|  |  | Revisión instalación ejecutada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
02.04.02 | Partida | ud | TRAMITACIÓN Y LEGALIZACIÓN INST. CLIMATIZACIÓN
Ud. Legalización de las instalaciones de climatización, si procede, incluyendo proyecto técnico redactado por técnico legalmente competente, visado en colegio profesional, tasas de visado colegial, la tramitación de toda la documentación necesaria y el completo seguimiento ante la Dirección General de Industria correspondiente u organismo competente al respecto, hasta conseguir la Autorización Definitiva. Incluido el pago de tasas a organismos oficiales o entidades competentes u homologadas (OCA) si se requiriera. Incluso Certificado de Instalador Autorizado que certifique las instalaciones, incluso las tasas correspondientes. Medida la unidad una vez obtenida la autorización y licencia definitiva.(Si fuera posible)
|  |  | Legalización obra completa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
[8 empty] | Total 02.04 |  |  | 0
[8 empty] | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
03.01 | Partida | ud | INSTALACION ELECTRICA EQUIPOS CLIMA
Suministro y montaje de nuevo cableado eléctrico para dar tensión a todos los equipos de climatización (sondas, unidades exteriores, interiores,...), de la marca AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE EXZHELLENT, libre de halógenos. Características técnicas según normativa. Dimensionado del cableado según el manual técnico de los equipos a instalar, valores MCA (valor de intensidad), y selección de la protección según el REBT. Incluso protecciones eléctricas para proteger los equipos (se cambiarán todas en el cuadro eléctrico correspondiente). Las protecciones deben ser superinmunizadas. incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso. Cuando sea posible se usará bloque tipo DPN de magnetotérmico+diferencial. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde. Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios. Medida la longitud realmente ejecutada.
|  |  | Instalación climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
03.02 | Partida | ml | CANALETA PORTACABLES ALUMINIO 100X60
Suministro y colocación de canaleta portacables de aluminio de 100x60 con soportes para fijar a pared y tapa de aluminio para bandeja de 100x60, incluso p.p. de elementos de fijación, soportes, pasamuros, elementos de conexión, piezas especiales, accesorios de montaje, tapas finales, uniones, ángulos,derivaciones en T, andamiaje, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Totalmente instalado.
|  |  | Zona actuación | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | 0
03.03 | Partida | ml | LINEA ELECTRICA RZ1 0.6/1KV 3G2.5 mm2 LIBRE HALÓGENOS
Suministro e instalacion de línea eléctrica de alimentación mediante manguera de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, con denominación , RZ1 0,6/1kV 3G2.5 de nivel de aislamiento, libre de halógenos, no propagador de llamas y gases, clasificación al fuego Cca-s1b, d1, a1, tendida bajo tubo o bandeja. Incluso p.p. de cajas de registro y pequeño material eléctrico. Conexionada desde cuadro de alimentación hasta caja de derivación correspondiente o toma Menekes, etc, incluido la identificación de la línea. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, conexionado y probado. Medido en su longitud.
|  |  | Instalación eléctricica general* | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 0
03.04 | Partida | ud | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMON 82 BLANCO
Suministro e instalación de interruptor unipolar de las siguientes características: - TIPO: Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click. - MONTAJE: Empotrado. - MARCA/SERIE:Simón / 82 blanco o equivalente. - CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x1,5mm2. - CONDUCCION: Tubo flexible de M20 libre de halogenos . Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y funcionando.
|  |  | Locutorios y despachos* | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0
03.05 | Partida | ud | SHUKO UNIPOLAR SIMON 82 BLANCO
Suministro e instalación de base de enchufe de las siguientes características: - TIPO: Base enchufe con t.t. lateral - MONTAJE: Empotrado. - MARCA/SERIE:Simón / 82 blanco o equivalente. - CABLEADO: AFUMEX 750 V, ES07Z1-K 3x1,5mm2. - CONDUCCION: Tubo flexible de M20 libre de halogenos . Totalmente instalado, incluso caja para empotrar, tecla, marco y embellecedores laterales, parte proporcional de pequeño material, montaje y conexionado. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, probado y funcionando.
|  |  | Locutoriso y despachos* | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0
03.06 | Partida | ud | LUMINARIA LUZERNA NORMALIT 60X60 37W
Ud. Suministro e instalacion de luminaria tipo PANEL LUZERNA 600X600 mm 37W de 4000lm, 37 W, 4000k., de la marca Normalux, Sylvania o similar. Ugr menor o igual de 19, Ra mayor de 80 Incluso montaje, conexiones, fijaciones, pequeño material, accesorios. Incluso p.p de cajas de registro, de derivación, circuito interior de distribución de 3x2,5mm desde interior de despacho, mecanizado, pequeño material y limpieza (incluye retirada a vertedero tasas locales etc de todo el material desmontado)
|  |  | Zona actuación | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0
03.07 | Partida | ud | LUMINARIA EMERGENCIA FA-200L NORMALUX
Suministro e instalación de alumbrado de emergencia de Normalux o equivalente: Serie Extraplana. Modelo FA-200L Flujo luminoso: 220 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie o empotrada (mediante kit de empotramiento, F-ME, incluido en precio) Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 4,8V/750mAh IP 42. IK 04. Versión Inteligente Autotest. Acabado Blanco. Difusor Opal. Cuerpo de policarbonato Alimentación 230V 50/60 Hz. Dimensiones 325 x 134 x 36 mm. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22. Incluso p.p. de replanteo, elementos de soportación y fijación, accesorios de anclaje y conexionado, cajas de distribución y registro, pruebas, pequeño material conexión mediante conductores HO7V uniploaresde 1,5 mm2 bajo tubo de M16 y accesorios. Incluso p.p. de descarga, acarreo y distribución de material hasta las salas dónde se va a realizar el montaje/instalación u obra; limpieza, transporte y carga de escombros y /o residuos generados de obra desde las salas dónde se realiza el montaje/instalación u obra a pie de carga en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido, medios de elevación, andamiaje, medios auxiliares y limpieza. Totalmente instalado, medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
|  |  | General * | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 0
03.08 | Partida | ud | DOWNLIGHT HAT EH14B
Suministro y montaje de Downlight de empotrar en techo Nahika Micro WLPRB14DB de Normalit o equivalente de las siguientes características: - TIPO: Downlight redondo. - Marco fabricado en fundición de aluminio. - Lacado con resinas epoxi-poliester de alto rendimiento mediante aplicación electrostática y posterior polimerizado. - Resistente a los rayos UVA y a la corrosión. - Acabado blanco. - UGR<22 - IP 20 - Diámetro 230 mm y 44 mm de altura. - 1600 lm - 4000 K de temperatura - 13 W de potencia - 0,8 kg de peso - 50000 horas de vida útil L70F10 - 0,95 Factor d potencia - 75,1% de Rendimiento - CRI 80 Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera y tubo libre de halógenos de conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Totalmente instalado, probado y funcionando.
|  |  | Baños | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  | * Varios | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |  | 0
03.09 | Partida | ud | ELIMINAR REACTANCIAS
Ud. Desmontaje de reactancias y todo su cableado asociado, tras instalación de toda la iluminación a led. Incluso tapado de huecos, desmontaje de elementos y retirada apunto limpio, desmontaje de cableado y todo aquel material no necesario en la nueva instalación de iluminación.
|  |  | Zona actuación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
03.10 | Partida | ml | CANALETA PATIO
Suministro y montaje de canaleta plástica de medidas aproximadas 600x30 mm y 40 m de longitug. Para instalación en intemperie. Con tapa. Instalación en patio de edificio viviendas. Para instalación de tubería frigorífica en su interior. Incluso fijaciones, y pequeño material para su completa instalación.
|  |  | Canaleta patio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0
03.11 | Partida | ml | CABLE VÍDEO
Suministro y montaje de cable de vídeo VK6, terminando en sus terminales correpondientes. Incluso pequeño material, mano de obra y ubicación en posición necesaria. Desde caseta enlaces de la azotea hasta la sala técnica de la matriz digital. Cable Coaxial antena TV. Marca TELEVES, modelo SK2020plus LSFH Resistente UV B2ca Clase A++ Triple Blindaje TSH 18AtC Ø 1,05/4,6/6,9mm Blanco, REFERENCIA TELEVES413910.
|  |  | De control TV a cubierta edificio | 2 | 95 | 0 | 0 | 190 | 190 |  | 0
03.12 | Partida | ml | CABLE UTP CATEGORÍA 6
Cable UTP Categoría 6 Flexible. Modelo LSZH 2142 RN21090155 AW 624. Desde caseta enlaces hasta la sala técnica de la matriz digital.
|  |  | De control TV a cubierta edificio | 2 | 85 | 0 | 0 | 170 | 170 |  | 0
03.13 | Partida | ml | TUBO PROTECCIÓN METÁLICO
Tubo metálico para paso de instalaciones, especialmente cableado eléctrico, incluso soportación y mano de obra necesaria para su instalación.
|  |  | Zona actuación | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 |  | 0
[8 empty] | Total 03 |  |  | 0
[8 empty] | Suma capítulos 1 a 3 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
04.01 | Partida | % | GESTION RESIDUOS
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
05.01 | Partida | % | CONTROL CALIDAD
En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total 05 |  |  | 0
06 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
06.01 | Partida | % | CONTROL CALIDAD
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total 06 |  |  | 0
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL | [7 empty] | 0
| Otros |  | Gastos Generales XX % (**) | [5 empty] | XX %
| Otros |  | Beneficio Industrial XX % (**) | [5 empty] | XX %
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA - TOTAL OFERTA | [7 empty] | 0
(*) Los capítulos 4, 5 y 6 se obtienen como porcentaje fijo y predeterminado de la suma de las partidas a ejecutar (capítulos 1 a 3, ambos inclusive).
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.