## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
“Mantenimiento correctivo enfriadoras en RTVE SEVILLA y MADRID"
Expediente n.º S/00880/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo B de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADO Y EN FORMATO PDF
S-00880-2023 - Mantenimiento correctivo enfriadoras en RTVE SEVILLA y TORRESPAÑA
Código | Nat | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ENFRIADORAS DAIKIN
E01 | Capítulo | ENFRIADORA CT ANDALUCIA HPI124.2.SE.STOV11-06113/10/1
P01 | Mano de obra | Mano de obra trabajos descritos | 1 |  | 0
- Recuperación de refrigerante. Pesar carga para verificar perdida. - Realización de prueba de estanqueidad. - Si no hay fuga, vacío y carga de gas. - Si hay fuga, busqueda de fugas en los circuitos 1 y 2, reparación si es viable, vacío y carga de gas. - Sustitución de aceite ,filtros de aceite y filtros deshidratadores en los 2 circuitos. - Sustitución válvulas de seguridad. - Verificación de funcionamiento.
P02 | Material | Materiales diversos | 1 |  | 0
Filtro de aceite (2 uds). Kit juntas filtro aceite (2 uds). Kit juntas filtro aceite (2 uds). Aceite 40 lts. Botellas de gas nitrogeno Filtro deshidratador (4 uds). Válvula seguridad 23,5 Bar (6 uds). Válvula seguridad 23 Bar (2 uds). Subtotal
P03 | Material | gas refrigerante | 1 |  | 0
Gas refrigerante R134a (100 kg) (tasas incluidas)
P04 | Material | Visita de fugas | 1 |  | 0
- La visita de control de fugas se realizará en un plazo máximo de 1 mes después de haberse realizado la reparación de fugas.
TOTAL E01 |  |  |  |  | 0
E02 | Capítulo | ENFRIADORA CT ANDALUCIA HPI124.2.SE.STOV11-06113/20/1
P05 | Mano de obra | Mano de obra | 1 |  | 0
Recuperación de refrigerante. Pesar carga para verificar perdida. - Realización de prueba de estanqueidad. - Si no hay fuga, vacío y carga de gas. - Si hay fuga, busqueda de fugas en los circuitos 1 y 2, reparación si es viable, vacío y carga de gas. - Sustitución de aceite ,filtros de aceite y filtros deshidratadores en los 2 circuitos. - Sustitución válvulas de seguridad. - Verificación de funcionamiento
P06 | Materiales diversos | Materiales diversos | 1 |  | 0
Filtro de aceite (2 uds). Kit juntas filtro aceite (2 uds). Kit juntas filtro aceite (2 uds). Aceite 40 lts. Botellas de gas nitrogeno Filtro deshidratador (4 uds). Válvula seguridad 23,5 Bar (6 uds). Válvula seguridad 23 Bar (2 uds).
P07 | Material | Gas refrigerante | 1 |  | 0
Gas refrigerante R134a (30 kg) (tasas incluidas)
P08 | Material | Visita control de fugas | 1 |  | 0
TOTAL E02 |  |  |  |  | 0
E03 | Capítulo | ENFRIADORA CENTRIFUGA TORRRESPAÑA
P09 | Mano de obra | Busqueda de fugas | 1 |  | 0
Búsqueda de fugas en unidad WSC087M1007 nº de serie 0V11-08109-10-1
P10 | Material | gas nitrogeno | 1 |  | 0
P11 | Material | gas refrigerante r 134 a 100 kg | 1 |  | 0
Gas refrigerante R134A (100kg) (tasas incluidas)
P12 | Material | Visita control de fugas | 1 |  | 0
La visita de control de fugas se realizará 1 mes después de haberse realizado la actuación
TOTAL E03 |  |  |  |  | 0
E04 | Capítulo | ENFRIADORA EDIFICIO CORPORACION PRADO DEL REY
WHS E 222.2 SE ST nºserie: 0V12-08596/20/1 Referencia QTG-ES-CEN225-0033 Trabajos de Cierre llaves frigoríficas y recogida refrigerante en el condensador. Sacar el aceite antiguo. Cambio filtros de aceite y filtros deshidratadores. Cambio de aceite, anillos sistema de parcialización y actuador electroválvulas de parcialización. Desmontaje tapa de acceso mecánica compresor, revisión visual estado general de la mecánica y medida de tolerancias para evaluar el desgaste de las estrellas.
P13 | Mano de obra | Mano de obra | 1 |  | 0
P14 | Materiales | Materiales | 1 |  | 0
Filtro deshidratador (8 uds). Kit juntas filtro aceite (2 uds). Filtro de aceite (2 uds). Aceite 30 lts. Kit juntas tapa satelite (2 uds). Kit solenoide (2 uds). Anillos Gly
P15 | Material | Gas refrigerante R134A, 8 kg (tasas incluidas) | 1 |  | 0
P16 | Material | Visita de control de fugas | 1 |  | 0
La visita de control de fugas se realizará 1 mes después de haberse realizado la actuación
TOTAL E04 |  |  |  |  | 0
E05 | Capítulo | ENFRIADORA EDIFICIO TORRESPAÑA B 1
UNIDAD 1 Desmontaje controles dañados. Actualización del software, montaje controles nuevos y ajuste parámetros Puesta en servicio y verificar el correcto funcionamiento de los controles
P17 | Mano de obra | Mano de obra | 1 |  | 0
WHS 248.2 ST nºserie: 501522 Referencia QTG-ES-CEN225-0036
P18 | Material | Materiales | 1 |  | 0
Desmontaje controles dañados. Actualización del software, montaje controles nuevos y ajuste parámetros Puesta en servicio y verificar el correcto funcionamiento de los controles
P19 | Material | circuito 2 | 1 |  | 0
BUSQUEDA DE FUGAS EN CIRCUITO 2 - Recuperación de refrigerante según normativa - Presionar con nitrógeno - Búsqueda de fugas - Corrección de fugas si fuera posible - Verificar estanqueidad - Carga completa de carga de refrigerante - Deshidratado por vacío
TOTAL E05 |  |  |  |  | 0
E06 | Capítulo | ENFRIADORA EDIFICIO TORRESPAÑA B 2
WHS 248.2 ST SE ST nºserie: 501523/1 Refencia QTG-ES-CEN225-0037 UNIDAD 2 Trabajos de cierre llaves frigoríficas y recogida refrigerante en el condensador. Sacar el aceite antiguo. Cambio filtros de aceite y filtros deshidratadores. Cambio de aceite, anillos sistema de parcialización y actuador electroválvulas de parcialización. Desmontaje tapa de acceso mecánica compresor, revisión visual estado general de la mecánica y medida de tolerancias para evaluar el desgaste de las estrellas.
P20 | Material | Mano de obra | 1 |  | 0
P21 | Materiales | Materiales | 1 |  | 0
Filtro deshidratador (8 uds). Kit juntas filtro aceite (2 uds). Filtro de aceite (2 uds). Aceite 30 lts. Kit juntas tapa satelite (2 uds). Kit solenoide (2 uds). Anillos Gly
P22 | Material | Gas refrigerante R134A, 8 kg (tasas incluidas) | 1 |  | 0
P23 | Material | Visita de control de fugas | 1 |  | 0
La visita de control de fugas se realizará 1 mes después de haberse realizado la actuación
P24 | Material | Retrofit driver control | 1 |  | 0
Actualización de control de unidad mediante Retrofit: Desconexión eléctrica, sustitución de PCO de control en ambos circuitos, sustitución drivers de válvulas de expansión, cableado eléctrico, actualización de software, comprobación y ajuste de parámetros de control y comprobación de funcionamiento.
TOTAL E06 |  |  |  |  | 0
E07 | Capítulo | ENFRIADORA EDIFICIO NNEE
|  | Desmontaje revisión y reparación en taller y posterior montaje de compresor HSA3123 DE UNIDAD MCENERGY HPI 124.2 SE LN (EF1) con número de serie OV12-10140/10/1 Una vez compresores en el taller: desmontaje y realización de overhaul al compresor: Limpieza rigurosa: Después del desmontaje, todas las piezas del compresor se someten a una limpieza. - Medición de holguras: Comprobación del desplazamiento axial y huelgo radial para valorar el desgaste. Ajuste de los diámetros exteriores los ejes. - Piezas mecánicas: Tratamiento mecánico mediante rectificado y pulido donde sea necesario para recuperar un funcionamiento óptimo. - Motor: Comprobación de su estado mediante pruebas eléctricas de aislamiento, la aplicación de una nueva capa de barniz, secado en horno o la sustitución del motor si las pruebas no son satisfactorias. - Sustitución: De todas las piezas desgastadas por piezas originales: casquillos, rodamientos, sellos, juntas, placas de bornas o terminales de motor, válvula antirretorno - Montaje: Siempre siguiendo las especificaciones técnicas originales para obtener unos resultados idénticos al compresor nuevo - Embalaje: Terminación del compresor con su pintura, y embalaje para su transporte a sus instalaciones. | 1 |  | 0
TOTAL E07 |  |  |  |  | 0
|  | IMPORTE OFERTA |  |  | 0
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato indicado en el Anexo II apartado 3 del Pliego de Condiciones Generales.
| Fdo: | 1
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo B de Pliego Técnico.