## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
“Mantenimiento correctivo equipos SAI en sedes de CRTVE en ESPAÑA"
Expediente n.º S/01360/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo B de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADO Y EN FORMATO PDF
S-01360-2023 - Mantenimiento correctivo equipos SAI en sedes de CRTVE en ESPAÑA
INSTALACIÓN | DIRECCION | Nº SERIE | INCIDENCIA /CORRECTIVO | IMPORTE CORRECTIVO
SAI RTVE ALMERÍA | C. Hermanos Machado, 23 Bajo 2, 04004 Almería | CLASIC 30 KVA C1328/M2663 | Ud. SAI1 x Concept Power Classic 30kVA N.º Serie: C1328/M2663 00-0364 Capacitor 200μF 400VAC Output filter 3 ud 04-3482 Fan 24VDC 540m3/h 1ud 4NWP102458R0001 Fan 24VDC d=64mm (00-3479 with connector) 1ud 00-1510 NW4006x2 Boost.Input Filter 1ud 00-1450 NW4004x3 Elco 1ud • Suministro y sustitución de los condensadores de los filtros de alterna y continua. • Suministro y sustitución de los ventiladores. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema | 0
SAI TVE TENERIFE | Av. de Buenos Aires, 71, 69, 38005 Santa Cruz de Tenerife | DPT1055/D3M6355/D3M6360 | Ud. SAI DPA Triple 2x30KVAs Nº Serie: DPT1065/D3M10325/D3M6355 Baterías PowerSafeV 6V105 62uds • Suministro y sustitución de las baterías. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema. | 0
SAI RTVE CUENCA | C. Radio Nacional de España, 2, 16003 Cuenca | P1W420 | Ud. SAI Powerwave 33 60kVA N.º Serie: P1W420 04-0937 Preassembled Fans 48VDC 372m3/h 119x38 1 ud 00-0230 Fan 230VAC 16W d=120mm 1 ud 00-9543 NW22061x2 Booster Input Filter 1 ud 00-4005 Capacitor 250μF 250VAC 3 ud 00-5384 Capacitor 8200μF 450VDC Elco 4 ud • Suministro y sustitución de los condensadores de los filtros de alterna y continua. • Suministro y sustitución de los ventiladores. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema. | 0
SAI RTVE B SANT CUGAT SG S3 200 | Calle de Mercé Vilaret, 1, 08174 Barcelona | S3200-2216-B266B | Ud. SAI SG S3 PP 2x200kVA Nº Serie: S3200-2216-B266B, S3200-2416-B270B: 4NWA1016711 capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber 18 ud 4NWA1017610 CAPAC.ELEC.4700UF 500VDC CASE 76X143 85° 24 ud 4NWA1019603 CAPAC. POWER 300UF/330V AC_UL_85X197_M10 6 ud 4NWA1020811 IM0186A DRIVER SSM 2 ud 4NWA8600092967P INPUT CAPACITOR UPGRADE KIT 2 ud • Suministro y sustitución de los condensadores de los filtros de alterna y continua • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema. | 0
SAI RTVE B SANT CUGAT SG-P 200 | Calle de Mercé Vilaret, 1, 08174 Barcelona | S1200-3607-B026L | Ud. SAI SG S1 PP 3x200Kva Nº Serie: SN S1200-3607-B026L, S1200-3707-B027L 4NWA1007160 AC Filter Capacitor 200uF/300Vac UL 12 ud 4NWA1016711 capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber 18 ud 4NWA1017610 CAPAC.ELEC.4700UF 500VDC CASE 76X143 85° 24 ud 4NWA1016750 FAN 860MC_230V/50HZ_85W_RADIAL_DIA.220 6 ud 4NWA1015897 FAN 815MC_230V/50HZ_67W_AXIAL_DIA.208 12 ud • Suministro y sustitución de los condensadores de los filtros de alterna y continua • Suministro y sustitución de los ventiladores. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema | 0
SAI RTVE B SANT CUGAT SG-P 200 | Calle de Mercé Vilaret, 1, 08174 Barcelona | S2200-1410-R203D | Ud. SAI SG S2 PP 3x200kVA Nº Serie: S2200-1410-R203D 4NWA1007160 AC Filter Capacitor 200uF/300Vac UL 6 ud 4NWA1016711 capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber 9 ud 4NWA1017610 CAPAC.ELEC.4700UF 500VDC CASE 76X143 85° 12 ud 4NWA1016750 FAN 860MC_230V/50HZ_85W_RADIAL_DIA.220 3 ud 4NWA1015897 FAN 815MC_230V/50HZ_67W_AXIAL_DIA.208 5 ud 4NWA1015897 FAN 815MC_230V/50HZ_67W_AXIAL_DIA.208 6 ud • Suministro y sustitución de los condensadores de los filtros de alterna y continua • Suministro y sustitución de los ventiladores. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema. | 0
SAI RTVE LERIDA | Carrer Lluís Companys, 1, 25003 Lleida (Ed. Euroforum) | DUP2338/S2U130 | Ud. SAI 1 x Upscale 20kVA N.º Serie: DUP2338/S2U130 Baterías: 80 Modelo Bat.: Baterías Leoch LHR1235W Fan 24VDC 378m3/h 120x120x38 1 ud Baterías Leoch LHR1235W 80 uds • Suministro y sustitución de los ventiladores. • Suministro y sustitución de las baterías. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema. | 0
SAI RTVE MERIDA | C. Antonio Nebrija, s/n, 06800 Mérida, Badajoz | PWA1025 | Ud. SAI 1 X Powerwave 33 S3 100Kva Nº Serie: PWA1025 00-9161 Fan 48VDC 372m3/h 119x38 5 ud 4NWP100986R0001 NW28032x3 Booster Inverter 1 ud 4NWP100992R0001 NW30060x2 I/O filter board 1 ud • Suministro y sustitución de los condensadores de los filtros de alterna y continua • Suministro y sustitución de los ventiladores. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema. | 0
SAI RTVE BADAJOZ | Pl. España, 5, 06002 Badajoz | C1778/M5592 | Ud. SAI 1 x Modulo ConceptPower 30 kVA Nº Serie: M2819 Modelo Bat.: Leoch LHR1235W 120 ud • Suministro y sustitución de las baterías. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema | 0
SAI RNE CORUÑA | Av. Jardines de Méndez Núñez, 5, 15003 A Coruña | C1922/M7492 | Ud. SAI Upscale ST60 2x20 KVa Nº Serie: S2UP0635 Baterías Yuasa SWL1850 80 ud • Suministro y sustitución de las baterías. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema. | 0
SAI RTVE SANTIAGO DE COMPOSTELA | Rúa de San Marcos Bando, 15820 Santiago de Compostela | P1W789 | Ud. SAI 1 x PowerWave 33 100kVA N.º Serie: P1W789 04-0941 Preassembled Fans 48VDC 444m3/h 119x38 1ud 00-9163 Fan 230VAC 306m3/h 171x151 1ud Baterías Power Safe VF 12V62F 40 uds 00-9034 NW22061x Booster Input Filter 1ud 00-0366 Capacitor 400μF 250VAC Output filter 3 ud 00-5384 Capacitor 8200μF 450VDC Elco 6 ud • Suministro y sustitución de las baterías. • Suministro y sustitución de los condensadores de los filtros de alterna y continua • Suministro y sustitución de los ventiladores. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema | 0
SAI RTVE MADRID INSTITUTO | Carr. de la Dehesa de la Villa, 14, 28040 Madrid | AR1040-3817-B606D | Ud. SAI Tle CE Series S1 40kVA Nº Serie: PP AR1040-3817-B606D 4NWA8600053641P Fan 24Vdc 119mm 3 ud 4NWA8600053641P Fan 24Vdc 119mm 1 ud • Suministro y sustitución de los ventiladores. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema. | 0
SAI TVE M PRADO DEL REY | Av. de Radio Televisión, 4, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid | S1120-4815-B730D | Ud. SAI SGPPS1 120kVA Nº Serie: PP S1120-4815-B730D 4NWA1600061701A Kit rect.cap.replacem.SG CE 100-120kVAS1 1 ud • Suministro y sustitución de los condensadores de los filtros de salida. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema | 0
SAI RNE V VALENCIA | Calle de Colón, 13, 46004 València, Valencia | C1382/M3425 CLASSIC 20KVA | Ud. SAI Concept Power Classic 20 kVA Nº Serie: M3425 Baterías Yuasa SWL780V 40 ud • Suministro y sustitución de las baterías. • Ajuste de la tensión del inversor con los nuevos componentes. • Comprobación del correcto funcionamiento del sistema. | 0
IMPORTE OFERTA |  |  |  | 0
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado del contrato indicado en el Anexo II apartado 3 del Pliego de Condiciones Generales.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo B de Pliego Técnico.