## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF
“Suministro y montaje de unidad enfriadora para CT SANTA CRUZ DE TENERIFE"
Expediente n.º S/01450/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | ERROR, sin oferta |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
S-01450-2023 - Suministro y montaje de unidad enfriadora para CT SANTA CRUZ DE TENERIFE
Código | Ud | Resumen | Cantidad | Precio unitario | Importe
01. |  | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ENFRIADORA
E01 | UD | SUMINISTRO DE ENFRIADORA | 1 |  | 0
Suministro de Unidad Enfriadora CARRIER Mod 30RB 190R o similar con las siguientes características: Modo Refrigeración Potencia frigorífica (1) kW 187 Eficacia de refrigeración (EER) (1) kW/kW 3.64 Potencia absorbida por la unidad (1) kW 51.4 Nivel de potencia sonora (LwA) (1) dB(A) 86.0 Nivel de presión acústica a 10.0m dB(A) (LpA) (1) 54.0 Potencia mínima (2) kW 61.5 Potencia máxima kW 187 Todas las actuaciones deben cumplir con la norma EN 14511-3: 2018. Nivel de potencia de sonido según ISO ISO9614-1. incluido bombeo necesario para enfriadora adaptado a chasis y funcionamiento mediante control del mismo equipo. Tensión de la unidad V-Ph-Hz 400-3-50 Potencia en modo de espera kW 0.229 Factor de potencia 0.832 Circuito eléctrico Alimentación 1 Intensidad Máxima A 137 Corriente de arranque A 350 RefrigerantType R-32 Carga de refrigerante kg 21 Toneladas equivalentes de CO2 Tonnes 13.8 Número de circuitos refrigerantes 2 Número de pasadas (evaporador) 1 Número de compresor 3 Número de ventilador 4 Potencia absorbida del ventilador kW 2.79 Peso en funcionamiento/envío kg 1606/1989 Dimensiones de la unidad (LxWxH) mm 2410x2253x2324 Elemento del sistema Refrigeración Intercambiador de calor de agua Fluido Tipo de fluido Agua dulce Factor de suciedad (sqm-K)/kW 0 Temperatura de salida °C 7.0 Temperatura de entrada °C 12.0 Caudal de fluido l/s 8.88 Módulo hidrónico Presión estática externa kPa 184 Potencia absorbida por la bomba kW 3.01 Air heat exchanger Aire Temperatura de entrada del aire °C 30.0 Altura m 0 Distancia a la costa km > 3km 116V Módulo Hidráulico con bomba simple de alta presión 15 Bajo nivel sonoro 23 Rejillas de protección 263 Protección anticorrosión 266 Kit para la conexión soldada del evaporador Opcionales incluidos: Opcional 23 A Paneles de cerramiento. Baterías de condensación microcanales Conexión Bus Tratamiento anticorrosión 262 enviro shield
E02 | UD | TRANSPORTE RECOGIDA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA | 1 |  | 0
Transporte de enfriadora a instalación RTVE Tenerife, ubicación en punto a determinar por la propiedad. Incluye todos los medios de transporte y grua de izado. Suministro e Instalación de pequeño tramo de tuberías impulsión y retorno en PVC hasta 5 metros de longitud. Suministro e instalación de acometida eléctrica hasta cuadro de clima 10 m Conexionado hidráulico, puesta en marcha y comprobación correcto funcionamiento y entrega a RTVEdedocuemntoscorrespondientes del equipo así como hoja de puesta en marcha con todos los datos necesarios. Incluido filtro de partículas para evitar obstrucciones en evaporador
TOTAL OFERTA |  |  |  |  | 0
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.