## Hoja1
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
Presupuesto - Torrespaña
Presupuesto ciego incluir en partidas GG y BI
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
CGE | Capítulo |  | SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE ELECTRICIDAD - TORRESPAÑA | [6 empty] | 1
CGE.10 | Capítulo |  | PUESTO CENTRAL | [6 empty] | 1
SFT001 | Capítulo | Ud | Software | [6 empty] | 1
SCD001 | Capítulo | Ud | Licencias SCADA Servidores | [6 empty] | 1
SCD001-1 | Partida | Ud | Licencia WinCC Unified Redundante | [6 empty] | 1
Licencia para servidor de la marca Siemens o equivalente con las siguientes caracteristicas: • SIMATIC WinCC Unified/Redundancy. Referencia: 6AV21xx-UNIFIED.
SCD.001.1 | Material | Ud | Licencia WinCC Unified Redundante | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 10
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 28.111
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 28.674
[9 empty] | Total SCD001-1 | 1
SCD001-2 | Partida | Ud | Licencia Paquete WinCC Unified | [6 empty] | 2
Licencia para servidor de la marca Siemens o equivalente con las siguientes caracteristicas: • WinCC Unified Package para SIMATIC IPC; consta de: WinCC Unified V17 PC Runtime 50k PowerTags y Parameter Ctrl. PC; WinCC Unified 1000 LoggingTags. Refeencia: 6AV2155-1GB01-7AA0.
SCD.001.2 | Material | Ud | Licencia Paquete WinCC Unified | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 25
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 25
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 53.968
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 55.048
[9 empty] | Total SCD001-2 | 2
SCD001-3 | Partida | Ud | Licencia WinCC Unified Logging | [6 empty] | 2
Licencia para servidor de la marca Siemens o equivalente con las siguientes caracteristicas: • SIMATIC WinCC Unified Logging, 5000 LoggingTags, opción para WinCC Unified, software runtime, Single License. Referencia: 6AV2157-1FA00-0LB0.
SCD.001.3 | Material | Ud | Licencia WinCC Unified Logging | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 25
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 25
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 38.721
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 39.495
[9 empty] | Total SCD001-3 | 2
SCD001-4 | Partida | Ud | Licencia WinCC Unified Base de Datos | [6 empty] | 2
Licencia para servidor de la marca Siemens o equivalente con las siguientes caracteristicas: • SIMATIC WinCC Unified V17 Database Storage, opción de WinCC Unified, software runtime,Single License con software, documentación y clave de licencia para descargar; clase A. Referencia: 6AV2154-0BS01-7LA0.
SCD.001.4 | Material | Ud | Licencia WinCC Unified Base de Datos | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 10
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 17.209
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 17.553
[9 empty] | Total SCD001-4 | 2
[9 empty] | Total SCD001 | 1
SCD002 | Capítulo | Ud | Licencias SCADA Clientes | [6 empty] | 1
SCD002-1 | Partida | Ud | Licencia WinCC Unified Cliente | [6 empty] | 2
Licencia para servidor de la marca Siemens o equivalente con las siguientes caracteristicas: • SIMATIC WinCC Unified Client, 1 Operate Client, opción para WinCC Unified, software runtime, Single License clave de licencia para descargar. Referencia: 6AV2157-1JW00-0LB0.
SCD.002.1 | Material | Ud | Licencia WinCC Unified Cliente | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 10
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 21.512
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 21.942
[9 empty] | Total SCD002-1 | 2
[9 empty] | Total SCD002 | 1
[9 empty] | Total SFT001 | 1
HRW001 | Capítulo | Ud | Hardware | [6 empty] | 1
SRV001 | Partida | Ud | Servidor para SCADA rack 19" | [6 empty] | 2
Serivdor de la marca HP, DELL o equivalente que puede ser montado en armario rack 19" con, como mínimo, las siguientes caracteristicas: • Procesador: Intel Core i7 o superior. • RAM. 16 GB o superior. • Disco Duro. 2 discos duros extraibles que trabajen en espejo con al menos 1 TB disponible de espacio en memoria. • Monitor. 1024 x 768 o superior. • Sistema Operativo. Windows 10 Server. • Antivirus. Licencia NOD32 o equivalente. • Ofimatica. Licencia para el paquete básico de MS Office. • Otros. Incluye ratón, teclado y pantalla.
SRV.001 | Material | Ud | Servidor SCADA | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 58.905
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 60.084
[9 empty] | Total SRV001 | 2
PC001 | Partida | Ud | Clientes | [6 empty] | 4
Cliente de la marca Siemens o equivalente con, como mínimo, las siguientes caracteristicas: • Procesador: Intel Core i5-10400 2,9 GHz o superior. • RAM. 8 GB o superior. • Disco Duro. S-ATA con al menos 1 TB disponible de espacio en memoria. • Monitor. 1024 x 768 o superior. • Sistema Operativo. Windows 10 Pro. • Antivirus. Licencia NOD32 o equivalente. • Ofimatica. Licencia para el paquete básico de MS Office. • Otros. Incluye ratón, teclado y pantalla. • Sin acceso externo (p.ej. USB, lectoras/grabadoras, etc.)
PC.001 | Material | Ud | Cliente SCADA | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 14.653
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 14.946
[9 empty] | Total PC001 | 4
SFO01 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 4
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total SFO01 | 4
SWT001 | Partida | Ud | Switch 8 puertos | [6 empty] | 6
Suministro e instalación de switch 10/100/1000 de 8 puertos RJ45 de UTP con las siguientes características: • 8 puertos ethernet RJ45 Gigabit a 10/100/1000 Mbps.
SWT.001 | Material | Ud | Switch 8 puertos | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.785
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.801
[9 empty] | Total SWT001 | 6
SWT002 | Partida | Ud | Switch 24 puertos rack 19" | [6 empty] | 2
Suministro e instalación de switch capa 2 de 24 puertos compatibles con 10/100/1000Mbps auto-detectables. Compatible con los estándares IEEE 802.3, 10Base-T, 802.3u, 100Base-TX, 802.3ab y 1000Base-T. Montado en carcasa metálica de color negro que puede ser montada en un armario rack de 19" con las siguientes caracteristicas: • Entrada fibra optica. • 24 puertos 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet. • Tecnología Store-and-Forward. • Puertos auto-detectables en modo velocidad y half/full-duplex. • Control de flujo IEEE 802.3x para operativa full-duplex. • 8K de direcciones absolutas MAC.
SWT.002 | Material | Ud | Switch 24 puertos rack 19" | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.649
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 4.742
[9 empty] | Total SWT002 | 2
GTW001 | Partida | Ud | Pasarela de comunicacion Modbus RTU a Modbus TCP/IP | [6 empty] | 4
Suministro, instalación y configuración de pasarela Modbus RTU a Modbus TCP/IP con las siguientes características: • Soporte de hasta 32 dispositivos Modbus RTU. • Soporte de hasta 5 clientes Modbus TCP/IP simultáneos. • Instalación en carril DIN.
GTW.001 | Material | Ud | Pasarela de comunicación Modbus RTU a Modbus TCP/IP | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.201
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 4.285
[9 empty] | Total GTW001 | 4
IMP001 | Partida | Ud | Impresora Color | [6 empty] | 1
Suministro e instalación impresora color 20 ppm, 4800 x 1200 ppp.
IMP.001 | Material | Ud | Impresora color | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.1
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.843
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.88
[9 empty] | Total IMP001 | 1
[9 empty] | Total HRW001 | 1
IPC001 | Capítulo | Ud | Ingeniería | [6 empty] | 1
PPC01 | Material | Ud | Programación del SCADA | [6 empty] | 1
Programación del puesto central incluyendo: • Actualización del SCADA existente WinCC al WinCC Unified en los cuatro clientes y dos servidores redundantes del proyecto. • Licencia para todas las señales/tags definidas en el proyecto con un 30% adicional para futuras ampliaciones. • Creación de gráficos. • Creación de menús gráficos de introducción al sistema. • Gestión de usuarios. • Gestión de alarmas priorizadas. • Comprobación de la lanzadera de SMS y las pruebas de envió. • Generación de base de datos relacional. • Generación de históricos y logs de datos. • Vinculación de sistema gráfico con las variables del sistema.
PPC.01 | Material |  | Programación del SCADA | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 50
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 50
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 191.73
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 195.565
[9 empty] | Total PPC01 | 1
[9 empty] | Total IPC001 | 1
[9 empty] | Total CGE.10 | 1
CGE.20 | Capítulo |  | CUADROS DE CONTROL | [6 empty] | 1
CGE.20.10 | Capítulo |  | MIGRACIÓN | [6 empty] | 1
CEC-APLCA | Capítulo | Ud | Migración Cuadro PLC A - Edificio A | [6 empty] | 1
CEC-APLCA-1 | Partida | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
Reutilización de los cuadros de control existentes incluyendo el replanteo, limpieza y retimbrado de cableado, incluyendo pequeño material (p.ej. reles de perfil fino)
CEC.APLCA.1 | Material | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 30
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 30
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 32.495
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 33.145
[9 empty] | Total CEC-APLCA-1 | 1
CEC-APLCA-2 | Partida | Ud | Migración PLCs existentes | [6 empty] | 1
Sustitución de los PLCs existentes por nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 830mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x20) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x8) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x4) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x6) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B (x26)
CEC.APLCA.2 | Material | Ud | Sustitución de PLCs existentes | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 10
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 41.545
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 42.375
[9 empty] | Total CEC-APLCA-2 | 1
CEC-APLCA-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-APLCA-3 | 1
CEC-APLCA-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-APLCA-4 | 1
[9 empty] | Total CEC-APLCA | 1
CEC-APLCB | Capítulo | Ud | Migración Cuadro PLC B - Edificio A | [6 empty] | 1
CEC-APLCB-1 | Partida | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
Reutilización de los cuadros de control existentes incluyendo el replanteo, limpieza y retimbrado de cableado, incluyendo pequeño material (p.ej. Reles de perfil fino)
CEC.APLCB.1 | Material | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 20
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 20
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 16.638
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 16.971
[9 empty] | Total CEC-APLCB-1 | 1
CEC-APLCB-2 | Partida | Ud | Migración PLCs existentes | [6 empty] | 1
Sustitución de los PLCs existentes por nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x9) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x2) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x6) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x3) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B (x14)
CEC.APLCB.2 | Material | Ud | Sustitución de PLCs existentes | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 26.738
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 27.273
[9 empty] | Total CEC-APLCB-2 | 1
CEC-APLCB-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-APLCB-3 | 1
CEC-APLCB-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-APLCB-4 | 1
[9 empty] | Total CEC-APLCB | 1
CEC-APLCC | Capítulo | Ud | Migración Cuadro PLC C - Edificio A | [6 empty] | 1
CEC-APLCC-1 | Partida | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
Reutilización de los cuadros de control existentes incluyendo el replanteo, limpieza y retimbrado de cableado, incluyendo pequeño material (p.ej. Reles de perfil fino)
CEC.APLCC.1 | Material | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 30
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 30
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 32.495
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 33.145
[9 empty] | Total CEC-APLCC-1 | 1
CEC-APLCC-2 | Partida | Ud | Migración PLCs existentes | [6 empty] | 1
Sustitución de los PLCs existentes por nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 830mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x27) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x2) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x12) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x3) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B (x38)
CEC.APLCC.2 | Material | Ud | Sustitución de PLCs existentes | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 56.416
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 57.544
[9 empty] | Total CEC-APLCC-2 | 1
CEC-APLCC-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-APLCC-3 | 1
CEC-APLCC-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-APLCC-4 | 1
[9 empty] | Total CEC-APLCC | 1
CEC-AILU1 | Capítulo | Ud | Migración Cuadro Iluminación Estudio 1 - Edificio A | [6 empty] | 1
CEC-AILU1-1 | Partida | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
Reutilización de los cuadros de control existentes incluyendo el replanteo, limpieza y retimbrado de cableado, incluyendo pequeño material (p.ej. Reles de perfil fino)
CEC.AILU1.1 | Material | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 10
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.781
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 4.877
[9 empty] | Total CEC-AILU1-1 | 1
CEC-AILU1-2 | Partida | Ud | Migración PLCs existentes | [6 empty] | 1
Sustitución de los PLCs existentes por nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x3) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B (x2)
CEC.AILU1.2 | Material | Ud | Sustitución de PLCs existentes | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.864
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 9.041
[9 empty] | Total CEC-AILU1-2 | 1
CEC-AILU1-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-AILU1-3 | 1
CEC-AILU1-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-AILU1-4 | 1
[9 empty] | Total CEC-AILU1 | 1
CEC-AILU2 | Capítulo | Ud | Migración Cuadro Iluminación Estudio 2 - Edificio A | [6 empty] | 1
CEC-AILU2-1 | Partida | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
Reutilización de los cuadros de control existentes incluyendo el replanteo, limpieza y retimbrado de cableado, incluyendo pequeño material (p.ej. Reles de perfil fino)
CEC.AILU2.1 | Material | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 10
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.781
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 4.877
[9 empty] | Total CEC-AILU2-1 | 1
CEC-AILU2-2 | Partida | Ud | Migración PLCs existentes | [6 empty] | 1
Sustitución de los PLCs existentes por nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x3) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B (x2)
CEC.AILU2.2 | Material | Ud | Sustitución de PLCs existentes | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.864
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 9.041
[9 empty] | Total CEC-AILU2-2 | 1
CEC-AILU2-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-AILU2-3 | 1
CEC-AILU2-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-AILU2-4 | 1
[9 empty] | Total CEC-AILU2 | 1
CEC-AILU3 | Capítulo | Ud | Migración Cuadro Iluminación Estudio 3 - Edificio A | [6 empty] | 1
CEC-AILU3-1 | Partida | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
Reutilización de los cuadros de control existentes incluyendo el replanteo, limpieza y retimbrado de cableado, incluyendo pequeño material (p.ej. Reles de perfil fino)
CEC.AILU3.1 | Material | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 10
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.781
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 4.877
[9 empty] | Total CEC-AILU3-1 | 1
CEC-AILU3-2 | Partida | Ud | Migración PLCs existentes | [6 empty] | 1
Sustitución de los PLCs existentes por nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x3) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B (x2)
CEC.AILU3.2 | Material | Ud | Sustitución de PLCs existentes | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.864
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 9.041
[9 empty] | Total CEC-AILU3-2 | 1
CEC-AILU3-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-AILU3-3 | 1
CEC-AILU3-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-AILU3-4 | 1
[9 empty] | Total CEC-AILU3 | 1
CEC-AILU4 | Capítulo | Ud | Migración Cuadro Iluminación Estudio 4 - Edificio A | [6 empty] | 1
CEC-AILU4-1 | Partida | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
Reutilización de los cuadros de control existentes incluyendo el replanteo, limpieza y retimbrado de cableado, incluyendo pequeño material (p.ej. Reles de perfil fino)
CEC.AILU4.1 | Material | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 10
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.781
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 4.877
[9 empty] | Total CEC-AILU4-1 | 1
CEC-AILU4-2 | Partida | Ud | Migración PLCs existentes | [6 empty] | 1
Sustitución de los PLCs existentes por nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x3) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B (x2)
CEC.AILU4.2 | Material | Ud | Sustitución de PLCs existentes | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.864
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 9.041
[9 empty] | Total CEC-AILU4-2 | 1
CEC-AILU4-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-AILU4-3 | 1
CEC-AILU4-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-AILU4-4 | 1
[9 empty] | Total CEC-AILU4 | 1
CEC-BPLCD | Capítulo | Ud | Migración Cuadro PLC D - Edificio B | [6 empty] | 1
CEC-BPLCD-1 | Partida | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
Reutilización de los cuadros de control existentes incluyendo el replanteo, limpieza y retimbrado de cableado, incluyendo pequeño material (p.ej. Reles de perfil fino)
CEC.BPLCD.1 | Material | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 20
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 20
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 16.638
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 16.971
[9 empty] | Total CEC-BPLCD-1 | 1
CEC-BPLCD-2 | Partida | Ud | Migración PLCs existentes | [6 empty] | 1
Sustitución de los PLCs existentes por nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 530mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x16) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x12) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x3) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B (x26)
CEC.BPLCD.2 | Material | Ud | Sustitución de PLCs existentes | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 43.999
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 44.879
[9 empty] | Total CEC-BPLCD-2 | 1
CEC-BPLCD-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-BPLCD-3 | 1
CEC-BPLCD-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-BPLCD-4 | 1
[9 empty] | Total CEC-BPLCD | 1
CEC-BP1 | Capítulo | Ud | Migración Cuadro Planta Primera - Edificio B | [6 empty] | 1
CEC-BP1-1 | Partida | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
Reutilización de los cuadros de control existentes incluyendo el replanteo, limpieza y retimbrado de cableado, incluyendo pequeño material (p.ej. Reles de perfil fino)
CEC.BP1.1 | Material | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 20
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 20
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 16.638
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 16.971
[9 empty] | Total CEC-BP1-1 | 1
CEC-BP1-2 | Partida | Ud | Migración PLCs existentes | [6 empty] | 1
Sustitución de los PLCs existentes por nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x9) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B (x8)
CEC.BP1.2 | Material | Ud | Sustitución de PLCs existentes | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 14.193
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 14.477
[9 empty] | Total CEC-BP1-2 | 1
CEC-BP1-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-BP1-3 | 1
CEC-BP1-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-BP1-4 | 1
[9 empty] | Total CEC-BP1 | 1
CEC-BP4 | Capítulo | Ud | Migración Cuadro Planta Cuarta - Edificio B | [6 empty] | 1
CEC-BP4-1 | Partida | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
Reutilización de los cuadros de control existentes incluyendo el replanteo, limpieza y retimbrado de cableado, incluyendo pequeño material (p.ej. Reles de perfil fino)
CEC.BP4.1 | Material | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 10
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.781
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 4.877
[9 empty] | Total CEC-BP4-1 | 1
CEC-BP4-2 | Partida | Ud | Migración PLCs existentes | [6 empty] | 1
Sustitución de los PLCs existentes por nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x4) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B (x3)
CEC.BP4.2 | Material | Ud | Sustitución de PLCs existentes | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 9.143
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 9.326
[9 empty] | Total CEC-BP4-2 | 1
CEC-BP4-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-BP4-3 | 1
CEC-BP4-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-BP4-4 | 1
[9 empty] | Total CEC-BP4 | 1
CEC-BCGBT | Capítulo | Ud | Migración Cuadro CGBT, CT y SAIS - Edificio B | [6 empty] | 1
CEC-BCGBT-1 | Partida | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
Reutilización de los cuadros de control existentes incluyendo el replanteo, limpieza y retimbrado de cableado, incluyendo pequeño material (p.ej. Reles de perfil fino)
CEC.BCGBT.1 | Material | Ud | Reutilización de cuadro de control existente | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 10
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.781
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 4.877
[9 empty] | Total CEC-BCGBT-1 | 1
CEC-BCGBT-2 | Partida | Ud | Migración PLCs existentes | [6 empty] | 1
Sustitución de los PLCs existentes por nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x5) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2B (x4)
CEC.BCGBT.2 | Material | Ud | Sustitución de PLCs existentes | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 10
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.153
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 10.356
[9 empty] | Total CEC-BCGBT-2 | 1
CEC-BCGBT-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-BCGBT-3 | 1
CEC-BCGBT-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-BCGBT-4 | 1
[9 empty] | Total CEC-BCGBT | 1
[9 empty] | Total CGE.20.10 | 1
CGE.20.20 | Capítulo |  | AMPLIACIÓN | [6 empty] | 1
CEC-M1AMP | Capítulo | Ud | Cuadro PLCs Redundantes | [6 empty] | 1
CEC-M1AMP-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
CEC.M1AMP.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total CEC-M1AMP-1 | 1
CEC-M1AMP-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs redundantes de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • SIMATIC Modbus/TCP Red S7-1200/S7-1500 (x1) • S7-1500, perfil 482,6 mm (19") (x2) • SIMATIC PM1507/1AC/DC24V/3A (x2) • CPU 1517H-3 PN, 2MB prog./8MB datos (x2) • S7 Módulo Sync para S7-1500H (x4)
CEC.M1AMP.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 10
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 10
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 148.973
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 151.952
[9 empty] | Total CEC-M1AMP-2 | 1
CEC-M1AMP-3 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 4
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2SFP con accesorio SFP991-1 (x2) . Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-M1AMP-3 | 4
CEC-M1AMP-4 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo libre de halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total CEC-M1AMP-4 | 1
[9 empty] | Total CEC-M1AMP | 1
C-AP1GUE206 | Capítulo | Ud | Cuadro AP1GUE206 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP1GUE206-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP1GUE206.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP1GUE206-1 | 1
C-AP1GUE206-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.AP1GUE206.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-AP1GUE206-2 | 1
C-AP1GUE206-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP1GUE206-3 | 1
C-AP1GUE206-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP1GUE206-4 | 1
C-AP1GUE206-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP1GUE206-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP1GUE206 | 1
C-AP1GUE207 | Capítulo | Ud | Cuadro AP1GUE207 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP1GUE207-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP1GUE207.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP1GUE207-1 | 1
C-AP1GUE207-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.AP1GUE207.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-AP1GUE207-2 | 1
C-AP1GUE207-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP1GUE207-3 | 1
C-AP1GUE207-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP1GUE207-4 | 1
C-AP1GUE207-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP1GUE207-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP1GUE207 | 1
C-AP1UE210 | Capítulo | Ud | Cuadro AP1UE210 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP1UE210-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP1UE210.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP1UE210-1 | 1
C-AP1UE210-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, CM PTP, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x4)
C.AP1UE210.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 11.488
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.718
[9 empty] | Total C-AP1UE210-2 | 1
C-AP1UE210-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP1UE210-3 | 1
C-AP1UE210-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP1UE210-4 | 1
C-AP1UE210-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP1UE210-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP1UE210 | 1
C-AP1UE212 | Capítulo | Ud | Cuadro AP1UE212 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP1UE212-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP1UE212.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP1UE212-1 | 1
C-AP1UE212-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, CM PTP, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x4)
C.AP1UE212.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 11.488
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.718
[9 empty] | Total C-AP1UE212-2 | 1
C-AP1UE212-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP1UE212-3 | 1
C-AP1UE212-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP1UE212-4 | 1
C-AP1UE212-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP1UE212-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP1UE212 | 1
C-AP1UE213 | Capítulo | Ud | Cuadro AP1UE213 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP1UE213-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP1UE213.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP1UE213-1 | 1
C-AP1UE213-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, CM PTP, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x4)
C.AP1UE213.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 11.488
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.718
[9 empty] | Total C-AP1UE213-2 | 1
C-AP1UE213-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP1UE213-3 | 1
C-AP1UE213-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP1UE213-4 | 1
C-AP1UE213-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP1UE213-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP1UE213 | 1
C-AP1UI202 | Capítulo | Ud | Cuadro AP1UI202 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP1UI202-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP1UI202.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP1UI202-1 | 1
C-AP1UI202-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, CM PTP, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x4)
C.AP1UI202.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 11.488
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.718
[9 empty] | Total C-AP1UI202-2 | 1
C-AP1UI202-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP1UI202-3 | 1
C-AP1UI202-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP1UI202-4 | 1
C-AP1UI202-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP1UI202-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP1UI202 | 1
C-AP3GU251 | Capítulo | Ud | Cuadro AP3GU251 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP3GU251-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP3GU251.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP3GU251-1 | 1
C-AP3GU251-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.AP3GU251.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-AP3GU251-2 | 1
C-AP3GU251-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP3GU251-3 | 1
C-AP3GU251-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP3GU251-4 | 1
C-AP3GU251-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP3GU251-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP3GU251 | 1
C-AP0UE129 | Capítulo | Ud | Cuadro AP0UE129 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP0UE129-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP0UE129.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP0UE129-1 | 1
C-AP0UE129-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, CM PTP, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x4)
C.AP0UE129.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 11.488
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.718
[9 empty] | Total C-AP0UE129-2 | 1
C-AP0UE129-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP0UE129-3 | 1
C-AP0UE129-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP0UE129-4 | 1
C-AP0UE129-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP0UE129-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP0UE129 | 1
C-AP0UI134 | Capítulo | Ud | Cuadro AP0UI134 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP0UI134-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP0UI134.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP0UI134-1 | 1
C-AP0UI134-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.AP0UI134.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-AP0UI134-2 | 1
C-AP0UI134-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP0UI134-3 | 1
C-AP0UI134-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP0UI134-4 | 1
C-AP0UI134-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP0UI134-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP0UI134 | 1
C-AP0UI138 | Capítulo | Ud | Cuadro AP0UI138 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP0UI138-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP0UI138.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP0UI138-1 | 1
C-AP0UI138-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, CM PTP, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x4)
C.AP0UI138.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 11.488
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.718
[9 empty] | Total C-AP0UI138-2 | 1
C-AP0UI138-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP0UI138-3 | 1
C-AP0UI138-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP0UI138-4 | 1
C-AP0UI138-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP0UI138-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP0UI138 | 1
C-AP0UI139 | Capítulo | Ud | Cuadro AP0UI139 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP0UI139-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP0UI139.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP0UI139-1 | 1
C-AP0UI139-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, CM PTP, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x4)
C.AP0UI139.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 11.488
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.718
[9 empty] | Total C-AP0UI139-2 | 1
C-AP0UI139-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP0UI139-3 | 1
C-AP0UI139-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP0UI139-4 | 1
C-AP0UI139-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP0UI139-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP0UI139 | 1
C-AP0UI141 | Capítulo | Ud | Cuadro AP0UI141 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP0UI141-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP0UI141.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP0UI141-1 | 1
C-AP0UI141-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x3)
C.AP0UI141.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.108
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 8.271
[9 empty] | Total C-AP0UI141-2 | 1
C-AP0UI141-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP0UI141-3 | 1
C-AP0UI141-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP0UI141-4 | 1
C-AP0UI141-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP0UI141-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP0UI141 | 1
C-AP0UI147 | Capítulo | Ud | Cuadro AP0UI147 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP0UI147-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP0UI147.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP0UI147-1 | 1
C-AP0UI147-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x3)
C.AP0UI147.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.108
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 8.271
[9 empty] | Total C-AP0UI147-2 | 1
C-AP0UI147-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP0UI147-3 | 1
C-AP0UI147-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP0UI147-4 | 1
C-AP0UI147-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP0UI147-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP0UI147 | 1
C-AP0UI152 | Capítulo | Ud | Cuadro AP0UI152 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AP0UI152-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AP0UI152.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AP0UI152-1 | 1
C-AP0UI152-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, UE 1 (x1) • ET 200SP, CM PTP, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x4)
C.AP0UI152.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 11.488
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.718
[9 empty] | Total C-AP0UI152-2 | 1
C-AP0UI152-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AP0UI152-3 | 1
C-AP0UI152-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AP0UI152-4 | 1
C-AP0UI152-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AP0UI152-5 | 1
[9 empty] | Total C-AP0UI152 | 1
C-ASAI13 | Capítulo | Ud | Cuadro SAI13 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-ASAI13-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.ASAI13.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-ASAI13-1 | 1
C-ASAI13-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x1)
C.ASAI13.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.848
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 4.945
[9 empty] | Total C-ASAI13-2 | 1
C-ASAI13-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-ASAI13-3 | 1
C-ASAI13-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-ASAI13-4 | 1
C-ASAI13-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-ASAI13-5 | 1
[9 empty] | Total C-ASAI13 | 1
C-ASAI14 | Capítulo | Ud | Cuadro SAI14 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-ASAI14-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.ASAI14.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-ASAI14-1 | 1
C-ASAI14-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x1)
C.ASAI14.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.848
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 4.945
[9 empty] | Total C-ASAI14-2 | 1
C-ASAI14-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-ASAI14-3 | 1
C-ASAI14-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-ASAI14-4 | 1
C-ASAI14-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-ASAI14-5 | 1
[9 empty] | Total C-ASAI14 | 1
C-AS1G059 | Capítulo | Ud | Cuadro AS1G059 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AS1G059-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AS1G059.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AS1G059-1 | 1
C-AS1G059-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.AS1G059.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-AS1G059-2 | 1
C-AS1G059-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-AS1G059-3 | 1
C-AS1G059-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AS1G059-4 | 1
C-AS1G059-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AS1G059-5 | 1
[9 empty] | Total C-AS1G059 | 1
C-AS1UE060 | Capítulo | Ud | Cuadro AS1UE060 - Edificio A | [6 empty] | 1
C-AS1UE060-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.AS1UE060.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-AS1UE060-1 | 1
C-AS1UE060-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.AS1UE060.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-AS1UE060-2 | 1
C-AS1UE060-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.269
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 2.314
[9 empty] | Total C-AS1UE060-3 | 1
C-AS1UE060-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-AS1UE060-4 | 1
C-AS1UE060-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-AS1UE060-5 | 1
[9 empty] | Total C-AS1UE060 | 1
C-BP1U387 | Capítulo | Ud | Cuadro BP1U387 - Edificio B | [6 empty] | 1
C-BP1U387-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.BP1U387.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-BP1U387-1 | 1
C-BP1U387-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.BP1U387.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-BP1U387-2 | 1
C-BP1U387-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-BP1U387-3 | 1
C-BP1U387-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-BP1U387-4 | 1
C-BP1U387-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-BP1U387-5 | 1
[9 empty] | Total C-BP1U387 | 1
C-BP2GU399 | Capítulo | Ud | Cuadro BP2GU399 - Edificio B | [6 empty] | 1
C-BP2GU399-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.BP2GU399.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-BP2GU399-1 | 1
C-BP2GU399-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.BP2GU399.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-BP2GU399-2 | 1
C-BP2GU399-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-BP2GU399-3 | 1
C-BP2GU399-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-BP2GU399-4 | 1
C-BP2GU399-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-BP2GU399-5 | 1
[9 empty] | Total C-BP2GU399 | 1
C-BP2U398 | Capítulo | Ud | Cuadro BP2U398 - Edificio B | [6 empty] | 1
C-BP2U398-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.BP2U398.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-BP2U398-1 | 1
C-BP2U398-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.BP2U398.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-BP2U398-2 | 1
C-BP2U398-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-BP2U398-3 | 1
C-BP2U398-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-BP2U398-4 | 1
C-BP2U398-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-BP2U398-5 | 1
[9 empty] | Total C-BP2U398 | 1
C-BP2U400 | Capítulo | Ud | Cuadro BP2U400 - Edificio B | [6 empty] | 1
C-BP2U400-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.BP2U400.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-BP2U400-1 | 1
C-BP2U400-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.BP2U400.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-BP2U400-2 | 1
C-BP2U400-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-BP2U400-3 | 1
C-BP2U400-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-BP2U400-4 | 1
C-BP2U400-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-BP2U400-5 | 1
[9 empty] | Total C-BP2U400 | 1
C-BP3U413 | Capítulo | Ud | Cuadro BP3U413 - Edificio B | [6 empty] | 1
C-BP3U413-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.BP3U413.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-BP3U413-1 | 1
C-BP3U413-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.BP3U413.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-BP3U413-2 | 1
C-BP3U413-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-BP3U413-3 | 1
C-BP3U413-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-BP3U413-4 | 1
C-BP3U413-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-BP3U413-5 | 1
[9 empty] | Total C-BP3U413 | 1
C-BP4U425 | Capítulo | Ud | Cuadro BP4U425 - Edificio B | [6 empty] | 1
C-BP4U425-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.BP4U425.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-BP4U425-1 | 1
C-BP4U425-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.BP4U425.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-BP4U425-2 | 1
C-BP4U425-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-BP4U425-3 | 1
C-BP4U425-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-BP4U425-4 | 1
C-BP4U425-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-BP4U425-5 | 1
[9 empty] | Total C-BP4U425 | 1
C-BP5U433 | Capítulo | Ud | Cuadro BP5U433 - Edificio B | [6 empty] | 1
C-BP5U433-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.BP5U433.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-BP5U433-1 | 1
C-BP5U433-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.BP5U433.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-BP5U433-2 | 1
C-BP5U433-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-BP5U433-3 | 1
C-BP5U433-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-BP5U433-4 | 1
C-BP5U433-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-BP5U433-5 | 1
[9 empty] | Total C-BP5U433 | 1
C-BP0U367 | Capítulo | Ud | Cuadro BP0U367 - Edificio B | [6 empty] | 1
C-BP0U367-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.BP0U367.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-BP0U367-1 | 1
C-BP0U367-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.BP0U367.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-BP0U367-2 | 1
C-BP0U367-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-BP0U367-3 | 1
C-BP0U367-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-BP0U367-4 | 1
C-BP0U367-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-BP0U367-5 | 1
[9 empty] | Total C-BP0U367 | 1
C-CP1U532 | Capítulo | Ud | Cuadro CP1U532 - Edificio C | [6 empty] | 1
C-CP1U532-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.CP1U532.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-CP1U532-1 | 1
C-CP1U532-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.CP1U532.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-CP1U532-2 | 1
C-CP1U532-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-CP1U532-3 | 1
C-CP1U532-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-CP1U532-4 | 1
C-CP1U532-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-CP1U532-5 | 1
[9 empty] | Total C-CP1U532 | 1
C-CP2U542 | Capítulo | Ud | Cuadro CP2U542 - Edificio C | [6 empty] | 1
C-CP2U542-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.CP2U542.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-CP2U542-1 | 1
C-CP2U542-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.CP2U542.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-CP2U542-2 | 1
C-CP2U542-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-CP2U542-3 | 1
C-CP2U542-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-CP2U542-4 | 1
C-CP2U542-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-CP2U542-5 | 1
[9 empty] | Total C-CP2U542 | 1
C-CP2U543 | Capítulo | Ud | Cuadro CP2U543 - Edificio C | [6 empty] | 1
C-CP2U543-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.CP2U543.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-CP2U543-1 | 1
C-CP2U543-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.CP2U543.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-CP2U543-2 | 1
C-CP2U543-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-CP2U543-3 | 1
C-CP2U543-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-CP2U543-4 | 1
C-CP2U543-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-CP2U543-5 | 1
[9 empty] | Total C-CP2U543 | 1
C-CP0U522 | Capítulo | Ud | Cuadro CP0U522 - Edificio C | [6 empty] | 1
C-CP0U522-1 | Partida | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
Suministro de cuadro de control formado por armario. Todo ello según especificaciones/estándar. Previsto para albergar dispositivos de control/comunicación detallados en proyecto y accesorios requeridos. Incluye puerta plena, protecciones eléctricas, toma de corriente, transformadores para alimentación de dispositivos internos y externos al cuadro, fuentes de alimentación en continua, relés para maniobras eléctricas/salidas digitales y bornero extra para cableado de elementos de campo. Montaje de elementos y cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro así como bornas de conexión para cableado exterior. Debe disponer de un 30% de espacio de reserva para futuros PLCs o módulos de entradas/salidas.
C.CP0U522.1 | Material | Ud | Nuevo cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.711
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.825
[9 empty] | Total C-CP0U522-1 | 1
C-CP0U522-2 | Partida | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
Nuevos PLCs de la marca Siemens o equivalente para el control de las señales definidas en el proyecto con un 30% de reservas por cada tipo de señal. El detalle de los elementos y/o equipos que se deben considerar es el siguiente: • Perfil soporte Norm 35mm, L. 483mm (x1) • ET 200SP, IM155-6PN/2 HF (x1) • ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, emb. 1 (x1) • ET 200SP, Adapt. de bus BA 2xRJ45 (x1) • BaseUnit tipo A0, BU15-P16+A0+2D (x2)
C.CP0U522.2 | Material | Ud | Nuevos PLCs | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.113
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.235
[9 empty] | Total C-CP0U522-2 | 1
C-CP0U522-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total C-CP0U522-3 | 1
C-CP0U522-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total C-CP0U522-4 | 1
C-CP0U522-5 | Partida | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
Alimentación electrica de cuadro de control y las protecciones correspondientes incluyendo p/p de hilo unipolar de 4 mm², p/p de tubo Libre de Halógenos de Ø adecuado, cajas de derivación de dimensiones adecuadas, acoplamientos, reducciones, fijaciones para tubo y cajas (mediante perforación o tiro de la casa “Hilti”) bornas de conexión. Totalmente instalado.
ALCEC01 | Material | Ud | Alimentación cuadro de control | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.563
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.674
[9 empty] | Total C-CP0U522-5 | 1
[9 empty] | Total C-CP0U522 | 1
C-ASU000A | Capítulo | Ud | Cuadro CASU000A - Edificio A | [6 empty] | 1
CEC-ASU000A-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-ASU000A-3 | 1
CEC-ASU000A-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-ASU000A-4 | 1
[9 empty] | Total C-ASU000A | 1
C-ASU000B | Capítulo | Ud | Cuadro CASU000B - Edificio A | [6 empty] | 1
CEC-ASU000B-3 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimetnación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente.
PS001 | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.605
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.637
[9 empty] | Total CEC-ASU000B-3 | 1
CEC-ASU000B-4 | Partida | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
Switch de fibra óptica. SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente.
SWFO001 | Material | Ud | Switch fibra óptica | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.828
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 11.045
[9 empty] | Total CEC-ASU000B-4 | 1
[9 empty] | Total C-ASU000B | 1
[9 empty] | Total CGE.20.20 | 1
CGE.20.30 | Capítulo |  | OPCIONALES (PRECIO UNITARIO) | [6 empty] | 0
CGE.20.30.01 | Partida | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
Fuente de alimentación SITOP PSU6200, monofásica, 24 V DC/10 A. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6EP3334-7SB00-3AX0
CGE.20.30.01. | Material | Ud | Fuente de alimentación | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.524
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.554
[9 empty] | Total CGE.20.30.01 | 1
CGE.20.30.02 | Partida | Ud | Perfil soporte 35mm | [6 empty] | 1
Perfil soporte 35 mm, longitud: 483 mm, para armarios de 19". Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES5710-8MA11
CGE.20.30.02. | Material | Ud | Perfil soporte 35mm | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.1
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.285
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.29
[9 empty] | Total CGE.20.30.02 | 1
CGE.20.30.03 | Partida | Ud | CPU 1512SP-1 | [6 empty] | 1
CPU 1512SP-1 PN. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7512-1DK01-0AB0.
CGE.20.30.03. | Material | Ud | CPU 1512SP-1 | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.203
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 8.368
[9 empty] | Total CGE.20.30.03 | 1
CGE.20.30.04 | Partida | Ud | DI 16x24 VDC ST | [6 empty] | 1
DI 16x24 VDC ST. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7131-6BH01-0BA0
CGE.20.30.04. | Material | Ud | DI 16x24 VDC ST | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.826
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.843
[9 empty] | Total CGE.20.30.04 | 1
CGE.20.30.05 | Partida | Ud | DQ 16x24VDC/0,5A ST | [6 empty] | 1
DQ 16x24VDC/0,5A ST. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7132-6BH01-0BA0
CGE.20.30.05. | Material | Ud | DQ 16x24VDC/0,5A ST | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.959
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.979
[9 empty] | Total CGE.20.30.05 | 1
CGE.20.30.06 | Partida | Ud | AI 2xU/I 2/4 hilos HF | [6 empty] | 1
AI 2xU/I 2/4 hilos HF. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7134-6HB00-0CA1
CGE.20.30.06. | Material | Ud | AI 2xU/I 2/4 hilos HF | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.18
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 2.224
[9 empty] | Total CGE.20.30.06 | 1
CGE.20.30.07 | Partida | Ud | Memory Card, 12 MB | [6 empty] | 1
Memory Card, 12 MB. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7954-8LE03-0AA0
CGE.20.30.07. | Material | Ud | Memory Card, 12 MB | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.522
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.553
[9 empty] | Total CGE.20.30.07 | 1
CGE.20.30.08 | Partida | Ud | Adaptador de bus 2xRJ45 | [6 empty] | 1
Adaptador de bus 2xRJ45. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7193-6AR00-0AA0
CGE.20.30.08. | Material | Ud | Adaptador de bus 2xRJ45 | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.533
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.544
[9 empty] | Total CGE.20.30.08 | 1
CGE.20.30.09 | Partida | Ud | Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. separados | [6 empty] | 1
Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. separados (digital/analógico, máx.24VDC/10A). Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7193-6BP00-0DA0
CGE.20.30.09. | Material | Ud | Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. separados | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.256
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.261
[9 empty] | Total CGE.20.30.09 | 1
CGE.20.30.10 | Partida | Ud | Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. puenteados | [6 empty] | 1
Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. puenteados (digital/analógico, 24VDC/10A). Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7193-6BP00-0BA0
CGE.20.30.10. | Material | Ud | Tipo BU A0, 16 Push-In, 2 bornes aliment. puenteados (digital/an | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.1
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.145
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.148
[9 empty] | Total CGE.20.30.10 | 1
CGE.20.30.11 | Partida | Ud | SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC) | [6 empty] | 1
SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC). Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6GK5206-2BB00-2AC2
CGE.20.30.11. | Material | Ud | SCALANCE XC206-2 (ST/BFOC) | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.394
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 10.602
[9 empty] | Total CGE.20.30.11 | 1
CGE.20.30.12 | Partida | Ud | DQ 8x24VDC/0,5A ST | [6 empty] | 1
DQ 8x24VDC/0,5A ST. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7132-6BF01-0BA0
CGE.20.30.12. | Material | Ud | DQ 8x24VDC/0,5A ST | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.626
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.638
[9 empty] | Total CGE.20.30.12 | 1
CGE.20.30.13 | Partida | Ud | Perfil soporte S7-1500, 530 mm | [6 empty] | 1
Perfil soporte S7-1500, 530 mm. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7590-1AF30-0AA0
CGE.20.30.13. | Material | Ud | Perfil soporte S7-1500, 530 mm | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.32
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.326
[9 empty] | Total CGE.20.30.13 | 1
CGE.20.30.14 | Partida | Ud | Alimentación de corriente de carga PM 190W, 120/230 VAC, 24 VDC | [6 empty] | 1
Alimentación de corriente de carga PM 190W, 120/230 V AC, 24 V DC, 8 A. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6EP1333-4BA00
CGE.20.30.14. | Material | Ud | Alimentación de corriente de carga PM 190W, 120/230 VAC, 24 VDC | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.493
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.523
[9 empty] | Total CGE.20.30.14 | 1
CGE.20.30.15 | Partida | Ud | IM 155-5 PN ST | [6 empty] | 1
IM 155-5 PN ST. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7155-5AA01-0AB0
CGE.20.30.15. | Material | Ud | IM 155-5 PN ST | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.577
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 3.648
[9 empty] | Total CGE.20.30.15 | 1
CGE.20.30.16 | Partida | Ud | Entrada analógica, AI 8xU/I/RTD/TC ST | [6 empty] | 1
Entrada analógica, AI 8xU/I/RTD/TC ST. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7531-7KF00-0AB0
CGE.20.30.16. | Material | Ud | Entrada analógica, AI 8xU/I/RTD/TC ST | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.221
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 5.325
[9 empty] | Total CGE.20.30.16 | 1
CGE.20.30.17 | Partida | Ud | Conector frontal, tipo Push-In para módulos de 35mm, 40 polos | [6 empty] | 1
Conector frontal, tipo Push-In para módulos de 35mm, 40 polos. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7592-1BM00-0XB0
CGE.20.30.17. | Material | Ud | Conector frontal, tipo Push-In para módulos de 35mm, 40 polos | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.319
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.326
[9 empty] | Total CGE.20.30.17 | 1
CGE.20.30.18 | Partida | Ud | Perfil soporte S7-1500, 830 mm | [6 empty] | 1
Perfil soporte S7-1500, 830 mm. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7590-1AJ30-0AA0
CGE.20.30.18. | Material | Ud | Perfil soporte S7-1500, 830 mm | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.416
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.425
[9 empty] | Total CGE.20.30.18 | 1
CGE.20.30.19 | Partida | Ud | CPU 1516-3 PN/DP | [6 empty] | 1
CPU 1516-3 PN/DP. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7516-3AN02-0AB0
CGE.20.30.19. | Material | Ud | CPU 1516-3 PN/DP | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 36.179
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 36.902
[9 empty] | Total CGE.20.30.19 | 1
CGE.20.30.20 | Partida | Ud | Entrada digital, DI 32x24VDC HF | [6 empty] | 1
Entrada digital, DI 32x24VDC HF. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7521-1BL00-0AB0
CGE.20.30.20. | Material | Ud | Entrada digital, DI 32x24VDC HF | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.713
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 2.767
[9 empty] | Total CGE.20.30.20 | 1
CGE.20.30.21 | Partida | Ud | Alimentación del sistema, PS 25W 24V DC | [6 empty] | 1
Alimentación del sistema, PS 25W 24V DC. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7505-0KA00-0AB0
CGE.20.30.21. | Material | Ud | Alimentación del sistema, PS 25W 24V DC | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.911
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.949
[9 empty] | Total CGE.20.30.21 | 1
CGE.20.30.22 | Partida | Ud | Memory Card, 24 MB | [6 empty] | 1
Memory Card, 24 MB. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7954-8LF03-0AA0
CGE.20.30.22. | Material | Ud | Memory Card, 24 MB | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.311
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 2.357
[9 empty] | Total CGE.20.30.22 | 1
CGE.20.30.23 | Partida | Ud | Salida digital, DQ 32x24VDC/0.5A HF | [6 empty] | 1
Salida digital, DQ 32x24VDC/0.5A HF. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7522-1BL01-0AB0
CGE.20.30.23. | Material | Ud | Salida digital, DQ 32x24VDC/0.5A HF | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.855
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 3.932
[9 empty] | Total CGE.20.30.23 | 1
CGE.20.30.24 | Partida | Ud | DI 8x24VDC ST | [6 empty] | 1
DI 8x24VDC ST. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7131-6BF01-0BA0
CGE.20.30.24. | Material | Ud | DI 8x24VDC ST | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.483
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.493
[9 empty] | Total CGE.20.30.24 | 1
CGE.20.30.25 | Partida | Ud | CM PtP (Freeport, 3964R, USS, Modbus RTU) | [6 empty] | 1
CM PtP (Freeport, 3964R, USS, Modbus RTU). Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7137-6AA00-0BA0
CGE.20.30.25. | Material | Ud | CM PtP (Freeport, 3964R, USS, Modbus RTU) | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.99
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 3.05
[9 empty] | Total CGE.20.30.25 | 1
CGE.20.30.26 | Partida | Ud | IM 155-6 PN ST | [6 empty] | 1
IM 155-6 PN ST incluye módulo servidor, incluye adaptador de bus 2xRJ45 (6ES7193-6AR00-0AA0). Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7155-6AA01-0BN0
CGE.20.30.26. | Material | Ud | IM 155-6 PN ST | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.878
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 2.936
[9 empty] | Total CGE.20.30.26 | 1
CGE.20.30.27 | Partida | Ud | Perfil soporte S7-1500, 160 mm | [6 empty] | 1
Perfil soporte S7-1500, 160 mm. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7590-1AB60-0AA0
CGE.20.30.27. | Material | Ud | Perfil soporte S7-1500, 160 mm | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.1
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.174
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.177
[9 empty] | Total CGE.20.30.27 | 1
CGE.20.30.28 | Partida | Ud | Alimentación de corriente de carga PM 70W, 120/230 VAC, 24 VDC | [6 empty] | 1
Alimentación de corriente de carga PM 70W, 120/230 V AC, 24 V DC, 3 A. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6EP1332-4BA00
CGE.20.30.28. | Material | Ud | Alimentación de corriente de carga PM 70W, 120/230 VAC, 24 VDC | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.061
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.082
[9 empty] | Total CGE.20.30.28 | 1
CGE.20.30.29 | Partida | Ud | Perfil soporte S7-1500, 482 mm, para armarios de 19" | [6 empty] | 1
Perfil soporte S7-1500, 482 mm, para armarios de 19". Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7590-1AE80-0AA0
CGE.20.30.29. | Material | Ud | Perfil soporte S7-1500, 482 mm, para armarios de 19" | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.1
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.261
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.266
[9 empty] | Total CGE.20.30.29 | 1
CGE.20.30.30 | Partida | Ud | Perfil soporte S7-1500, 245 mm | [6 empty] | 1
Perfil soporte S7-1500, 245 mm. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7590-1AC40-0AA0
CGE.20.30.30. | Material | Ud | Perfil soporte S7-1500, 245 mm | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.1
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.29
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.296
[9 empty] | Total CGE.20.30.30 | 1
CGE.20.30.31 | Partida | Ud | CPU 1510SP-1 PN | [6 empty] | 1
CPU 1510SP-1 PN. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7510-1DJ01-0AB0
CGE.20.30.31. | Material | Ud | CPU 1510SP-1 PN | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.394
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 6.522
[9 empty] | Total CGE.20.30.31 | 1
CGE.20.30.32 | Partida | Ud | Salida digital, DQ 16x24VDC/0.5A HF | [6 empty] | 1
Salida digital, DQ 16x24VDC/0.5A HF. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7522-1BH01-0AB0
CGE.20.30.32. | Material | Ud | Salida digital, DQ 16x24VDC/0.5A HF | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.839
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.876
[9 empty] | Total CGE.20.30.32 | 1
CGE.20.30.33 | Partida | Ud | Entrada digital, DI 16x24VDC HF | [6 empty] | 1
Entrada digital, DI 16x24VDC HF. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7521-1BH00-0AB0
CGE.20.30.33. | Material | Ud | Entrada digital, DI 16x24VDC HF | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.728
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1.763
[9 empty] | Total CGE.20.30.33 | 1
CGE.20.30.34 | Partida | Ud | DQ 4x24VDC/2A ST | [6 empty] | 1
DQ 4x24VDC/2A ST. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7132-6BD20-0BA0
CGE.20.30.34. | Material | Ud | DQ 4x24VDC/2A ST | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.676
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.689
[9 empty] | Total CGE.20.30.34 | 1
CGE.20.30.35 | Partida | Ud | CPU 1517H-3 PN, 2MB prog./8MB datos | [6 empty] | 1
DQ 4x24VDC/2A ST. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7132-6BD20-0BA0
CGE.20.30.35. | Material | Ud | CPU 1517H-3 PN, 2MB prog./8MB datos | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.5
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.5
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 64.157
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 65.44
[9 empty] | Total CGE.20.30.35 | 1
CGE.20.30.36 | Partida | Ud | Perfil soporte Norm 35mm, L. 830mm | [6 empty] | 1
DQ 4x24VDC/2A ST. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7132-6BD20-0BA0
CGE.20.30.36. | Material | Ud | Perfil soporte Norm 35mm, L. 830mm | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.501
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.511
[9 empty] | Total CGE.20.30.36 | 1
CGE.20.30.37 | Partida | Ud | Perfil soporte Norm 35mm, L. 530mm | [6 empty] | 1
DQ 4x24VDC/2A ST. Marca Siemens o equivalente. Referencia: 6ES7132-6BD20-0BA0
CGE.20.30.37. | Material | Ud | Perfil soporte Norm 35mm, L. 530mm | [6 empty] | 1
63.67 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
Suministro e instalación de cuadro eléctrico secundario para servicios auxiliares de centro de seccionamiento de planta sótano 1, formado por envolvente metálica tipo Prisma Plus G, conteniendo los elementos que se indican en los esquemas y planos correspondientes, construida según UNE EN 60 439 1, puerta transparente, maneta con llave, revestimiento anticorrosivo con pintura termoendurecida a base de resina epoxi y poliester polimerizado al calor, IP31, incluyendo embarrados, soportes, contrapuertas, bornas, identificaciones, cableado interno y de control con cable libre de halógenos, material auxiliar y accesorios de montaje, conexionado y comunicación, totalmente montado, instalado, conectado y funcionando, según documentos del proyecto.
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.344
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.351
[9 empty] | Total CGE.20.30.37 | 1
[9 empty] | Total CGE.20.30 | 0
[9 empty] | Total CGE.20 | 1
CGE.30 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELECTRICA | [6 empty] | 1
IE01 | Partida | Ud | Instalación eléctrica | [6 empty] | 1
En los cuadros de control existentes incluye: • Desconexionado de los PLCs y conexionado de los PLCs nuevos. En los cuadros de control nuevos incluye: • Cable de 2 pares Bus de comunicaciones LBUS marca Konex KT-02 LH. • Canalización secundaria con tubo M25. (metálico en recorridos obligatorios por normativa, PVC rigido sobre techos modulares desmontables y PVC flexible en recorridos sobre techos ciegos o empotrados). Incluso p.p. de cajas de registro, racores, fijaciones. • Líneas eléctricas para señales E/S digitales de cuadro eléctrico a cuadro de control, incluso embornados. • Líneas eléctricas para señales E/S digitales desde instrumentación, incluso embornados. • Líneas eléctricas para señales de entrada analógicas, apantallado marca Konex o equivalente, incluso embornados. • Líneas eléctricas para alimentación del cuadro eléctrico. • Líneas eléctricas y conexionado para conexión con línea de SAI. • Líneas eléctricas para señales de entrada analógicas, en plantas apantallado marca Konex o equivalente, incluso embornados. • Ml Líneas eléctricas para alimentación a PLCs y puesto central, incluso cuadro eléctrico de maniobra con protección magnetotérmica y diferencial. • Etiquetado en ambos extremos de la línea. • Seriado de los interruptores de salida.
IE.01 | Material | Ud | Conexionado y cableado | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 120
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 120
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1068.041
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 1089.401
[9 empty] | Total IE01 | 1
IE02 | Partida | Ud | Analizadores de red | [6 empty] | 8
Suministro e instalación de analizador de red CMV-C 10 de la marca Circuitor o equivalente con las siguientes características: • Comunicaciones de serie RS-485 Modbus • 2 salidas a transistor configurables para impulsos o alarmas • 2 salidas a relé configurables como alarmas • 2 entradas digitales para selección de tres tarifas o detección de estados lógicos • Permite selección de tarifas mediante comunicaciones • Precisión Clase 0.5 en tensión, corriente y potencia; 0,5 en energía. • Teclado táctil retroalimentado. Se certificará unidad realmente ejecutada.
IE.02 | Material | Ud | Analizador de red circutor CMV-C 10 | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 1
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 1
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.286
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 4.371
[9 empty] | Total IE02 | 8
[9 empty] | Total CGE.30 | 1
CGE.40 | Capítulo |  | INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA | [6 empty] | 1
IPM01 | Partida | Ud | Ingeniería de programación y puesta en marcha | [6 empty] | 1
Ingeniería de Programación y puesta en marcha de las señales definidas en el proyecto (tanto migración como ampliaciones), incluyendo: • Realización y suministro de planos y esquemas de conexionado para la correcta instalación de los equipos. • Ingeniería de programación en PLCs según memoria de funcionamiento de la obra aprobada por la dirección facultativa, incluyendo lazos de control de secuencias de funcionamiento. • Integración de analizadores de redes. • Generación de tablas de variables para comunicación con equipos integrados según proyecto. • Puesta en marcha una vez finalizados los trabajos de instalación, conexionado, y con las instalaciones en las condiciones necesarias para el chequeo del correcto funcionamiento de los equipos de control. • Simulación por cambio de variables, comprobación de: bucles de control, mensajes de alarma y operación, históricos de la base de datos, comunicaciones, etc. • Conexión y configuracion de la red de comunicaciones aislada. • Topología de red. • Documentación final de obra. • • Incluidos cursos de formación del manejo y utilización de los sistemas al personal de RTVE en Prado del Rey y Torrespaña.
IPM.01 | Material | Ud | Puesta en marcha y programación | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 105
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 105
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 822.268
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 838.714
[9 empty] | Total IPM01 | 1
[9 empty] | Total CGE.40 | 1
CGE.50 | Capítulo |  | INTEGRACIÓN PLCs | [6 empty] | 1
INT01 | Partida | Ud | Integración de PLCs de otros expedientes abiertos | [6 empty] | 1
Integración en el SCADA de los PLCs incluidos en otros expedientes abiertos tal y como se define en el proyecto, incluyendo: • Cuadro de control de cámaras. • Cuadros de SAIs. • Cuadros de informativos. • Cuadros Control Central.
INT.01 | Material | Ud | Integración de PLCs de otros expedientes abiertos | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 30
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 30
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 144.846
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 147.743
[9 empty] | Total INT01 | 1
[9 empty] | Total CGE.50 | 1
CGE.60 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE FIBRA | [6 empty] | 1
IF001 | Partida | Ud | Armario Rack 19" 8 unidades | [6 empty] | 8
Armario Rack 19” de 6 ó 8 unidades instalado en suelo o soportado en pared, incluyendo regleta protegida y alimentada a UPS. Totalmente instalada, incluso cierre con llave, accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Se certifcará unidad realmente ejecutada.
IF.01RACK | Material | Ud | ARMARIO RACK 19" | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.65
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.65
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.686
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.699
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total IF001 | 8
IF002 | Partida | Ud | Bandeja FO 24 adaptadores | [6 empty] | 8
Metro lineal de bandeja para fibra óptica hasta 24 adaptadores dúplex LC o similar. Totalmente instalada, incluso grupo de fijación para instalación a 19". Se certifcará unidad realmente ejecutada.
IF.02BFO24 | Material | Ud | BANDEJA FO 24 ADAPTADORES | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.9
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.9
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.867
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.884
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total IF002 | 8
IF003 | Partida | Ud | Cassette portaempalmes | [6 empty] | 70
ud Cassette portaempalmes para 24 fusiones. Instalable en carril DIN. Totalmente instalada. Se certifcará unidad realmente ejecutada.
IF.03CPE24 | Material | Ud | CASSETTE PORTAEMPALMES | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.35
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.35
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.363
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.37
[5 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | Total IF003 | 70
IF004 | Partida | Ud | Adaptador dúplex LC OM4 | [6 empty] | 170
Ud Adaptador dúplex LC OM4 o similar. Totalmente instalado. Se certifcará unidad realmente ejecutada.
IF.04ADLCOM4 | Material | Ud | ADAPTADOR DÚPLEX LC OM4 | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.1
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.088
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.09
[5 empty] | 170 | 0 | 0 | 0 | 170
[9 empty] | Total IF004 | 170
IF005 | Partida | Ud | Pigtail LC OM4 | [6 empty] | 70
Ud Pigtail LC OM4 o similar. Totalmente instalado. Se certifcará unidad realmente ejecutada.
IF.05PTLCOM4 | Material | Ud | PIGTAIL LC OM4 | [6 empty] | 1
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.04
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.146
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.149
[5 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | Total IF005 | 70
IF006 | Partida | Ud | Latiguillo FO OM4 | [6 empty] | 70
Ud Latiguillo fibra óptica OM4 2LC-2LC de 0,5-1-1,5 metros aprox. Totalmente instalado. Se certifcará unidad realmente ejecutada.
IF.06LATFOOM4 | Material |  | LATIGUILLO FO OM4 | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.1
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.083
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.085
[5 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | Total IF006 | 70
IF007 | Partida | m | Cable Ethernet Cat 6A | [6 empty] | 1000
Ml Suministro y montaje de cable Ehternet cat 6A. Totalmente instalado. Se certifcará unidad realmente ejecutada.
IF.07CAT6A | Material | ml | CABLE ETHERNET CAT6A | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.05
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.05
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.028
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.028
[5 empty] | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000
[9 empty] | Total IF007 | 1000
IF008 | Partida | ml | Cable FO OM4 monomodo | [6 empty] | 1000
Ml de suministro y montaje de cable de 8 fibras ópticas OM4 o SM Interior/Exterior LSZH anti roedores. Monomodo. Totalmente instalado. Se certifcará unidad realmente ejecutada.
IF.08CFOMO | Material | ml | CABLE FO monomodo | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.1
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.057
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.058
[5 empty] | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1000
[9 empty] | Total IF008 | 1000
IF009 | Partida | m | Cable FO OM4 multimodo | [6 empty] | 1150
Ml Suministro y montajel de cable de 4, 8 ó 24 fibras ópticas OM4 o SM Interior/Exterior LSZH anti roedores. Multimodo. Totalmente instalado. Se certifcará unidad realmente ejecutada.
IF.08CFOMU | Material | ml | CABLE FO multimodo | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.1
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.1
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.057
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.058
[5 empty] | 1 | 1150 | 0 | 0 | 1150
[9 empty] | Total IF009 | 1150
IF010 | Partida | m | Bandeja portacables varilla acero | [6 empty] | 500
Ml Suministro y montaje de bandeja portacables en varilla de acero para canalización de lineas eléctricas y cableado estructurado, electrosoldada con galvanizado en caliente 200 x 60 mm, marca GEWISS, modelo BFR, o equivalente, incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cable de Cu de 4mm2 de puesta a tierra, totalmente instalada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. Medida en metro lineal la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Se certifcará unidad realmente ejecutada.
IF.02 | Material | ml | Bandeja portacables acer | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.232
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.237
[5 empty] | 1 | 500 | 0 | 0 | 500
[9 empty] | Total IF010 | 500
IF011 | Partida | ml | Bandeja portacables PVC | [6 empty] | 500
Ml de suministro y montaje de bandeja portacables en PVC para canalización de lineas eléctricas y cableado estructurado, tipo UNEX de ABS o equivalente, con tapa en sus diferentes medidas, 200x80, 100x80, etc. Incluso parte proporcional de piezas especiales, soportes, pasamuros, elementos de conexión, cable de Cu de 4mm2 de puesta a tierra, totalmente instalada, pequeño material auxiliar, transporte, montaje y conexionado. Medida en metro lineal la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Se certifcará unidad realmente ejecutada.
IF.02 | Material | ml | Bandeja portacables acer | [6 empty] | 1
O01OB200 | Mano de obra | 16 | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.2
O01OB220 | Mano de obra | 16 | Ayudante electricista | [6 empty] | 0.2
%02 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.232
%03 | Otros | 981 | Costes indirectos | [6 empty] | 0.237
[5 empty] | 1 | 500 | 0 | 0 | 500
[9 empty] | Total IF011 | 500
IF012 | Partida | Ud | Fusión Fibra óptica + certificación | [6 empty] | 1
Fusión Fibra Óptica + Certificación.
IF.03 | Partida |  | Fusión + Certificación | [6 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IF012 | 1
[9 empty] | Total CGE.60 | 1
CGE.70 | Capítulo |  | AYUDA ALBAÑILERÍA | [6 empty] | 1
AA01 | Material | UD | AYUDA DE ALBAÑILERIA | [6 empty] | 1
Ayuda de albanileríia a la instalación de electricidad, (6% del Presupuesto) incluyendo la realización de rozas y huecos, la formación de galerias, nichos, y entronques, el recibido de los elementos de la instalación y el relleno y acabado de las superficies para el ocultamiento de las conducciones y total terminado de la instalación.
02 | Partida | m | Apertura de rozas. | [6 empty] | 1
Apertura de rozas en fábrica de ladrillo perforado, con medios manuales sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Protección de los elementos del entorno. Replanteo. Ejecución manual de la roza. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
mo113 | Mano de obra | h | Peón ordinario construcción. | [6 empty] | 0.38
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.068
op00roz010 | Partida |  | Rozadora. | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total 02 | 1
03 | Partida | Ud | Perforación en hormigón para el paso de instalaciones. | [6 empty] | 1
Perforación por vía húmeda en forjado de hormigón con capa de compresión y bovedilla, de 300 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mq05per010 | Maquinaria | h | Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. | [6 empty] | 0.15
mo113 | Mano de obra | h | Peón ordinario construcción. | [6 empty] | 0.15
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.064
[9 empty] | Total 03 | 1
01 | Capítulo |  | CALOS Y ROZAS | [6 empty] | 1
D40CT005 | Partida | ud | APERTURA CALA FORJADO | [6 empty] | 1
ud. Apertura manual de cala para inspección de forjado existente, por su cara superior, levantado el pavimento, relleno y capa de compresión de cualquier tipo existente, hasta llegar a los elementos resistentes, viguetas y entrevigados, con medios manuales, i/llimpieza y retirada de escombros a pie de carga.
U01AA010 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 1.15
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.17
[9 empty] | Total D40CT005 | 1
D40CT010 | Partida | ud | APERTURA CALA PILAR | [6 empty] | 1
ud. Apertura manual de cala para inspección de pilares existentes en el interior del edificio, demolición de revestimientos y recubrimientos de cualquier tipo del pilar, hasta llegar al elemento resistente, i/retirada de escombros a pie de carga.
U01AA010 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 1
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.148
[9 empty] | Total D40CT010 | 1
D40CT015 | Partida | ud | APERTURA CALA CIMENTACIÓN | [6 empty] | 1
ud. Apertura manual de cala sin entibación para inspección de cimientos existentes, en el interior del edificio, demolición de pavimento y relleno, solera y excavación de tierras hasta dejar visto el elemento de cimentación en toda su altura, por medios manuales, i/llimpieza y retirada de escombros y tierras a pie de carga.
U01AA010 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 2.5
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.371
[9 empty] | Total D40CT015 | 1
D43JA005 | Partida | m² | FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x15 cm | [6 empty] | 1
m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x15 cm, para terminación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm² y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelado y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.
U47AA020 | Mano de obra | m² | Mano obra bloq.hormig. 15cm | [6 empty] | 1
U10AA004 | Material | ud | Bloque hormigón gris 40x20x15 | [6 empty] | 12.5
U47AA332 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M7,5 | [6 empty] | 0.02
A02BP501 | Material | m³ | HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra | [6 empty] | 0.02
m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido tamaño máximo 20 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia plástica.
U01AA011 | Mano de obra | h | Peón suelto | [6 empty] | 1.78
U04CA001 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel | [6 empty] | 0.4
U04AA101 | Material | t | Arena de río (0-5 mm) | [6 empty] | 0.625
U04AF050 | Material | t | Gravilla 5/20 mm | [6 empty] | 1.25
U04PY001 | Material | m³ | Agua | [6 empty] | 0.18
A03LA005 | Material | h | HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L | [6 empty] | 0.5
h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.
U02LA201 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 L | [6 empty] | 1
U%10 | Otros | % | Amortización y otros gastos | [6 empty] | 0.009
U02SW005 | Partida | ud | Kilowatio | [6 empty] | 3.5
[9 empty] | Total A03LA005 | 0.5
[9 empty] | Total A02BP501 | 0.02
U47AA400 | Material | kg | Acero corrugado elaborado y colocado | [6 empty] | 2
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.235
[9 empty] | Total D43JA005 | 1
D43JA010 | Partida | m² | FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm | [6 empty] | 1
m². Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm, para terminación posterior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm² y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.
U47AA021 | Mano de obra | m² | Mano obra bloq.hormig. 20cm | [6 empty] | 1
U10AA005 | Material | ud | Bloque hormigón gris 40x20x20 | [6 empty] | 12.5
U47AA332 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M7,5 | [6 empty] | 0.025
A02BP501 | Material | m³ | HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra | [6 empty] | 0.02
m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido tamaño máximo 20 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia plástica.
U01AA011 | Mano de obra | h | Peón suelto | [6 empty] | 1.78
U04CA001 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel | [6 empty] | 0.4
U04AA101 | Material | t | Arena de río (0-5 mm) | [6 empty] | 0.625
U04AF050 | Material | t | Gravilla 5/20 mm | [6 empty] | 1.25
U04PY001 | Material | m³ | Agua | [6 empty] | 0.18
A03LA005 | Material | h | HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L | [6 empty] | 0.5
h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.
U02LA201 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 L | [6 empty] | 1
U%10 | Otros | % | Amortización y otros gastos | [6 empty] | 0.009
U02SW005 | Partida | ud | Kilowatio | [6 empty] | 3.5
[9 empty] | Total A03LA005 | 0.5
[9 empty] | Total A02BP501 | 0.02
U47AA400 | Material | kg | Acero corrugado elaborado y colocado | [6 empty] | 2.5
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.272
[9 empty] | Total D43JA010 | 1
D43JA015 | Partida | m² | FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x15 C/VTA | [6 empty] | 1
m². Fábrica de bloques FACOSA de hormigón gris de medidas 40x20x15 cm, ejecutado a una cara vista, i/relleno de hormigón HNE-20/P/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado, y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.
U47AA022 | Mano de obra | m² | Mano obra blq.h.c.vista 15cm | [6 empty] | 1
U10AA014 | Material | ud | Bloque hormigón 40x20x15 FACOSA | [6 empty] | 12.5
U47AA332 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M7,5 | [6 empty] | 0.02
A02BP501 | Material | m³ | HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra | [6 empty] | 0.02
m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido tamaño máximo 20 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia plástica.
U01AA011 | Mano de obra | h | Peón suelto | [6 empty] | 1.78
U04CA001 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel | [6 empty] | 0.4
U04AA101 | Material | t | Arena de río (0-5 mm) | [6 empty] | 0.625
U04AF050 | Material | t | Gravilla 5/20 mm | [6 empty] | 1.25
U04PY001 | Material | m³ | Agua | [6 empty] | 0.18
A03LA005 | Material | h | HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L | [6 empty] | 0.5
h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.
U02LA201 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 L | [6 empty] | 1
U%10 | Otros | % | Amortización y otros gastos | [6 empty] | 0.009
U02SW005 | Partida | ud | Kilowatio | [6 empty] | 3.5
[9 empty] | Total A03LA005 | 0.5
[9 empty] | Total A02BP501 | 0.02
U47AA400 | Material | kg | Acero corrugado elaborado y colocado | [6 empty] | 2
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.295
[9 empty] | Total D43JA015 | 1
D43JA020 | Partida | m² | FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 C/VTA | [6 empty] | 1
m². Fábrica de bloques FACOSA de hormigón gris de medidas 40x20x20 cm, ejecutado a una cara vista, i/relleno de hormigón HNE-20/P/20 y armadura en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado, y limpieza todo ello según CTE/ DB-SE-F.
U47AA023 | Mano de obra | m² | Mano obra blq.h.c.vista 20cm | [6 empty] | 1
U10AA011 | Material | ud | Bloque hormigón estriado gris 40x20x15 FACOSA | [6 empty] | 12.5
U47AA332 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M7,5 | [6 empty] | 0.025
A02BP501 | Material | m³ | HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra | [6 empty] | 0.02
m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido tamaño máximo 20 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia plástica.
U01AA011 | Mano de obra | h | Peón suelto | [6 empty] | 1.78
U04CA001 | Material | t | Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel | [6 empty] | 0.4
U04AA101 | Material | t | Arena de río (0-5 mm) | [6 empty] | 0.625
U04AF050 | Material | t | Gravilla 5/20 mm | [6 empty] | 1.25
U04PY001 | Material | m³ | Agua | [6 empty] | 0.18
A03LA005 | Material | h | HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L | [6 empty] | 0.5
h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.
U02LA201 | Maquinaria | h | Hormigonera 250 L | [6 empty] | 1
U%10 | Otros | % | Amortización y otros gastos | [6 empty] | 0.009
U02SW005 | Partida | ud | Kilowatio | [6 empty] | 3.5
[9 empty] | Total A03LA005 | 0.5
[9 empty] | Total A02BP501 | 0.02
U47AA400 | Material | kg | Acero corrugado elaborado y colocado | [6 empty] | 2.5
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.308
[9 empty] | Total D43JA020 | 1
D43JA025 | Partida | m² | FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie HUECO DOBLE | [6 empty] | 1
m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco doble de 25x12x9 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según CTE/ DB-SE-F.
U47AA005 | Mano de obra | m² | Mano obra fábrica hueco doble 1/2 pie | [6 empty] | 1
U10DG003 | Material | ud | Ladrillo hueco doble 25x12x9 | [6 empty] | 42
U47AA331 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M5 | [6 empty] | 0.018
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.169
[9 empty] | Total D43JA025 | 1
D43JA030 | Partida | m² | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 5 cm 1/2 pie | [6 empty] | 1
m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x5 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
U47AA040 | Partida | m² | Mano obra coloc. ladr. macizo de 5 cm 1/2 p. | [6 empty] | 1
U01AA011 | Mano de obra | h | Peón suelto | [6 empty] | 0.3
U10DC002 | Material | ud | Ladrillo perforado tosco 24x12x5 | [6 empty] | 70
U47AA332 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M7,5 | [6 empty] | 0.04
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.31
[9 empty] | Total D43JA030 | 1
D43JA035 | Partida | m² | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 5 cm 1 pie | [6 empty] | 1
m². Fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x5 cm, sentado con mortero de cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
U47AA045 | Partida | m² | Mano obra coloc. ladr. macizo de 5 cm 1 pie | [6 empty] | 1
U01AA011 | Mano de obra | h | Peón suelto | [6 empty] | 0.4
U10DC002 | Material | ud | Ladrillo perforado tosco 24x12x5 | [6 empty] | 140
U47AA332 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M7,5 | [6 empty] | 0.075
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.465
[9 empty] | Total D43JA035 | 1
D43JA040 | Partida | m² | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pie | [6 empty] | 1
m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
U47AA050 | Mano de obra | m² | Mano obra coloc. ladr. macizo de 7 cm 1/2 p. | [6 empty] | 1
U01AA011 | Mano de obra | h | Peón suelto | [6 empty] | 0.25
U10DA001 | Material | ud | Ladrillo cerámico 24x12x7 | [6 empty] | 52
U47AA332 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M7,5 | [6 empty] | 0.028
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.239
[9 empty] | Total D43JA040 | 1
D43JA045 | Partida | m² | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1 pie | [6 empty] | 1
m². Fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
U47AA055 | Mano de obra | m² | Mano obra coloc. ladr. macizo de 7 cm 1 pie | [6 empty] | 1
U01AA011 | Mano de obra | h | Peón suelto | [6 empty] | 0.35
U10DA001 | Material | ud | Ladrillo cerámico 24x12x7 | [6 empty] | 100
U47AA332 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M7,5 | [6 empty] | 0.062
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.378
[9 empty] | Total D43JA045 | 1
D43JA050 | Partida | m³ | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm | [6 empty] | 1
m³. Fábrica de 7 cm de espesor de ladrillo macizo de 24x12x7 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
U01AA505 | Mano de obra | h | Cuadrilla E | [6 empty] | 4.25
Hr. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera y 1,00 h de peón suelto.
U01AA007 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 1
U01AA011 | Mano de obra | h | Peón suelto | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total U01AA505 | 4.25
U10DA001 | Material | ud | Ladrillo cerámico 24x12x7 | [6 empty] | 420
U47AA332 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M7,5 | [6 empty] | 0.3
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 1.914
[9 empty] | Total D43JA050 | 1
D43JA055 | Partida | m | PILAR 1 pie LADRILLO TOSCO 24x12x7 | [6 empty] | 1
m. Pilar de ladrillo de 1 pie de espesor, para revestir, tomado con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
U01AA505 | Mano de obra | h | Cuadrilla E | [6 empty] | 1.5
Hr. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera y 1,00 h de peón suelto.
U01AA007 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 1
U01AA011 | Mano de obra | h | Peón suelto | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total U01AA505 | 1.5
U10DA001 | Material | ud | Ladrillo cerámico 24x12x7 | [6 empty] | 27
U47AA332 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M7,5 | [6 empty] | 0.01
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.504
[9 empty] | Total D43JA055 | 1
D43JA060 | Partida | m² | FÁBRICA LADRILLO 1/2 pie C/VTA-5 ROJO RASPADO | [6 empty] | 1
m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cara vista rojo raspado de 25x12x5 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
U01FJ001 | Mano de obra | m² | Mano obra colocación ladrillo 1/2 pie c/v 5 cm | [6 empty] | 1
U10DC004 | Material | ud | Ladrillo perforado c/v rojo raspado 25x12x5 | [6 empty] | 70
U47AA332 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M7,5 | [6 empty] | 0.035
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.318
[9 empty] | Total D43JA060 | 1
D43JA065 | Partida | m² | FÁBRICA LADRILLO MACIZO MANUAL CV P 15 cm | [6 empty] | 1
m². Fábrica de 15 cm de espesor de ladrillo cara vista macizo manual de 29x14x5 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, piezas especiales, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
U01AA505 | Mano de obra | h | Cuadrilla E | [6 empty] | 1.5
Hr. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera y 1,00 h de peón suelto.
U01AA007 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 1
U01AA011 | Mano de obra | h | Peón suelto | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total U01AA505 | 1.5
U10DA030 | Material | ud | Ladrillo macizo manual 29x14x5 | [6 empty] | 54
U47AA332 | Material | m³ | MORTERO CEMENTO M7,5 | [6 empty] | 0.04
U04PY001 | Material | m³ | Agua | [6 empty] | 0.016
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.658
[9 empty] | Total D43JA065 | 1
D34QD | Capítulo |  | MORTERO IGNÍFUGO | [6 empty] | 1
D34QD005 | Partida | m² | MORTERO IGNÍFUGO ESTRUCTURAS RF-180 | [6 empty] | 0
m². Mortero proyectado ignífugo para protección de estructuras de perfiles metálicos tipo RF-180 (resistencia al fuego 180 min) de 35 mm de espesor, compuesto por fibras minerales, cemento, aditivos y agua, incluso aplicación previa de capa de adhesivo incombustible.
U01AA007 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.6
U01AA009 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.3
U35QD005 | Material | m² | Mortero ignífugo RF-180-35 mm | [6 empty] | 1
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.384
[9 empty] | Total D34QD005 | 0
D34QD015 | Partida | m² | MORTERO IGNÍFUGO ESTRUCTURAS RF-120 | [6 empty] | 0
m². Mortero proyectado ignífugo para protección de estructuras de perfiles metálicos tipo RF-120 (resistencia al fuego 120 min) de 25 mm de espesor, compuesto por fibras minerales, cemento, aditivos y agua, incluso aplicación previa de capa de adhesivo incombustible.
U01AA007 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.55
U01AA009 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.3
U35QD015 | Material | m² | Mortero ignífugo RF-120-25 mm | [6 empty] | 1
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.348
[9 empty] | Total D34QD015 | 0
D34QD020 | Partida | m² | PANEL IGNÍFUGO RF-120 1200x1200 | [6 empty] | 0
m². Panel rígido para la protección contra incendios de estructuras metálicas, de 1,20x1,20 mt. con RF-120, compuesto por vermiculita y silicato de calcio, totalmente instalado.
U01AA007 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.4
U01AA009 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.4
U35QD020 | Material | m² | Panel ignífugo RF-120 1200x1200 mm | [6 empty] | 1
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.661
[9 empty] | Total D34QD020 | 0
[9 empty] | Total D34QD | 1
D34QD005 | Partida | m² | MORTERO IGNÍFUGO ESTRUCTURAS RF-180 | [6 empty] | 1
m². Mortero proyectado ignífugo para protección de estructuras de perfiles metálicos tipo RF-180 (resistencia al fuego 180 min) de 35 mm de espesor, compuesto por fibras minerales, cemento, aditivos y agua, incluso aplicación previa de capa de adhesivo incombustible.
U01AA007 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.6
U01AA009 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.3
U35QD005 | Material | m² | Mortero ignífugo RF-180-35 mm | [6 empty] | 1
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.384
[9 empty] | Total D34QD005 | 1
D34QD015 | Partida | m² | MORTERO IGNÍFUGO ESTRUCTURAS RF-120 | [6 empty] | 1
m². Mortero proyectado ignífugo para protección de estructuras de perfiles metálicos tipo RF-120 (resistencia al fuego 120 min) de 25 mm de espesor, compuesto por fibras minerales, cemento, aditivos y agua, incluso aplicación previa de capa de adhesivo incombustible.
U01AA007 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.55
U01AA009 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.3
U35QD015 | Material | m² | Mortero ignífugo RF-120-25 mm | [6 empty] | 1
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.348
[9 empty] | Total D34QD015 | 1
D34QD020 | Partida | m² | PANEL IGNÍFUGO RF-120 1200x1200 | [6 empty] | 1
m². Panel rígido para la protección contra incendios de estructuras metálicas, de 1,20x1,20 mt. con RF-120, compuesto por vermiculita y silicato de calcio, totalmente instalado.
U01AA007 | Mano de obra | h | Oficial primera | [6 empty] | 0.4
U01AA009 | Mano de obra | h | Ayudante | [6 empty] | 0.4
U35QD020 | Material | m² | Panel ignífugo RF-120 1200x1200 mm | [6 empty] | 1
%CI | Otros | % | Costes indirectos..(s/total) | [6 empty] | 0.661
[9 empty] | Total D34QD020 | 1
E26J002 | Partida | 1,00 | [7 empty] | 1
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0
P23I140 | Material | kg | Mortero seco para sellados | [6 empty] | 0
[9 empty] | Total E26J002 | 1
E26J003 | Partida | [8 empty] | 1
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 con compuesto de mortero preparado de cemento y áridos ligeros en un espesor de 200 mm. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.2
P23I140 | Material | kg | Mortero seco para sellados | [6 empty] | 2.4
[9 empty] | Total E26J003 | 1
E26J004 | Partida | [8 empty] | 1
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 mediante colocación de almohadillas intumescentes termo-expansivas que se expanden alrededor de los 150 ºC, sellando los huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.2
P23I120 | Material | dm2 | Almohadilla intumescente | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J004 | 1
E26J007 | Partida | [8 empty] | 1
Sistema sellado de huecos pequeños para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m ºC, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.1
P23I130 | Material | dm2 | Cartucho espuma de sellado | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J007 | 1
E26J009 | Partida | m | SELLADO JUNTAS MURO CORTINA SELLADOR PROYECTABLE HILTI CFS-SP WB | [6 empty] | 1
Sistema para el sellado contra el fuego de juntas perimetrales, definidas por cerramientos de fachada tipo muro cortina, hasta EI 120 mediante sellador proyectable Hilti CFS-SP WB y lana mineral de densidad 35 kg/m3. Ensayado y homologado segun EN 1364-4 Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.08
P07TR390 | Material | kg | Lana de roca 35 kg/m3 | [6 empty] | 0.82
P23J005 | Material | l | Sellador proyectable Hilti CFS-SP WB | [6 empty] | 0.17
[9 empty] | Total E26J009 | 1
E26J010 | Partida | m | SELLADO JUNTAS DILATACIÓN SELLADOR ELÁSTICO HILTI CFS-S SIL | [6 empty] | 1
Sistema de sellado contra el fuego de juntas de dilatación, ubicadas tanto en muro como en forjado hasta EI 180 mediante Sellador Elástico Hilti CFS-S SIL y lana mineral de densidad 40 kg/m3. Ensayado y homologado según EN 1366-4 Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.08
P07TR395 | Material | kg | Lana de roca 40 kg/m3 | [6 empty] | 0.8
P23J010 | Material | u | Sellador elástico Hilti CFS-S SIL | [6 empty] | 0.77
[9 empty] | Total E26J010 | 1
E26J020 | Partida | dm | SELLADO BANDEJAS CABLES MORTERO DE PROTECCIÓN HILTI CFS-M RG | [6 empty] | 1
Sistema de sellado permanente contra el fuego, de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante mortero de protección sin retracción Hilti CFS-M RG. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.33
P23J070 | Material | kg | Mortero protección contra fuego Hilti CFS-M RG | [6 empty] | 0.84
[9 empty] | Total E26J020 | 1
E26J030 | Partida | dm | SELLADO BANDEJAS CABLES PINTURA DE PROTECCIÓN HILTI CFS-CT | [6 empty] | 1
Sistema para el sellado permanente contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 (E 180), mediante Pintura Hilti CFS-CT y paneles de lana mineral de densidad 150 kg/m3 y emín =2x50 mm. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.42
P07TR380 | Material | dm2 | Lana de roca e=2x50 mm, 150 kg/m3 | [6 empty] | 0.4
P23J060 | Material | kg | Pintura de protección Hilti CFS-CT | [6 empty] | 0.04
[9 empty] | Total E26J030 | 1
E26J040 | Partida | dm | SELLADO PASOS CABLES ESPUMA INTUMESCENTE HILTI CFS-F FX | [6 empty] | 1
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de manojos de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 mediante Espuma Intumescente Hilti CFS-F FX. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.08
P23J050 | Material | u | Espuma intumescente Hilti CFS-F FX | [6 empty] | 0.7
[9 empty] | Total E26J040 | 1
E26J050 | Partida | dm | SELLADO BANDEJAS CABLES ALMOHADILLA INTUMESCENTE HILTI CFS-CU | [6 empty] | 1
Sistema de sellado registrable contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Almohadillas Intumescentes Hilti CFS-CU. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.17
P23J040 | Material | u | Almohadilla intumescente Hilti CFS-CU M | [6 empty] | 0.3
P23J030 | Material | u | Almohadilla intumescente Hilti CFS-CU L | [6 empty] | 0.9
[9 empty] | Total E26J050 | 1
E26J060 | Partida | dm | SELLADO BANDEJAS CABLES LADRILLO INTUMESCENTE HILTI CFS-BL | [6 empty] | 1
Sistema de sellado registrable contra el fuego de pasos de bandejas de cables a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 mediante Ladrillos flexibles Intumescentes Hilti CFS-BL. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.17
P23J190 | Material | u | Ladrillo intumescente Hilti CFS-BL | [6 empty] | 0.7
P23J020 | Material | u | Masilla intumescente Hilti CFS-FIL | [6 empty] | 0.8
[9 empty] | Total E26J060 | 1
E26J080 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS COMBUSTIBLES ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CFS- | [6 empty] | 1
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 32 mm hasta 51 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 50. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.17
P23J200 | Material | u | Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 50 | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J080 | 1
E26J090 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS COMBUSTIBLES ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CFS- | [6 empty] | 1
Sistema de sellado contra el fuego de paso de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 52 mm. hasta 64 mm. de diámetro a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 63. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.17
P23J210 | Material | u | Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 63 | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J090 | 1
E26J100 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS COMBUSTIBLES ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CFS- | [6 empty] | 1
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 65 mm. hasta 78 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 75. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.25
P23J220 | Material | u | Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 75 | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J100 | 1
E26J110 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS COMBUSTIBLES ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CFS- | [6 empty] | 1
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 79 mm. hasta 91 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 90. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.25
P23J230 | Material | u | Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 90 | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J110 | 1
E26J120 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS COMBUSTIBLES ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CFS- | [6 empty] | 1
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 92 mm. Hasta 115 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 110. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.33
P23J240 | Material | u | Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 110 | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J120 | 1
E26J130 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS COMBUSTIBLES ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CFS- | [6 empty] | 1
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 116 mm. hasta 125 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 125. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.33
P23J250 | Material | u | Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 125 | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J130 | 1
E26J140 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS COMBUSTIBLES ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CFS- | [6 empty] | 1
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 126 mm. hasta 179 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 160. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.4
P23J260 | Material | u | Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 160 | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J140 | 1
E26J141 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS COMBUSTIBLES ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CFS- | [6 empty] | 1
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 200 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 200. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.5
P23J270 | Material | u | Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 200 | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J141 | 1
E26J142 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS COMBUSTIBLES ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CFS- | [6 empty] | 1
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores hasta 250 mm. a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 180 mediante Abrazaderas Intumescentes Hilti CFS-C P 250. Ensayado y homologado según EN 1366-3. Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.5
P23J280 | Material | u | Abrazadera intumescente Hilti CFS-C P 250 | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J142 | 1
E26J150 | Partida | u | SELLADO TUBERÍAS METÁLICAS SELLADOR ACRÍLICO HILTI CFS-S ACR | [6 empty] | 1
Sistema de sellado contra el fuego de pasos de tuberías metálicas a través tanto de muro como de forjado, hasta EI 120 mediante sellador acrílico Hilti CFS-S ACR y lana mineral de densidad 45 Kg/m3. Ensayado y homologado según EN 1366-3 Marcado CE. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.25
P07TR396 | Material | kg | Lana de roca 45 kg/m3 | [6 empty] | 0.075
P23J015 | Material | u | Sellador acrílico Hilti CFS-S ACR | [6 empty] | 0.53
[9 empty] | Total E26J150 | 1
E26J230 | Partida | dm2 | SELLADO TUB. METÁLICAS NO COMB. EI 180 | [6 empty] | 1
Sellado de pasos de tuberías metálicas con aislamiento hasta EI-180 a través de muro/forjado, mediante cierre del hueco con dos paneles de lana de roca (densidad = 150 kg/m3), relleno de la junta entre las tuberías y la lana de roca con Intumex MG y aplicación de Euromastic sobre toda la superficie de los paneles y una parte de tuberías (en 200 mm a cada lado del hueco). Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.5
P23J130 | Material | kg | Euromastic | [6 empty] | 0.06
P23J140 | Material | u | Intumex MG | [6 empty] | 0.12
P23J120 | Material | dm2 | Lana de roca de 50mm y 150kg/m3 | [6 empty] | 2
[9 empty] | Total E26J230 | 1
E26J240 | Partida | dm2 | SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=50 FORJ. EI 180 | [6 empty] | 1
Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 40 mm hasta 56 mm, a través de forjado, hasta EI-180, mediante instalación de un collarín Intumex RS-10 de medida correspondiente, en el lado inferior del forjado, fijado al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.17
P23J150 | Material | u | Abrazadera RS-10 50 mm | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J240 | 1
E26J250 | Partida | dm2 | SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=50 MURO EI 180 | [6 empty] | 1
Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 40 mm hasta 56 mm, a través de muro, hasta EI-180, mediante instalación de dos collarines Intumex RS-10 de medida correspondiente, a cada lado del muro, fijados al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.2
P23J150 | Material | u | Abrazadera RS-10 50 mm | [6 empty] | 2
[9 empty] | Total E26J250 | 1
E26J260 | Partida | dm2 | SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=160 FORJ. EI 120 | [6 empty] | 1
Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 133 mm hasta 168 mm, a través de forjado, hasta EI-120, mediante instalación de un collarín Intumex RS-10 de medida correspondiente, en el lado inferior del forjado, fijado al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.4
P23J170 | Material | kg | Abrazadera RS-10 160 mm | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J260 | 1
E26J270 | Partida | dm2 | SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=160 MURO EI 120 | [6 empty] | 1
Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 133 mm hasta 168 mm, a través de muro, hasta EI-120, mediante instalación de dos collarines Intumex RS-10 de medida correspondiente, a cada lado del muro, fijados al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.45
P23J170 | Material | kg | Abrazadera RS-10 160 mm | [6 empty] | 2
[9 empty] | Total E26J270 | 1
E26J280 | Partida | dm2 | SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=200 FORJ. EI 120 | [6 empty] | 1
Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 168 mm hasta 208 mm, a través de forjado, hasta EI-120, mediante instalación de un collarín Intumex RS-10 de medida correspondiente, en el lado inferior del forjado, fijado al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.5
P23J180 | Material | kg | Abrazadera RS-10 200 mm | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E26J280 | 1
E26J290 | Partida | dm2 | SELLADO TUB. COMBUSTIBLE D=200 MURO EI 120 | [6 empty] | 1
Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 168 mm hasta 208 mm, a través de muro, hasta EI-120, mediante instalación de dos collarines Intumex RS-10 de medida correspondiente, a cada lado del muro, fijados al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Medida la unidad instalada.
O01OA060 | Mano de obra | h | Peón especializado | [6 empty] | 0.55
P23J180 | Material | kg | Abrazadera RS-10 200 mm | [6 empty] | 2
[9 empty] | Total E26J290 | 1
03 | Partida | Ud | Perforación en hormigón para el paso de instalaciones. | [6 empty] | 1
Perforación por vía húmeda en forjado de hormigón con capa de compresión y bovedilla, de 300 mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluye: Replanteo de las zonas a perforar. Perforación con corona diamantada. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mq05per010 | Maquinaria | h | Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. | [6 empty] | 0.15
mo113 | Mano de obra | h | Peón ordinario construcción. | [6 empty] | 0.15
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.064
[9 empty] | Total 03 | 1
E06A010 | Partida | ud | AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC. | [6 empty] | 1
Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
P01WA010 | Material | ud | Ayuda de albañilería | [6 empty] | 0.5
[9 empty] | Total E06A010 | 1
E06A020 | Partida | ud | AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. | [6 empty] | 1
Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
P01WA010 | Material | ud | Ayuda de albañilería | [6 empty] | 0.3
[9 empty] | Total E06A020 | 1
E06A030 | Partida | ud | AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACC. | [6 empty] | 1
Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
P01WA010 | Material | ud | Ayuda de albañilería | [6 empty] | 0.45
[9 empty] | Total E06A030 | 1
E06A040 | Partida | ud | AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES | [6 empty] | 1
Ayuda de albañilería a instalaciones especiales por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
P01WA010 | Material | ud | Ayuda de albañilería | [6 empty] | 0.2
[9 empty] | Total E06A040 | 1
E06A050 | Partida | ud | AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. UNIF | [6 empty] | 1
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción por vivienda incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
P01WA010 | Material | ud | Ayuda de albañilería | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total E06A050 | 1
E06A060 | Partida | ud | AYUDA ALBAÑ. INST. VVDA. MULT | [6 empty] | 1
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción e instalaciones especiales por vivienda multifamiliar, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
P01WA010 | Material | ud | Ayuda de albañilería | [6 empty] | 0.9
[9 empty] | Total E06A060 | 1
E06A070 | Partida | ud | AYUDA ALBAÑ. INST. GAS. | [6 empty] | 1
Ayuda de albañilería a instalación de gas por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
P01WA010 | Material | ud | Ayuda de albañilería | [6 empty] | 0.2
[9 empty] | Total E06A070 | 1
E06A080 | Partida | ud | AYUDA ALBAÑ. INST. SOLARES. | [6 empty] | 1
Ayuda de albañilería a instalación de solares por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
P01WA010 | Material | ud | Ayuda de albañilería | [6 empty] | 0.3
[9 empty] | Total E06A080 | 1
E06A090 | Partida | ud | AYUDA ALBAÑ. INST.TELECOMUNICACIONES. | [6 empty] | 1
Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
P01WA010 | Material | ud | Ayuda de albañilería | [6 empty] | 0.3
[9 empty] | Total E06A090 | 1
E06A100 | Partida | ud | AYUDA ALBAÑ. INST.CLIMATIZACIÓN. | [6 empty] | 1
Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación por vivienda ( aproximadamente 90 m2 de superficie), en construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
P01WA010 | Material | ud | Ayuda de albañilería | [6 empty] | 0.4
[9 empty] | Total E06A100 | 1
02 | Partida | m | Apertura de rozas. | [6 empty] | 1
Apertura de rozas en fábrica de ladrillo perforado, con medios manuales sin afectar a la estabilidad del elemento constructivo. Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Protección de los elementos del entorno. Replanteo. Ejecución manual de la roza. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
mo113 | Mano de obra | h | Peón ordinario construcción. | [6 empty] | 0.38
%0200 | Otros | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.068
op00roz010 | Partida |  | Rozadora. | [6 empty] | 1
[9 empty] | Total 02 | 1
[9 empty] | Total 01 | 1
[9 empty] | Total AA01 | 1
[9 empty] | Total CGE.70 | 1
CGE.80 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1
SYS01 | Partida | Ud | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1
Conjunto de medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores según lo especificado en el estudio básico se seguridad y salud, contemplando las medidas de protección colectivas, vallados, medidas de protección individual, protección eléctrica, cursos de formación, reuniones de comité de seguridad, instalaciones de bienestar, casetas, comedores, duchas, limpieza y mantenimiento de las instalaciones y todas aquellas otras medidas necesarias s/normativa vigente.
PSYS01 | Material | UD | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SYS01 | 1
[9 empty] | Total CGE.80 | 1
CGE.90 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1
EGR01 | Partida | Ud | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1
Trabajos de tratamiento y gestión de residuos, contemplados en este proyecto, procedentes de la demolición y construcción según lo especificado en el RD105/2008 de las instalaciones y todas aquellas otras medidas necesarias s/normativa vigente.
CGR01 | Material | UD | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EGR01 | 1
[9 empty] | Total CGE.90 | 1
[9 empty] | Total CGE | 1
[9 empty] | Total TORRESPAÑA | 1
Note on A5: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B5: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C5: Unidad principal de medida del concepto
Note on D5: Descripción corta
Note on E5: Descripción corta de la línea de medición
Note on F5: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G5: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H5: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I5: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J5: Cantidad Verde: Referencia a otra partida
Note on K5: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L5: Precio unitario en el presupuesto
Note on M5: Importe del presupuesto