## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
“Obra de adecuación del Centro Emisor ALJARAQUE HUELVA"
Expediente n.º S/05695/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.
S-05695-2023 Obra de adecuación del Centro Emisor ALJARAQUE HUELVA
Código | Nat | Ud | Resumen | ___N___ | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | DEMOLICIONES y TRABAJOS PREVIOS
01_01 | Partida | M2 | RETIRADA MOBILIARIO Y TRANSPORTE | [5 empty] | 91.005 |  | 0
M2. Retirada y movimeinto de mobiliarío, electrodomésticos y demás enseres existentes, por medios manuales, incluso traslado a pie de carga, sin transporte y con p.p. de costes indirectos. Incluso traslado dentro del edificio a su ubicacion definitiva.
|  |  | Zona ampliada dañada | 1 | 7.95 | 3.9 | 0 | 31.005
|  |  | Varios* | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
01_02 | Partida | Ud | DEMOL. INSTAL. EXISTENTES ZONA A DEMOLER | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Levantado de instalaciones existentes en zona a demoler, i/traslado y acopio de material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_03 | Partida | Ud | DEMOL. MURO CARGA MANUAL | [5 empty] | 3 |  | 0
M2. Demolición de muro de carga por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. Medios auxiliars incluidos
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
01_04 | Partida | Ud | DEMOL. PARTE EDIF. A MÁQUINA Y MANUAL | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Demolición de parte de edificio, sobre rasante, de elementos varíos de un edificio, con medios mecánicos y manuales, i/riego de escombros, carga mecánica de estos sobre camión, transporte a vertedero y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-20.
|  |  | Zona ampliada dañada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_05 | Partida | M | LEVANTADO VALLA LIGERA A MANO | [5 empty] | 20 |  | 0
M. Levantado, por medios manuales, de vallado o cerca realizada con malla metálica galvanizada o material ligero análogo de cualquier tipo, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
01_06 | Partida | Ud | TABICADO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN EQUIPOS | [5 empty] | 1 |  | 0
M2. Trasdosado autoportante provisional para protección de equipos, formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 cm. de ancho a base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm. entre ellos y canales (elementos horizontales) a cuyo lado externo se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 15 mm. de espesor (UNE 102.023) dando un ancho total del sistema de 61 mm., incluso anclajes para suelo y techo, puerta provisional si fuera necesario y replanteo auxiliar.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_07 | Partida | Ud | PODA Y LIMPIEZA PINOS GRANDES | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Poda y limpieza de pinos grandes.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_08 | Partida | m² | LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES | [5 empty] | 45 |  | 0
m². Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
|  |  | P. Ciment. y Canal. | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
|  |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 20
| Otros | [6 empty] | Total 01 |  |  | 0
02 | Capítulo |  | EDIFICIO GRUPO ELECTR.
02_01 | Partida | M3 | EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO | [5 empty] | 10 |  | 0
M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | 1 | 25 | 0 | 0.4 | 10
02_02 | Partida | M3 | HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL | [5 empty] | 2.5 |  | 0
M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
|  |  |  | 1 | 25 | 0 | 0.1 | 2.5
02_03 | Partida | M3 | H. A. HA-25/P/40/ IIa LOSAS CIM. V. M. | [5 empty] | 7.5 |  | 0
M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central, en relleno de losas de cimentación, i/armadura B-500 S (50 Kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
|  |  |  | 1 | 25 | 0 | 0.3 | 7.5
02_04 | Partida | Ud | ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm. | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interíor, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
02_05 | Partida | M2 | SOLERA HA-25 #150*150*10 20 CM. | [5 empty] | 19 |  | 0
M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150*150*10 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.
|  |  | Acerado | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
02_06 | Partida | M2 | FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm. 1 pié | [5 empty] | 59.5 |  | 0
M2. Fábrica de 1 pié de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm., sentado con mortero de cemento (CEM II-A/P 32,5R) y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
|  |  |  | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 59.5
02_07 | Partida | M2 | FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm. 1/2 pié | [5 empty] | 21 |  | 0
M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
|  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
02_08 | Partida | M2 | ENFOSCADO FRATASADO M15 VERT. | [5 empty] | 161 |  | 0
M2. Enfoscado fratasado sin maestrear, de 20 mm. de espesor, en superficies verticales y horizontales, con mortero de cemento M15 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje, así como distribución del material en tajo y p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | 161 | 0 | 0 | 0 | 161
02_09 | Partida | M2 | ESTRUCT. H. FORJ. VIGUETA AUTO. 22+5> 5 m. INCL. | [5 empty] | 22.5 |  | 0
M2. Estructura de hormigón armado para luces mayores de 5 m.,ormada por pilares f, vigas y zunchos con forjado 22+5 cm. con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, armadura B-500 S, encofrado y desencofrado, totalmente terminada según EHE-08.
|  |  |  | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5
02_10 | Partida | M2 | COBERTURA TEJA MIXTA MARRÓN | [5 empty] | 25.9 |  | 0
M2. Cobertura de teja cerámica mixta Borja TB-12 de 44x26 cm. Fosca, recibida con mortero de cemento y arena de río M2,5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de piezas especiales y costes indirectos.
|  |  |  | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 25.9
02_11 | Partida | M2 | PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO | [5 empty] | 161 |  | 0
M2. Pintura pétrea Juno-red o similar a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color.
|  |  |  | 161 | 0 | 0 | 0 | 161
02_12 | Partida | M2 | ESMALTE BRILLO ALTO REND. EXTERIOR | [5 empty] | 45.5 |  | 0
M2. Esmaltado de superficies metálicas (hierro, acero), con esmalte sintético de alto brillo, RUBBOL SB basado en resinas alcídicas al disolvente modificadas con polisiloxanos con máxima resistencia a la intemperie. En superficies nuevas o no tratadas anteríormente se aplicarán dos manos de RUBBOL SB de SIKKENS a brocha, rodillo o pistola. Si se desea mayor protección antioxidante aplicar previamente una mano de imprimación anticorrosiva de alto contenido en sólidos REDOX AK PRIMER.
|  |  |  | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 45.5
02_13 | Partida | M2 | PUERTA CIEGA DOBLE CHAPA LISA | [5 empty] | 6.66 |  | 0
M2. Puerta de doble chapa lisa de acero de 1 mm. de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguridad.
|  |  |  | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6.66
02_14 | Partida | Ud | TRASLADO EQUIPOS INSONORIZACIÓN | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Traslado de equipos de insonorización, silenciosos, incluyendo desmontaje, montaje, alquiler de maquinaria, mano de obra y p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
02_15 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERIA GENERADOR, DEPÓSITOS,... | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Ayuda de albañilería, prestada para el correcto montaje de instalaciónes especiales (generador, depósitos, etc.), i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
02_16 | Partida | M2 | PINTURA INTERIOR LISA | [5 empty] | 161 |  | 0
M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. Incluido medios auxiliares, proteccion de mobiliario y pequeño material
|  |  | Fachada interior | 161 | 0 | 0 | 0 | 161
02_17 | Partida | ud | REJILLA ENTRADA AIRE HIGRORREGULABLE EHA | [5 empty] | 1 |  | 0
ud. Rejilla de entrada de aire exterior higrorregulable de caudal variable alojada sobre carpintería mod. EHA de ALDER para hábitat individual o colectivo totalmente instalada, cumpliendo la exigencia básica HS 3 del C.T.E.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
02_18 | Partida | ud | VENTILADOR CENTRÍFUGO ECOAIR DESING ECOWATT | [5 empty] | 1 |  | 0
ud. Ventilador centrífugo ECOAIR DESIGN de funcionamiento continuo a caudal constante y velocidad lenta, con posibilidad de pasar a velocidad rápida mediante interruptor (modelos S,T) o humidistato incorporado en el aparato (modelos H,M), renovación permanente, motor de corriente continua con rodamientos a bolas, de alto rendimiento y bajo consumo, montado sobre silent-blocks elásticos, alimentación 230V-50/60Hz, protección IPX4, aislamiento clase II. para instalar tanto en pared como en techo, totalmente instalado, cumpliendo la exigencia básica HS 3 del C.T.E.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Otros | [6 empty] | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | REPASOS EDIFICIO EXISTENTE
03_01 | Partida | Ud | CIMENTACIÓN NUEVO CERRAMIENTO | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Cimentación para el nuevo cerramiento del edificio existente, con hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (40 Kgs/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
03_02 | Partida | Ud | REPOSICIÓN DE TERR. CH/M PULIDO 40x40 cm. C1/2 | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Reposición de solería de terrazo 40x40 cm. china media, pulido en fábrica, (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superíores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%), recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de espesor, p.p. de rodapié de 7 cm. del mismo material, rejuntado y limpieza, s/ CTE-DB SU y NTE-RSP-6.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
03_03 | Partida | M2 | FÁB. 1/2 pié PERF. 7 + TABICÓN H/D | [5 empty] | 31.68 |  | 0
M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de 25x12x7cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, enfoscado interíormente con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, cámara de aire de 5 cm., aislamiento lana de roca de 60 mm, y tabicón de ladrillo hueco doble, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
|  |  | Lateral Nuevo | 1 | 7.92 | 0 | 4 | 31.68
03_04 | Partida | M2 | ENFOSC. MAESTR. FRAT. M15 VERT. | [5 empty] | 63.36 |  | 0
M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | 2 | 31.68 | 0 | 0 | 63.36
03_05 | Partida | Ud | LEVANTADO CERCOS EN TABIQUES | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Levantado, por medios manuales, de cercos hasta 3 m2. en tabiques, i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. costes indirectos, según NTE/ADD-18.
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
03_06 | Partida | Ud | PUERTA DE TRASTERO 800 X 2015 mm. | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Puerta trastero prelacada de una hoja, de dimensiones 0.80x2.015 m, marco y cerco de acero galvanizado, hoja con lamas horizontales de acero zincado con zona para insertar rejilla de ventilación (283 cm.2), cerradura de máxima seguridad alojada en carcasa de PVC-Ignifugo, marco perimetral armado y con zarpas para fijación a soporte, i/ p.p de rejilla de ventilación y medios auxiliares necesaríos para la ejecución de los trabajos, totalmente colocada.
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
03_07 | Partida | M2 | REPARACIÓN CUBIERTA TEJAS | [5 empty] | 83.52 |  | 0
M2. Repaso de cubierta de tejas, consistente en limpieza y reposición y recolocación de tejas sueltas o dañadas. incluso construcción de caballete, localización de goteras y resolución de las mismas.
|  |  |  | 1 | 9.6 | 3.8 | 0 | 36.48
|  |  |  | 1 | 9.6 | 4.9 | 0 | 47.04
03_08 | Partida | Ud | REPASOS PARAMENTOS ALICATADOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Repaso de paramentos alicatados, consistente en consolidación de piezas sueltas y/o rotas. Incluso aporte de nuevo alicatado si fuera necesario en un paño y desmontaje del existente.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
03_09 | Partida | M2 | PINTURA PÉTREA FACHADAS RODILLO | [5 empty] | 140 |  | 0
M2. Pintura pétrea Juno-red o similar a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada, dos manos color.
|  |  | Exteriores | 1 | 35 | 0 | 4 | 140
03_10 | Partida | M2 | PINTURA PLÁSTICA BLANCA | [5 empty] | 237.44 |  | 0
M2. Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO PLUS o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido. Incluido medios auxiliares, proteccion de mobiliario y pequeño material
|  |  | Interior | 1 | 35 | 0 | 4 | 140
|  |  |  | 2 | 9.07 | 0 | 4 | 72.56
|  |  |  | 2 | 3.11 | 0 | 4 | 24.88
03_11 | Partida | M2 | PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO | [5 empty] | 7.788 |  | 0
M2. Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual.
|  |  | P. Entrada | 2 | 0 | 1.77 | 2.2 | 7.788
03_12 | Partida | Ml | VALL. CON MALLA ST/40-14 h= 2,0 M. | [5 empty] | 30 |  | 0
Ml. Suministro e instalacion de vallado similar al existente con enrejado metálico de 2 m. de altura a base de malla galvanizada simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm. de luces y 2.2 mm diámetro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido sobre los cables superíores y punteado sobre el inferíor), postes intermedios (cada 3 m.), centro y tiro (cada 33 m.), todos con diámetro 48/1.5 mm. en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cm. y tornapuntas de refuerzo diámetro 40/1.5 mm., i/ tensores cincados, cordones, ataduras grupillas, remates superíores tipo seta, puerta de 2x1 m. (cada 400 ml.), apertura y anclaje de postes en cualquier material y montaje de la malla.
|  |  | SusT Recinto | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
03_13 | Partida | Ud | EJECUCIÓN MONOLITO PARA CPM ELÉCTRICO | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Construcción de monolito 1.500*1500*2000 para CPM eléctrico, incluyendo caja CPM y puerta Nicho, así como cimentacion.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
03_14 | Partida | Ud | CANALON Y BAJANTE SIMILAR EXISTENTE | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalacion canalón y bajante similar a los existententes, piezas especiales, fijaciones y p.p. de costes indirectos.Medios auxiliares incluidos
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
03_15 | Partida | Ud | RECONSTRUCCIÓN DE UMBRAL | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Reconstrucción de umbral con eliminación de rejilla interior, rejuntado y limpieza, s/ CTE DB SU y NTE-RSP-7.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
03_16 | Partida | Ud | REPARACIÓN DE ALFEIZAR EXISTENTES | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. reparación de alfeizares existentes, recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según norma UNE-EN 998-2, i/ p.p. de anclajes metálicos para favorecer el recibido, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V/22,5 y limpieza posteríor de superficie realizada, totalmente colocado.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
03_17 | Partida | ud | DEMOLICIÓN INSTAL. ELÉCTRICA EXISTENTE | [5 empty] | 1 |  | 0
ud. Demolición de la instalación eléctrica y liminarias (mecanismos, hilos, etc.), y la parte de red general correspondientel, i/acopio de elementos y material aprovechable, transporte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
03_18 | Partida | ud | PANTALLA ESTANCA c/REFLECTOR Al 2x58 W | [5 empty] | 11 |  | 0
ud. Pantalla estanca, (instalación en talleres, almacenes, etc...) de superficie o colgar, de 2x58 W SYLPROOF, con protección IP 65 clase I, con reflector de aluminio de alto rendimiento, anclaje chapa galvanizada con tornillos incorporados o sistema colgado, electrificación con: reactancia, regleta de conexión, portalámparas, cebadores, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), replanteo, pequeño material y conexionado.
|  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
03_19 | Partida | m | CIRCUITO ELÉCTRICO 3x1,5 mm² (0,6/1kV) TaceR | [5 empty] | 58 |  | 0
m. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo acero roscado de D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 0,6/1kV y sección 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
|  |  | Nuenas cirt. iluminación | 4 | 14.5 | 0 | 0 | 58
03_20 | Partida | ud | LEVANTADO ELEMENTOS INSTALACIONES (VENTILACIÓN, CONDUC..) | [5 empty] | 4 |  | 0
ud.. Desmontado de instalación de ventilación, conductor y similar, sus accesorios, por medios manuales, i/corte o anulación de circuitos, retirada y traslado de material inservible y aprovechamiento si fuese útil, y p.p. de costes indirectos.
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| Otros | [6 empty] | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04_01 | Partida | Ud | PUESTA A TIERRA M. MET. | [5 empty] | 1 |  | 0
Realización de sistema de puesta a tierra de masas metálicas, incluyendo conductor de cobre desnudo de 35 mm² y picas necesarias, incluso electrodo para red de toma de tierra cobreado fabricado en acero, soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo, arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro, puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica, y material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
04_02 | Partida | Ud | PUESTA TIERRA GRUPO | [5 empty] | 1 |  | 0
Realización de sistema de puesta a tierra de neutro grupo electrógeno. Incluso material auxiliar para la puesta a tierra
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
04_03 | Partida | Ud | PUNTOS DE LUZ MON. SUP. | [5 empty] | 4 |  | 0
Instalación de punto de luz en montaje superficial estanca con pantalla Led 2 tubos 18W, con parte proporcional de circuitos y cuadro de protecciones. Incluida pantalla led, cumpliendo normativa REBT. Con p.p. de pequeño material y medios auxiliares
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
04_04 | Partida | Ud | TOMAS CORRIENTES ENTANCAS | [5 empty] | 4 |  | 0
Instación de punto de superficie estanca con toma Schuko 2P+T, con parte proporcional de circuitos y cuadro de protecciones, cumpliendo normativa REBT. Con p.p. de pequeño material y medios auxiliares
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
04_05 | Partida | Ud | TRASLADO CUADRO ELEC. | [5 empty] | 1 |  | 0
Traslado de cuadro de conmutación con parte porporcional de conexionado.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
04_06 | Partida | Ud | PUNTO LUZ EMERGENCIA | [5 empty] | 4 |  | 0
Instalación de punto de emergencia estanca 200 Lm en montaje superficial, con parte proporcional de circuitos y cuadro de protecciones. Incluida pantalla emergencia, cumpliendo normativa REBT. Con p.p. de pequeño material y medios auxiliares
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
04_07 | Partida | Ml | LÍNEA ELEC, 3 (1X95)+1X50+TT50 | [5 empty] | 50 |  | 0
Línea eléctrica realizada con terna de 3(1x95)+1x50+TT50 m2 en Cu para alimentación normal y emergencia desde cuadro conmutación hasta CGBT y desde cuadro conmutacion hasta grupo electrogeno. Incluso parte porporcional de conexión y canalización superficial. Cumpliendo normativa REBT. Con p.p. de pequeño material y medios auxiliares
|  |  | Desde cuadro conmutacion hasta CGBT | 40 | 0 | 0 | 0 | 40
|  |  | Desde cuadro conmutacion hasta GE | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
04_08 | Partida | Ud | TRASLADO DE EQUIPOS ELECTRICOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Traslado de equipos existentes (grupo electrogeno, cuadro de conmutacion, depositos de gasoil y resto de elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación) a caseta nueva, con medios manuales y mecánicos, colocado en obra a pie de carga y p.p. de costes indirectos.Medios auxiliares incluidos y conexionado. Totalmente funcionando y probado.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
04_09 | Partida | Pa | TRABAJOS ELECTRICOS VARIOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Trabajos electricos que puedan surgir correspondientes al desmontaje de las instalaciones existentes o a las nuevas a instalar, así como tirada de cableado electrico, canalizaciones, movimiento de luminarias, tomas de usos varios, modificaciones en cuadro electrico, nuevas protecciones en el cuadro electrico, etc. A justificar con precios descompuestos durante la obra
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Otros | [6 empty] | Total 04 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | INSTALACION DE GASOIL
05_01 | Partida | Ud | ARQUETA DE PASO 60X60 | [5 empty] | 1 |  | 0
Suministro e instalacion, previo picado de hormigón, de arqueta 60x60 prefabricada de hormigon, con tapa para conexión exterior edificio existente, para instalaciones. Incluso pequeño material, excavacion y medios auxiliares
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
05_02 | Partida | Ml | CANALIZACION INSTALACIONES | [5 empty] | 10 |  | 0
Suministro e instalacion de canalización similar a la existente para instalaciones instalada y funcionando. Incluso excavacion, relleno, pequeño material y medios auxiliares.
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
05_03 | Partida | Ml | TUBERIA DE 2" PARA GASOIL | [5 empty] | 19 |  | 0
Suministro e instalacion de tuberia para gasoil de 2 pulgadas, instalada y funcionando. Incluso piezas especiales, pequeño material y medios auxiliares. Pruebas de presión y el resto necesarias acorde a normativa.
|  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
| Otros | [6 empty] | Total 05 |  |  | 0
06 | Capítulo |  | PCI
06_01 | Partida | Ud | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS CONVENCIONAL. | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Central de detección de incendios convencional Teletek o similar, control y alarma de las instalaciones de incendios, con fuente de alimentación, conexión y desconexión de zonas independientes, indicadores de SERVICIO-AVERIA ALARMA, i/juego de baterías (2X12v), totalmente programada e instalada, según CTE/DB-SI 4.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
06_02 | Partida | Ud | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Detector óptico de humos Teletek o similar con base incluida, indicador de funcionamiento y alarma con un radio de acción de 60 m2, según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR totalmente instalado i/p.p. de tubos y cableado. y piloto indicador de alarma, totalmente instalado.
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
06_03 | Partida | Ml | CIRCUITO 1,5 MM2 + PVC RÍGIDO | [5 empty] | 53.85 |  | 0
Ml. Circuito para instalaciones de detección automática de incendios, realizado con tubo PVC rígido de presión de D=16 mm y conductores de cobre bicolor rojo/negro aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
|  |  |  | 1 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | 1 | 9.85 | 0 | 0 | 9.85
|  |  |  | 1 | 12.05 | 0 | 0 | 12.05
|  |  |  | 1 | 17.45 | 0 | 0 | 17.45
06_04 | Partida | Ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO COMUNICACIONES | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suminstro e instalación de módulo de comunicaciones GSM, led indicador y caja de montaje, totalmente instaldo, según CTE/DB-SI 4.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
06_05 | Partida | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B | [5 empty] | 2 |  | 0
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
06_06 | Partida | ud | ARMARIO EXTINTOR PUERTA | [5 empty] | 2 |  | 0
ud. Armario extintor 6/9 kg, en chapa galvanizada pintado en rojo, con puerta con cristal, instalado según CTE/DB-SI 4.
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
06_07 | Partida | ud | EXTINTOR NIEVE CARBÓNICA 5 kg EF 34B | [5 empty] | 1 |  | 0
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 kg de agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Otros | [6 empty] | Total 06 |  |  | 0
07 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
07_01 | Partida | m3 | RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km | [5 empty] | 67.5 |  | 0
Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
|  |  |  | 15 | 4.5 | 0 | 0 | 67.5
| Otros | [6 empty] | Total 07 |  |  | 0
08 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
08_01 | Partida | Ud | TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 4 PROB. | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 4 probetas) de una misma amasada para control estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asíento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm., curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control aprobado determine.
|  |  | Solera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
07_02 | Partida | Ud | CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | 1 |  | 0
Control de calidad contemplando las pruebas necesarias en las instalaciones y edificacion acorde a normativa.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Otros | [6 empty] | Total 08 |  |  | 0
09 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
09_01 | Partida | u | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA SEGÚN ESTUDIO S+S. | [5 empty] | 1 |  | 0
P.A. Implantación de Seguridad y Salud en obra, incluyendo redaccin de Plan de Seguridad y salud con contenido y medidas mínimas establecidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Otros | [6 empty] | Total 09 |  |  | 0
10 | Capítulo |  | LEGALIZACIÓN Y VARIOS
10_01 | Partida | Ud | LEGALIZACIÓN ELÉCTRICA | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Legalización para instalación eléctrica - grupo electrógeno - PPL, incluso redaccion de documentacion y presentacion ante organismo competente
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
10_02 | Partida | Ud | LEGALIZACIÓN INST. GAS OIL | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Legalización de instalación de gas oil, según normativa vigente, incluso redaccion de documentacion y presentación ante el organismo competente
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
10_03 | Partida | PA | IMPREVISTOS | [5 empty] | 1 |  | 0
UD. Partida alzada de imprevistos que pudieden aparecer durante la ejecución de obra, valorado aproximadamente en 10 % del PEM. Esta partida solo se utilizará en el caso de ser necesario y deberá justificarse ante la DF y Propiedad.
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Otros | [6 empty] | Total 10 |  |  | 0
| Otros | [6 empty] | Presupuesto Ejecución Material |  |  | 0
[8 empty] | Gastos Generales xx % (*) | XX %
| Otros | [6 empty] | Beneficio Industrial xx % (*) | XX %
| Otros | [6 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA – IMPORTE OFERTA |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.