## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adecuación instalación bombeo sala máquinas RTVE SANTANDER"
Expediente n.º S/07737/2023
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las
Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente
acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 2000 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II apartado 3, sin incluir modificaciones.
modificaciones.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADO Y EN FORMATO PDF
S-07737-2023 - Adecuación instalación bombeo sala máquinas RTVE SANTANDER
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | ADECUACIÓN INSTALACIÓN BOMBEO SALA MÁQUINAS RTVE SANTANDER
01_01 | Partida | UD | BOMBA HORIZONTAL EMIKA EK 40-26 CON CIERRE MECÁNICO C-SiC-VITÓN-316 A EJE LIBRE + MOTOR DE 1,5 kW 1500 r.p.m. 3x220/380V | [6 empty] | 5 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de bomba de la marca Emika EK 40-26 o de iguales características a la existente actualmente en la instalación. Incluyendo el desmontaje del equipo antiguo, saneado del conjunto de bancada con amortiguación, soportes, lijado y pintado de todo el conjunto, tornillería nueva, sustitución de juntas de estanqueidad en aspiración e impulsión, sustitución de gomas interiores de los flectores de arrastre, sustitución de los manguitos dilatadores de aspiración y descarga. Cierre mecánico de C-SiC-Vitón-316 a eje libre. Incluso motor de 1,5 kW 1500 rpm 3x220/380V. Incluyendo saneado de de cableado eléctrico y su protección desde el motor de la bomba a canaleta más cercana, registro o similar,
01_02 | Partida | UD | BOMBA HORIZONTAL EMICA EK 50-26 CON CIERRE MECÁNICO C-SiC-VITÓN-316 A EJE LIBRE + MOTOR DE 3 kW 1500 r.p.m. 3x220/380V | [6 empty] | 4 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de bomba de la marca Emika EK 50-26 o de iguales características a la existente actualmente en la instalación. Incluyendo el desmontaje del equipo antiguo, saneado del conjunto de bancada con amortiguación, soportes, lijado y pintado de todo el conjunto, tornillería nueva, sustitución de juntas de estanqueidad en aspiración e impulsión, sustitución de gomas interiores de los flectores de arrastre, sustitución de los manguitos dilatadores de aspiración y descarga. Cierre mecánico de C-SiC-Vitón-316 a eje libre. Incluso motor de 3 kW 1500 rpm 3x220/380V. Incluyendo saneado de de cableado eléctrico y su protección desde el motor de la bomba a canaleta más cercana, registro o similar,
01_03 | Partida | UD | BOMBA HORIZONTAL EMICA EK 65-26 CON CIERRE MECÁNICO C-SiC-VITÓN-316 A EJE LIBRE + MOTOR DE 3 kW 1500 r.p.m 3x380V | [6 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de bomba de la marca Emika EK 65-26 o de iguales características a la existente actualmente en la instalación. Incluyendo el desmontaje del equipo antiguo, saneado del conjunto de bancada con amortiguación, soportes, lijado y pintado de todo el conjunto, tornillería nueva, sustitución de juntas de estanqueidad en aspiración e impulsión, sustitución de gomas interiores de los flectores de arrastre, sustitución de los manguitos dilatadores de aspiración y descarga. Cierre mecánico de C-SiC-Vitón-316 a eje libre. Incluso motor de 3 kW 1500 rpm 3x380V. Incluyendo saneado de de cableado eléctrico y su protección desde el motor de la bomba a canaleta más cercana, registro o similar,
01_04 | Partida | UD | BOMBA HORIZONTAL EMICA EK100-20 CON CIERRE MECÁNICO C-SiC-VITÓN-316 A EJE LIBRE + MOTOR DE 4 kW1500 r.p.m 3x380V | [6 empty] | 3 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de bomba de la marca Emika EK 100-20 o de iguales características a la existente actualmente en la instalación. Incluyendo el desmontaje del equipo antiguo, saneado del conjunto de bancada con amortiguación, soportes, lijado y pintado de todo el conjunto, tornillería nueva, sustitución de juntas de estanqueidad en aspiración e impulsión, sustitución de gomas interiores de los flectores de arrastre, sustitución de los manguitos dilatadores de aspiración y descarga. Cierre mecánico de C-SiC-Vitón-316 a eje libre. Incluso motor de 4 kW 1500 rpm 3x380V. Incluyendo saneado de de cableado eléctrico y su protección desde el motor de la bomba a canaleta más cercana, registro o similar,
01_05 | Partida | UD | BOMBA HORIZONTAL EMICA EK100-26 CON CIERRE MECÁNICO C-SiC-VITÓN-316 A EJE LIBRE + MOTOR DE 11 kW 1500 r.p.m 3x380V | [6 empty] | 3 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de bomba de la marca Emika EK 100-26 o de iguales características a la existente actualmente en la instalación. Incluyendo el desmontaje del equipo antiguo, saneado del conjunto de bancada con amortiguación, soportes, lijado y pintado de todo el conjunto, tornillería nueva, sustitución de juntas de estanqueidad en aspiración e impulsión, sustitución de gomas interiores de los flectores de arrastre, sustitución de los manguitos dilatadores de aspiración y descarga. Cierre mecánico de C-SiC-Vitón-316 a eje libre. Incluso motor de 11 kW 1500 rpm 3x380V. Incluyendo saneado de de cableado eléctrico y su protección desde el motor de la bomba a canaleta más cercana, registro o similar,
01_06 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES (*) | [6 empty] | 1 | 2000 | 2000
PA.Posibles trabajos necesarios no contemplados. A justificar. El importe de la presente partida no se puede minusvalorar por ser una "partida alzada", incluso para reposición de alguna instalación en la zona a intervenir o elementos varios. Incluida p/p de material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos. En el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
01_07 | Partida | UD | PINTURA | [6 empty] | 1 |  | 0
Pintura sobre las diferentes superficies de la sala de máquinas: bancadas, bombas, suelo,... Pintura con características según la superficie a tratar. Aplicación manual de dos manos de pintura. Incluso plastecidos, encintado y protección de elementos en paredes y techos, lijados intermedios, previa protección y limpieza final. Adecuación del pavimento de poliuretano impermeable y antideslizante donde proceda. Incluso medios auxiliares para la ejecución, limpieza y protección de los elementos existentes que puedan verse afectado por la ejecución de estos trabajos. Incluye la retirada a contenedor de todos los elementos sobrantes o de derribo que se hayan producido por la realización de esta partida.
01_08 | Partida | UD | LUMINARIA HERMETIC LINE DL2H NORMALIT | [6 empty] | 8 |  | 0
Suministro y montaje de Luminaria estanca de superficie HERMETIC LINE DL2H de Normalit o equivalente de las siguientes características: - TIPO: Luminaria estanca de superficie - Fabricado en policarbonato gris con difusor opalino. - Difusor de policarbonato opal - Resistente a los rayos UVA y a la corrosión. - Acabado gris - UGR<22 - IP 66 - Dimensiones: 690x80x75mm - 2580 lm - 4000 K de temperatura - 19 W de potencia - 1,3 kg de peso - 50000 horas de vida útil L70F10 - 0,95 Factor d potencia - 78,44% de Rendimiento - CRI 80 Totalmente instalado, incluso equipo de encendido, lámpara, manguera y tubo libre de halógenos de conexion electrica hasta la caja de derivación, parte proporcional de pequeño material, transporte, montaje y conexionado. Medida la unidad totalmente terminada. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares, medios de elevación y andamiaje. Totalmente instalado, probado y funcionando. Se colocarán en la misma ubicación de las actuales que serán retiradas a punto limpio para su reciclaje, en caso de no coincidir exactamente el número de luminarias RTVE determiará la conocación y ubicación de las que se consideren.
|  |  |  | Sala máquinas y calderas | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
01_09 | Partida | UD | MANGUITO ANTIVIBRATORIO 2 1/2" SALIDA DE COLECTOR CALDERAS | [6 empty] | 3 |  | 0
Ud. Manguito antivibratorio de 2 1/2" de diámetro, de hierro galvanizado y policloropreno, presión máxima de servicio PN16, uniones con bridas. Incluso juntas y bridas planas, material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.
|  |  |  | Secundario frío | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Calderas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
01_10 | Partida | UD | MANGUITO ANTIVIBRATORIO 3" SALIDA DE COLECTOR BOMBAS SECUNDARIAS | [6 empty] | 1 |  | 0
Ud. Manguito antivibratorio de 3" de diámetro, de hierro galvanizado y policloropreno, presión máxima de servicio PN16, uniones con bridas. Incluso juntas y bridas planas, material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.
|  |  |  | Secundario frío | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_11 | Partida | UD | MANGUITO ANTIVIBRATORIO 4" SALIDA DE COLECTOR BOMBAS SECUNDARIAS | [6 empty] | 2 |  | 0
Ud. Manguito antivibratorio de 4" de diámetro, de hierro galvanizado y policloropreno, presión máxima de servicio PN16, uniones con bridas. Incluso juntas y bridas planas, material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.
|  |  |  | Secundaria frío | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
01_12 | Partida | UD | MANGUITO ANTIVIBRATORIO 5" SALIDA DE COLECTOR BOMBAS PRIMARIAS FRIO | [6 empty] | 2 |  | 0
Ud. Manguito antivibratorio de 5" de diámetro, de hierro galvanizado y policloropreno, presión máxima de servicio PN16, uniones con bridas. Incluso juntas y bridas planas, material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.
|  |  |  | Primaria frío | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
01_13 | Partida | UD | MANGUITO ANTIVIBRATORIO 6" SALIDA DE COLECTOR BOMBAS PRIMARIAS CONDENSACION | [6 empty] | 2 |  | 0
Ud. Manguito antivibratorio de 6" de diámetro, de hierro galvanizado y policloropreno, presión máxima de servicio PN16, uniones con bridas. Incluso juntas y bridas planas, material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.
|  |  |  | Condensación | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Total 01 | [11 empty] | 2000
02 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
02_01 | Partida | UD | GESTION DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluye la selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o en fracciones, según normativa vigente, con medios manuales. - Alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, cualquiera que sea su distancia. - Retirada de gas refrigerante a punto adecuado según normativa medioambiental
Total 02 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
03 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
03_01 | Partida | UD | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada al control de la calidad al ejecutar los trabajos, comprendiendo: - Conjunto de ensayos y pruebas necesarias según normativa e indicaciones de la DF, de acuerdo con lo especificado en el expediente , para garantizar y certificar: los materiales, calidad de la ejecución y correcto funcionamiento de las partidas que conforman el mismo, así como la comprobación y legalización de las instalaciones, con p.p. de mano de obra, redacción del plan de control de calidad, coordinación de los trabajos, toma de datos, redacción de informes, materiales necesarios.
Total 03 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
04 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
04_01 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la realización de los trabajos, comprendiendo: - Instalaciones de Bienestar - Señalización y acotación de la zona de obra de acuerdo a la normativa en vigor y el plan de seguridad y salud. - Todos los equipos de protección individual (casco, guante, mascarilla antipolvo,faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas,botas de seguridad , etc.) - Protecciones colectivas (carteles de señalización de riesgos, chaleco de obra, etc.), y botiquín. - Mano de obra de seguridad necesaria para la correcta Seguridad de los trabajos. Incluso todo aquel material, mano de obra y documentación en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Medida la unidad completamente ejecutada y terminada.
Total 04 | [11 empty] | 0
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | [11 empty] | 2000
Gastos Generales XX % (**) | [10 empty] | XX %
Beneficio Industrial XX % (**) | [10 empty] | XX %
PRESUPUESTO EJECUIÓN CONTRATA - IMPORTE OFERTA | [11 empty] | 2000
(*) el importe de la partida 01_06 es fijo e invariable, debe ser mantenido en desglose de precio y sumado en el total de la oferta.
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.