## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
“Mantenimiento correctivo unidades enfriadoras en varias sedes de CRTVE"
Expediente n.º S/01806/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato, incluyendo los años de posibles prórrogas, en su caso.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación anual, prevalecerá el importe del precio unitario de cada servicio, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo B de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADO Y EN FORMATO PDF
S-01806-2024 - Mantenimiento correctivo unidades enfriadoras en varias sedes de CRTVE
Código | Nat | Resumen | Cantidad | Precio | Importe
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ENFRIADORAS CRTVE
E01 | Capítulo | ENFRIADORA AIRE-AGUA CT PAMPLONA EWAT115B-XRB1007/CH-21D01116
01_01 | Partida | Mano de obra trabajos descritos | 1 |  | 0
- Recuperación de refrigerante según normativa - Desmontaje de compresor averiado - Montaje de compresor nuevo - Deshidratado por vacío - Introducción de refrigerante extraído (en caso de ser posible) - Comprobación de funcionamiento.
01_02 | Material | Materiales diversos | 1 |  | 0
Compresor mod YP310KZT (1 Ud) Filter Drier Shut-Off Valve (1 Ud) Análisis Aceite Nitrógeno (1 Ud) Botella de recuperación (1 Ud) Test Acidez (1 Ud) Neutralizador Acidez (1 Ud) pequeño material
01_03 | Material | gas refrigerante | 1 |  | 0
Gas refrigerante R32 (12,5 kg) (tasas incluidas)
01_04 | Material | Visita de fugas | 1 |  | 0
- La visita de control de fugas se realizará en un plazo máximo de 1 mes después de haberse realizado la reparación de fugas.
TOTAL E01 |  |  |  |  | 0
E02 | Capítulo | BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CT VALENCIA EWYQ180DAYNP
02_01 | Mano de obra | Mano de obra trabajos descritos | 1 |  | 0
- Recuperación de refrigerante de circuito 1 según normativa - Desmontaje de compresor averiado - Montaje de compresor nuevo scroll sh180 - Sustitución de filtro deshidratador - Deshidratado por vacío - Introducción de refrigerante extraído (en caso de ser posible) - Prueba de acidez - Renovar bridas sujeción mangueras eléctricas y tubos capilares frigoríficos - Lijado y pintado zonas con óxido - Renovación aislamientos en sondas de temperatura de líquido/gas - Sustitución manómetro de agua en tubería de entrada a la unidad - Limpieza de filtro de agua de la unidad - Limpieza de baterías de condensación con jabón desengrasante - Sustitución bisagras puerta izquierda cuadro eléctrico - Comprobación de funcionamiento
02_02 | Material | Materiales | 1 |  | 0
Compresor scroll SH180 (1 ud) Filtro deshidratador (1 ud) Botella de recuperación (2 uds) Nitrógeno (1 ud) Material diverso (manometro, bridas, bisagra, etc) Teflon ring (2 uds) Neutralizador (1 ud) Test de acidez (1 ud)).
02_03 | Material | Gas refrigerante | 1 |  | 0
Gas refrigerante R410a (32 kg) (tasas incluidas)
02_04 | Material | Visita control de fugas | 1 |  | 0
- La visita de control de fugas se realizará en un plazo máximo de 1 mes después de haberse realizado la reparación de fugas.
TOTAL E02 |  |  |  |  | 0
E03 | Capítulo | ENFRIADORA AGUA-AGUA WHS 248.2 ST 501522 TORRRESPAÑA
03_01 | Partida | trabajos Sustitución de válvula de expansión | 1 |  | 0
Extracción de carga de refrigerante. Sustitución de válvula de expansión. Prueba de estanqueidad con nitrógeno.. Deshidratado por vacio. Comprobación correcto funcionamiento
03_02 | Material | materiales | 1 |  | 0
Válvula de expansión (1 Ud.) Botella de nitrógeno (1 Ud.) Botella de recuperación (2 Uds.)
03_03 | Material | Visita control de fugas | 1 |  | 0
La visita de control de fugas se realizará 1 mes después de haberse realizado la actuación
TOTAL E03 |  |  |  |  | 0
E04 | Capítulo | ENFRIADORA AGUA-AGUA WHS E222.2SE ST EDIFICIO CORPORACION PRADO DEL REY
04_01 | Mano de obra | Mano de obra | 1 |  | 0
Trabajos de Cierre llaves frigoríficas y recogida refrigerante en el condensador. Sacar el aceite antiguo. Cambio filtros de aceite y filtros deshidratadores. Cambio de aceite, anillos sistema de parcialización y actuador electroválvulas de parcialización. Desmontaje tapa de acceso mecánica compresor, revisión visual estado general de la mecánica y medida de tolerancias para evaluar el desgaste de las estrellas.
04_02 | Materiales | Materiales | 1 |  | 0
Filtro deshidratador (8 uds). Kit juntas filtro aceite (2 uds). Filtro de aceite (2 uds). Aceite 30 lts. Kit juntas tapa satelite (2 uds). Kit solenoide (2 uds). Anillos Gly
04_03 | Material | Gas refrigerante R134A, 8 kg (tasas incluidas) | 1 |  | 0
04_04 | Material | Visita de control de fugas | 1 |  | 0
La visita de control de fugas se realizará 1 mes después de haberse realizado la actuación
TOTAL E04 |  |  |  |  | 0
E05 | Capítulo | ENFRIADORA-RECUPERADORA AGUA-AGUA EDIFICIO CENTRAL TERMICA MCQUAY WHS464.4 SE ST
05_01 | Mano de obra | Mano de obra | 1 |  | 0
Desmontaje controles dañados. Actualización del software, montaje controles nuevos y ajuste parámetros Puesta en servicio y verificar el correcto funcionamiento de los controles
05_02 | Material | Materiales | 1 |  | 0
1 controlador MICROTECH II C PLUS
TOTAL E05 |  |  |  |  | 0
E06 | Capítulo | BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA CT MURCIA NX-Q 0602P
06_01 | Material | Mano de obra | 1 |  | 0
sustitución de compresor averiado, comprobación de cirtuito con test de acidez, en caso de ser positivo se utilizará neutralizador y se sustituirá gas refrigerante
06_02 | Materiales | Materiales | 1 |  | 0
1 compresor scroll sh180 Filtro deshidratador (1 uds). botella de recuperación(2 uds). nitrogeno(1 uds). test de acidez 1. neutralizador pequeño material
06_03 | Material | Gas refrigerante | 1 |  | 0
Gas refrigerante R410A (32kg) (tasas incluidas)
06_04 | Material | Visita de control de fugas | 1 |  | 0
La visita de control de fugas se realizará 1 mes después de haberse realizado la actuación
TOTAL E06 |  |  |  |  | 0
IMPORTE OFERTA |  |  |  |  | 0
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.