## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
Adecuación instalación climatización Unidad Informativa RTVE OURENSE"
Expediente n.º S/01782/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 1000 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.
S-01782-2024 - Adecuación instalación climatización Unidad Informativa RTVE OURENSE
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | _N_ | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (***)
01 | Capítulo |  | CLIMATIZACION
01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje instalación climatización, incluyendo todos aquellos elementos que proceda (tuberías frigoríficas patio, zonas de paso, salas,..., condensadoras cubierta, evaporadoras, tubería cobre, juntas,...). Traslado a punto autorizado.
|  |  |  | Zona actuación | 1 | 1
01_02 | Partida | UD | DESMONTAJE GENERAL |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de instalaciones y elementos necesarios para realizar los trabajos requeridos, incluyendo todos aquellos elementos que sean necesarios para la instalación de los nuevos: rodapié, pavimentos existente, falso techo, felpudo, revestimientos, estores y persianas, toldos, aislamiento interiores visores, elementos eléctricos, canaletas metálicas, mecanismos, luminarias, cartel de silencio, difusores que no están en uso y conducto de clima, estantería control TV,... existente y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares. Incluso desmontaje de estantería.
|  |  |  | Zona actuación general | 1 | 1
01_03 | Partida | UD | REUBICACIÓN ELEMENTOS DE INSTALACIONES |  |  |  | 1 |  | 0
Reubicación de elementos de instalaciones si se considera necesario, incluyendo todos aquellos elementos (cableado, luminarias, detector, extintor, conducto de climatización, rejillas, difusores,....)que sean necesarios para la instalación de los nuevos. Se justificará la medición.
|  |  |  | Zona actuación general | 1 | 1
01_04 | Partida | UD | ADECUACIÓN BANCADA |  |  |  | 1 |  | 0
Adecuación bancada para instalación de unidades exteriores, incluyendo todos los trabajos que proceda para la instalación de los equipos. Incluyendo toda la mano de obra.
|  |  |  | Condensadoras | 1 | 1
01_05 | Partida | UD | UNIDAD EXTERIOR 9 kW / 10 kW (FRÍO / CALOR) |  |  |  | 1 |  | 0
Suministro y montaje de unidad exterior Daikin, modelo 5MXM90A, o similar, de 9 KW en frío y 10 KW en calor o similar, de dimensiones734x973x384 (algo x ancho x fondo). Tipo 5x1. Refrigerante R32. Peso 68 kg. 49,1 m3/min caudal de aire. SEER 7,77. SCOP 4,66. A++. Conexiones de tuberías en líquido 6,35x5 mm, en gas 9,5x2, 12,7x1 y 15,9x2. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados o soportación. Incluso puesta en marcha por personal cualificado frigorista. Incluso intalación eléctrica y sustitución de protección y cableado si procede, para adecuación a normativa.
|  |  |  | Condensadoras |  | 1
01_06 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR DE PARED 2,5 kW / 2,5 kW (FRIO/CALOR) |  |  |  | 3 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de equipo de climatización para instalación 4x1, tipo split de pared, inverter, marca Daikin, modelo FTXJ25AW o similar, de 2,5 kW en frío y 2,5 kW en calor. Incluso carga de refrigerante R32. Conexiones frigoríficas 1/4" líquido y 3/8" gas . Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados y mando de control. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso puesta en marcha por personal cualificado frigorista. Incluso intalación eléctrica y sustitución de protección y cableado si procede, para adecuación a normativa.
|  |  |  | Redacción 1 (del 5x1) | 1 | 1
|  |  |  | Redacción 2 (del 5x1) | 1 | 1
|  |  |  | Despacho (del 5x1) | 1 | 1
01_07 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR DE PARED 3,5 kW / 3,5 kW (FRIO/CALOR) |  |  |  | 2 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de equipo de climatización para instalación 4x1, tipo split de pared, inverter, marca Daikin, modelo FTXJ35AW o similar, de 3,5 kW en frío y 3,5 kW en calor. Incluso carga de refrigerante R32. Conexiones frigoríficas 1/4" líquido y 3/8" gas . Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados y mando de control. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso puesta en marcha por personal cualificado frigorista. Incluso intalación eléctrica y sustitución de protección y cableado si procede, para adecuación a normativa.
|  |  |  | Redacción 3 (del 5x1) | 1 | 1
|  |  |  | Redacción 4 (del 5x1) | 1 | 1
01_08 | Partida | UD | BOMBA CALOR TIPO 1X1 |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de equipo de climatización tipo 1x1, sistema partido de la marca Daikin modelo Sky Air ACAS-B CASG71B, o similar formado por: unidad interior tipo cassette inverter modelo FCAG71B de 6,8 kW en frío y 7,5 kW en calor, con panel frontal de cassette BYCQ140E y mando de control. Unidad exterior MODELO RZASG71MV1de 6,8 kW en frío y 7,5 en calor. Conexiones frigoríficas 3/8" líquido y 5/8" gas . Incluso carga de refrigerante R32. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso puesta en marcha por personal cualificado frigorista. Incluso intalación eléctrica y sustitución de protección y cableado si procede, para adecuación a normativa.
|  |  |  | Sala racks | 1 | 1
01_09 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=1/4" (6,4 mm) |  |  |  | 55 |  | 0
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | Líquido equipo redacción 1 | 1 | 1
|  |  |  | Líquido equipo redacción 2 | 1 | 1
|  |  |  | Líquido equipo redacción 3 | 1 | 1
|  |  |  | Líquido equipo redacción 5 | 1 | 1
|  |  |  | Líquido equipo despacho. Equipo nº 4 | 1 | 1
01_10 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=3/8" (9,5 mm) |  |  |  | 80 |  | 0
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | Líquido 1x1 sala racks | 1 | 1
|  |  |  | Gas equipo redacción 1 | 1 | 1
|  |  |  | Gas equipo redacción 2 | 1 | 1
|  |  |  | Gas equipo redacción 3 | 1 | 1
|  |  |  | Líquido equipo redacción 5 | 1 | 1
|  |  |  | Líquido equipo despacho. Equipo nº 4 | 1 | 1
01_11 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=1/2" (12,7 mm) |  |  |  | 20 |  | 0
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | Gas* | 1 | 20
01_12 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=5/8" (15,9 mm) |  |  |  | 35 |  | 0
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | Gas 1x1 sala racks | 1 | 25
|  |  |  | Líquido * | 1 | 10
01_13 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=6 mm (1/4") y e= 15.5 mm |  |  |  | 55 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-4, de Armacell. Ø 6 mm. Espesor de aislamiento 15.5mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_14 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=10 mm (3/8") y e= 12.5 mm |  |  |  | 80 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 10 mm. Espesor de aislamiento 12,5 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_15 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=12 mm (1/2") y e= 13 mm |  |  |  | 20 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 12 mm. Espesor de aislamiento 13 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_16 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=18 mm (5/8") y e= 14 mm |  |  |  | 35 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 18 mm. Espesor de aislamiento 14 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_17 | Partida | UD | PRUEBA ESTANQUEIDAD Y CARGA REFRIGERANTE R32 |  |  |  | 1 |  | 0
Prueba estanqueidad tubería frigorífica con N2. Suministro y carga de refrigerante R32 para unidades de climatización, mediante botellas, para conjunto 4x1 y 1x1. La instalación deberá permanecer en vacío hasta que proceda. La carga será realizada por personal cualificado en instalaciones frigoríficas. Totalmente instalado. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Prueba estanqueidad según normativa.
|  |  |  | Carga refrigerante instalación | 1 | 1
01_18 | Partida | UD | REGISTRO |  |  |  | 4 |  | 0
Suministro e instalación de trampillla de 300x300 mm aproximadamente, de apertura con un click, para alojar placa de cartón yeso de 15 mm. Incluso p.p. de apertura de huecos, recibido, sellado y remates perimetrales. Incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta y montaje. Incluso cortes necesarios para las instalaciones previstas. Totalmente terminado s/NTE-RTC, CTE y ATEDY. Incluso medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.
01_19 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (*) |  |  |  | 1 | 1000 | 1000
PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, suelos técnicos, pavimentos techos, falsos techos, carpintería, cerrajería, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
[6 empty] | Total 01 |  |  | 1000
01_02 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
02_01 | Partida | UD | GESTION RESIDUOS |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada
[6 empty] | Total 02 |  |  | 0
01_03 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
01_03 | Partida | UD | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 1 |  | 0
En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.
[6 empty] | Total 03 |  |  | 0
01_04 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
01_04 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
[6 empty] | Total 04 |  |  | 0
[6 empty] | Presupuesto Ejecución Material |  |  | 1000
[6 empty] | Gastos Generales xx % (**) | XX %
[6 empty] | Beneficio Industrial xx % (**) | XX %
[6 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA – IMPORTE OFERTA |  |  | 1000
(*) El importe de la partida 01.19 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta.”
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
(***) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos. En caso de incluirse alguna partida sin importe se considerará ofertada a coste cero para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.