## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
“Acondicionamiento instalaciones climatización varios edificios complejo PRADO DEL REY"
Expediente n.º S/03068/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 2500 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.
S-03068-2024 - Acondicionamiento instalaciones climatización varios edificios complejo PRADO DEL REY
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | _N_ | Longuitud | Anchura | Altura | CanPres | Pres | ImpPres (***)
01 | Capítulo | UD | ACS EDIFICIO SPR
01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de instalación de acs en zona de actuación, incluyendo todos los elementos que la forman (acumulador, tuberías, válvulas,...). Se retirarán las canalizaciones de tubos que no conduzcan ya a elementos al estar fuera de uso o para retirar en esta fase. En general cualquier elemento que sea necesario retirar y entregar a gestor de residuos autorizado para dejar la zona de montaje de la torre nueva totalmente lista para recibirla. Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
|  |  |  | Desmantelado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | TOTAL 01_01 | 0
01_02 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACUMULADOR NUEVO | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de depósito acumulador vertical de capacidad nominal 1000L para preparación de ACS fabricado en acero inoxidable AISI 316L (1.4404) Suicalsa o similar, apto para estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004. El acero inoxidable AISI 316L pertenece a la familia de los aceros austeníticos (18-8 con 2% de molibdeno y contenido en carbono. Incluido ánodo de magnesio para depósito capacidad. Totalmente instalado. Características: - Capacidad nominal: 1.000 litros - Presión (trabajo / prueba): 8 / 12 bar - Temperatura de trabajo: 95ºC - Carcasa-Depósito, con fondos tipo Korbbogen - Conexiones Rosca Gas Hembra (o embridadas DIN2576). - Boca de hombre. - Juntas EPDM. - Decapado y pasivado - Aislamiento flexible en poliuretano de 100 mm coeficiente de conductividad térmica 0,038 W/mK y acabado externo en funda sky de 0,28 mm con cierre con cremallera - Con placa de identificación: Nº serie, modelo y fecha de prueba, Volumen, Presión, temperatura. Parámetros técnicos según Reglamento 814/2013 de diseño ecológico: - Pérdida de calor (W): 143 - Volumen neto (lts): 1.015 Conexiones: (1) Vaciado: 1"1/2 (2) Instrumentación (3 uds): 1/2" (3) Entrada agua fría: 2" (4) Recirculación:1"1/2 (5) Ánodo protección catódica: 1"1/4 (6) Salida agua caliente: 2" (7) Entrada y Salida a intercambiadores externos (2uds): 2" (8) Resistencia eléctrica: 2" (9) Boca de inspección: 400 mm de diámetro
[10 empty] | TOTAL 01_02 | 0
01_03 | Partida | u | INSTALACIÓN - VALVULERÍA, TUBERÍA Y AISLAMIENTO
01_03_01 | Partida | m | Aislamiento 1 1/4" (DN32) | [5 empty] | 10 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de 1 1/4" diámetro con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
01_03_02 | Partida | m | Protección exterior aluminio 1 1/4" | [5 empty] | 10 |  | 0
ML. Suministro e instalación Protección exterior / forro de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor para tubería 1 1/4". Incluyendo codos, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Perfectamente acoplada, rematada y sellada para los distintos diámetros y piezas. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
01_03_03 | Partida | m | Tubo cobre de 1 1/4" | [5 empty] | 7 |  | 0
ML. Suministro e instalación Tubería de 1 1/4" en cobre + manguito antielectrólitico de la misma medida. Incluyendo codos, tes, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra
|  |  |  | Reacondicionamiento | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Válvula de Seguridad | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
01_03_04 | Partida | u | Válvula corte esfera 1 1/4" | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Suministro e instalación vávula de esfera 1 1/4" con sistema de accionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 90º entre las posiciones de abierto y cerrado y de paso total. Tipo Arco Tajo 2000 o similar Fabricadas con latón europeo, que cumplan las normas EN12164 y EN12165. Acabado en cromado. Apta para instalación en intemperie. Estanqueidad, con doble sistema: interior, con dos asientos de PTFE y exterior, conseguida por la aplicación de tuerca y prensa. Para uso en instaliones de climatización. PN16. Rango de temperaturas -20ºC hasta los 140ºC. Totalmente instalada
01_03_05 | Partida | u | Termómetro | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de termómetro analógico WIKA A52 o similar de 100mm de diámetro nominal, con conexión dorsal. Caja y bulbo en acero inoxidable. Clase de exactitud 2 según DIN EN 13190. Con vaina en latón. Precisión 1,6%. Fabricado según Norma EN-837-1. Rango de medición de 0 ... +100 °C. Incluido pequeño material, totalmente instalado incluida vaina y pasta térmica. Para montar en el acumulador
01_03_06 | Partida | u | Manguito electrolítico | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Manguito electrolítico H-H de 1" 1/4. para intercalar en la union de depósito acumulador con tuberias de cobre. Totalmente instalado, incluido pequeño material.
[10 empty] | TOTAL 01_03 | 0
01_04 | Partida | u | CONTROL BMS
01_04_01 | Partida | u | Sondas Temperatura | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de sensor temperatura de inmersión marca Trend tipo TB/TI o similar, con vástago largo y vaina y pasta térmica. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación, pruebas, regulación y puesta en marcha. Medida la ud instalada, probada, regulada y funcionando.
[10 empty] | TOTAL 01_04 | 0
01_05 | Partida | u | VARIOS
01_05_01 | Partida | u | Limpieza final de obral | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Limpieza industrial al final de la obra en todas las zonas donde se han desarrollado actuaciones, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos, cartones, secciones residuales de tubo, conducto, valvulería, aislamiento, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
01_05_02 | Partida | u | Trámites y Legalización Instalaciones | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Legalización de las instalaciones de climatización incluyendo la tramitación de toda la documentación necesaria y el completo seguimiento ante la Dirección General de Industria correspondiente u organismo competente al respecto y Ayuntamiento, hasta conseguir la Autorización Definitiva en el caso de Industria y la Licencia del Ayuntamiento de que la instalación cumple con todos los requisitos, incluido el pago de tasas a organismos oficiales o entidades competentes u homologadas (OCA) si se requiriera. Incluso Boletín de Instalador Autorizado que certifique las modificaciones, incluso las tasas correspondientes. Medida la unidad una vez obtenida la autorización y licencia definitiva. Incluso baja Torre de Refrigeración desmontada y alta de la nueva en organismo competente.
01_05_03 | Partida | u | Documentación As-Built | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud.Documentación As Built. Incluye planos as built, esquemas unifilares actualizados, cálculos justificativos durante la obra
01_05_04 | Partida | u | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (*) | [5 empty] | 1 | 434 | 434
PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, suelos técnicos, pavimentos techos, falsos techos, carpintería, cerrajería, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
[10 empty] | TOTAL 01_05 | 434
01_06 | Partida | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
[10 empty] | TOTAL 01_06 | 0
01_07 | Partida | u | CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Control de calidad trabajos ejecutados según proyecto de ejecución. Se entregarán las fichas técnicas, manuales de funcionamiento y las homologaciones CE de los equipos suministrados. Entrega de protocolos de pruebas con los datos nominales o de proyecto y los medidos en campo y Memoria de Funcionamiento e integración con el BMS.
[10 empty] | TOTAL 01_07 | 0
01_08 | Partida | u | SEGURIDAD Y SALUD | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
[10 empty] | TOTAL 01_08 | 0
[10 empty] | TOTAL 01 | 434
02 | Capítulo | u | ACS EDIFICIO PREMONTAJE
02_01 | Partida | u | DESMONTAJE ACUMULADOR E INSTALACIÓN | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de instalación de acs en zona de actuación, incluyendo todos los elementos que la forman (acumulador, tuberías, válvulas,...). Se retirarán las canalizaciones de tubos que no conduzcan ya a elementos al estar fuera de uso o para retirar en esta fase. En general cualquier elemento que sea necesario retirar y entregar a gestor de residuos autorizado para dejar la zona de montaje de la torre nueva totalmente lista para recibirla. Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
[10 empty] | TOTAL 02_01 | 0
02_02 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACUMULADOR NUEVO | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de depósito acumulador vertical de capacidad nominal 1500L para preparación de ACS fabricado en acero inoxidable AISI 316L (1.4404) Suicalsa o similar, apto para estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004. El acero inoxidable AISI 316L pertenece a la familia de los aceros austeníticos (18-8 con 2% de molibdeno y contenido en carbono. Incluido ánodo de magnesio para depósito capacidad. Totalmente instalado. Características: - Capacidad nominal: 1.500 litros - Presión (trabajo / prueba): 8 / 12 bar - Temperatura de trabajo: 95ºC - Carcasa-Depósito, con fondos tipo Korbbogen - Conexiones Rosca Gas Hembra (o embridadas DIN2576). - Boca de hombre. - Juntas EPDM. - Decapado y pasivado - Aislamiento flexible en poliuretano de 100 mm coeficiente de conductividad térmica 0,038 W/mK y acabado externo en funda sky de 0,28 mm con cierre con cremallera - Con placa de identificación: Nº serie, modelo y fecha de prueba, Volumen, Presión, temperatura. Parámetros técnicos según Reglamento 814/2013 de diseño ecológico: - Pérdida de calor (W): 165 - Volumen neto (lts): 1.445 Conexiones: (1) Vaciado: 1"1/2 (2) Instrumentación (3 uds): 1/2" (3) Entrada agua fría: 2" (4) Recirculación:1"1/2 (5) Ánodo protección catódica: 1"1/4 (6) Salida agua caliente: 2" (7) Entrada y Salida a intercambiadores externos (2uds): 2" (8) Resistencia eléctrica: 2" (9) Boca de inspección: 400 mm de diámetro
[10 empty] | TOTAL 02_02 | 0
02_03 | Partida | ud | FONTANERÍA ACS, VALVULERÍA, TUBERÍA Y AISLAMIENTO
02_03_01 | Partida | ud | Tubería PP-R RP D63 | [5 empty] | 20 |  | 0
ML. Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Tipo ITALSAN, NIRON FIBER BLUE RP, SDR 9 serie 4 o similar.
|  |  | Circuito Bombeo, intercambiador y acumulador | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
02_03_02 | Partida | ud | Tubería PP-R RP D50 | [5 empty] | 6.5 |  | 0
ML. Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Tipo ITALSAN, NIRON FIBER BLUE RP, SDR 9 serie 4 o similar.
|  |  | Llenado AF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | ACS a consumo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | Vaciado | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5
02_03_03 | Partida | ud | Tubería PP-R RP D32 | [5 empty] | 6 |  | 0
ML. Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Tipo ITALSAN, NIRON FIBER BLUE RP, SDR 9 serie 4 o similar.
|  |  | Circuito Bomba recirculación | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
02_03_04 | Partida | ud | Tubería PP-R RP D125 Colectores Bombas | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro y montaje colector para bombas fabricado con tuberí de compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, de diámetro 125 mm y 14,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Tipo ITALSAN, NIRON FIBER BLUE RP, SDR 9 serie 4 o similar.
02_03_05 | Partida | ud | Tubería PP-R RP D20 Puentes manómetros Bombas ACS | [5 empty] | 3 |  | 0
Ud. Suministro y montaje puente de manómetros fabriecados con tubería de compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Tipo ITALSAN, NIRON FIBER BLUE RP, SDR 9 serie 4 o similar.
|  |  | Bomba 1 ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Bomba 2 ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Bomba Recirculación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
02_03_06 | Partida | m | Aislamiento DN63 | [5 empty] | 20 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de DN63 con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
02_03_07 | Partida | m | Aislamiento DN50 | [5 empty] | 6.5 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de DN50 con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
02_03_08 | Partida | m | Aislamiento DN32 | [5 empty] | 60 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de DN32 con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
02_03_09 | Partida | u | Aislamiento DN125 Colectores Bombas | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Aislamiento de tubería de DN125 con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
02_03_10 | Partida | u | Aislamiento DN20 Puentes manómetros | [5 empty] | 3 |  | 0
Ud. Aislamiento de tubería de DN20 con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
02_03_11 | Partida | m | Protección exterior aluminio DN63 | [5 empty] | 20 |  | 0
ML. Suministro e instalación Protección exterior / forro de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor para tubería DN63. Incluyendo codos, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Perfectamente acoplada, rematada y sellada para los distintos diámetros y piezas. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
02_03_12 | Partida | m | Protección exterior aluminio DN50 | [5 empty] | 6.5 |  | 0
ML. Suministro e instalación Protección exterior / forro de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor para tubería DN50. Incluyendo codos, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Perfectamente acoplada, rematada y sellada para los distintos diámetros y piezas. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
02_03_13 | Partida | m | Protección exterior aluminio DN32 | [5 empty] | 6 |  | 0
02_03_14 | Partida | u | Protección exterior aluminio DN125 Colectores | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalación Protección exterior / forro de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor para tubería DN125. Incluyendo codos, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Perfectamente acoplada, rematada y sellada para los distintos diámetros y piezas. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
02_03_15 | Partida | u | Protección exterior aluminio DN20 Puentes manómetros | [5 empty] | 3 |  | 0
Ud. Suministro e instalación Protección exterior / forro de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor para tubería DN20. Incluyendo codos, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Perfectamente acoplada, rematada y sellada para los distintos diámetros y piezas. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
02_03_16 | Partida | u | Válvula Esfera de corte 2" | [5 empty] | 8 |  | 0
Ud. Suministro e instalación vávula de esfera 2" con sistema de accionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 90º entre las posiciones de abierto y cerrado y de paso total. Tipo Arco Tajo 2000 o similar Fabricadas con latón europeo, que cumplan las normas EN12164 y EN12165. Acabado en cromado. Apta para instalación en intemperie. Estanqueidad, con doble sistema: interior, con dos asientos de PTFE y exterior, conseguida por la aplicación de tuerca y prensa. Para uso en instaliones de climatización. PN16. Rango de temperaturas -20ºC hasta los 140ºC. Totalmente instalada
|  |  | Bombas ACS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  | Intercambiador ACS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Depóssito acumulador | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
02_03_17 | Partida | u | Válvula Esfera de corte 1 1/2" | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Suministro e instalación vávula de esfera 1 1/2" con sistema de accionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 90º entre las posiciones de abierto y cerrado y de paso total. Tipo Arco Tajo 2000 o similar Fabricadas con latón europeo, que cumplan las normas EN12164 y EN12165. Acabado en cromado. Apta para instalación en intemperie. Estanqueidad, con doble sistema: interior, con dos asientos de PTFE y exterior, conseguida por la aplicación de tuerca y prensa. Para uso en instaliones de climatización. PN16. Rango de temperaturas -20ºC hasta los 140ºC. Totalmente instalada
|  |  | Llenado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Vaciado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Consumo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
02_03_18 | Partida | u | Válvula Esfera de corte 1" | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalación vávula de esfera 1/2" con sistema de accionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 90º entre las posiciones de abierto y cerrado y de paso total. Tipo Arco Tajo 2000 o similar Fabricadas con latón europeo, que cumplan las normas EN12164 y EN12165. Acabado en cromado. Apta para instalación en intemperie. Estanqueidad, con doble sistema: interior, con dos asientos de PTFE y exterior, conseguida por la aplicación de tuerca y prensa. Para uso en instaliones de climatización. PN16. Rango de temperaturas -20ºC hasta los 140ºC. Totalmente instalada
|  |  | Bomba Recirculación | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
02_03_19 | Partida | u | Válvula Esfera de corte 1/2" | [5 empty] | 6 |  | 0
|  |  | Puentes manómetros | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
02_03_20 | Partida | u | Purgadores | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalción purgador de aire automático SpiroTop o similar. G1/2, de latón, material del flotador PP, PN10 bar, Temperatura máx 110 ºC. Instalación en vertical. Incluye llave independizadora, aislamiento, pequeño material y mano de obra
02_03_21 | Partida | u | Válvula de seguridad | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalción válvula de seguridad según Normativa vigente tarada y precintada. La capacidad máxima ha de ser superior a la capacidad de la la potencia de la Intercambiador de ACS Tara: 3 a 6 bar según necesidades. DN40 Para protección de los depósitos presurizados/-circuitos para agua. La temperatura del fluido a presión atmosférica no ha de alcanzar nunca el punto de ebullición. Con muelle, con maneta de apertura, cámara del muelle protegido por membrana. Conexión de entrada y salida mediante rosca interior. Montaje vertical. Totalmente metálica; puede recibir alta temperatura radiante o ambiental. Todos los materiales son adecuados para temperaturas máximas hasta 100 ° C. Esta válvula en su zona de descarga deberá estar conducida hasta sumidero. Se montará manómetro con válvula de aislamiento para manómetro.
02_03_22 | Partida | u | Válvula Antirretorno 2" Bombas Acs | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalación válvula de retención de latón para roscar de 2".
02_03_23 | Partida | u | Válvula Antirretorno 1 1/2" Llenado | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".
02_03_24 | Partida | u | Filtro Agua 2 "Bombas ACS | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. Material auxiliar incluido, totalmante instalado.
02_03_25 | Partida | u | Filtro agua 1 1/2" Llenado | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. Material auxiliar incluido, totalmante instalado.
02_03_26 | Partida | u | Manguito antivibratorio embridado 2" | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Suministro e instalación manguito antivibratorio. Temperatura -10ºC a 105ºC, presión máx. de trabajo 10 bar, vacío máx. 400 mm Hg, medidas DN50 2" 105x165 mm. Bridas de acero galvanizado, hilo metálico de acero al carbono, elastómero de EPDM, refuerzo elastómero de fibra sintética de nylon. Conexiones mediante bridas locas normalizadas s/DIN 2576 (PN 10) y DIN2502 (PN16). Totalmente instalado, incluido pequeño material.
[10 empty] | TOTAL 02_03 | 0
02_04 | Partida | u | INSTRUMENTACIÓN
02_04_01 | Partida | u | Termómetro | [5 empty] | 3 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de termómetro analógico WIKA A52 o similar de 100mm de diámetro nominal, con conexión dorsal. Caja y bulbo en acero inoxidable. Clase de exactitud 2 según DIN EN 13190. Con vaina en latón. Precisión 1,6%. Fabricado según Norma EN-837-1. Rango de medición de 0 ... +100 °C. Incluido pequeño material, totalmente instalado incluida vaina y pasta térmica.
|  |  | Intercambiador ACS entrada-salida | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Acumulador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
02_04_02 | Partida |  | Manómetros | [5 empty] | 6 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de manométros de glicerina MEI o similar de 100mm de diámetro. Caja de acero inox. Sistema de presión y conexión en latón. Precisión 1,6%. Fabricado según Norma EN-837-1. Escala de 0-6 bar. Con llave de corte y lira. Incluido pequeño material, totalmente instalado.
|  |  | Intercambiador ACS entrada salida | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Puentes mnométricos bombas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | Válvula de seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
02_04_03 | [9 empty] | TOTAL 02_04 | 0
02_05 | Partida | u | CONTADORES ENERGÍA TÉRMICA | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de Contador de energía térmica modelo Kamstrup 603 MC o similar para instalación ACS, DN50x270mm, caudal nominal 15 m3/h. Incluidas dos sondas de temperatura y caudalímetro. Compatible con protocolo de comunicaciones ModBus 485 para integración de señales en BMS Trend. De conformidad con EN 1434 y MID, el MULTICAL® 603 puede designarse un "integrador" con homologación y verificación de tipo independiente, y puede suministrarse bien como integrador separado o bien como contador completo con sondas de temperatura y caudalímetro montados según los requisitos la propiedad. Debe disponer de 2 entradas para caudalímetro que pueden utilizarse tanto para caudalímetros electrónicos como mecánicos. Los pulsos de caudalímetro pueden programarse desde 0,001 hasta 300 pulsos/litro, y el integrador puede programarse para caudales nominales desde 0,6 hasta 15.000 m³/h. El integrador puede suministrarse con entradas para caudalímetro tanto conectadas galvánicamente o como aisladas galvánicamente. La energía térmica puede visualizarse en kWh, MWh, GJ o Gcal, todas con siete u ocho dígitos representativos más la unidad de medición. Alimentación de red de 24 VAC o 230 VAC, según necesidades. Incluidos picajes para portasondas de temperatura, racores, pequeño material de fontaneria. Incluida instalación de alimentación eléctrica bajo tubo de acero o acero-flex, protecciones magnetotérmica y diferencial,racores de conexionado y pequño material. Totalmente instalado, integrado en control BMS y probado.
|  |  | Primario de calderas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Consumo ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | TOTAL 02_05 | 0
02_06 | Partida | m² | ADECUACIÓN PAVIMENTO | [5 empty] | 105 |  | 0
Ud. Adecuación del pavimento de poliuretano impermeable y antideslizante. • Diamantado y aspirado de la superficie hasta conseguir un soporte sano y exento de partes sueltas o mal adheridas. • Imprimación a base de epoxi bicomponente en base agua. • Aplicación de mortero autonivelante a base de resinas epoxi aplicado con llana, en un espesor medio aprox. de 2-3 mm. Como barrera temporal de humedad. • Imprimación a base de resinas epoxi . • Aplicación de mortero autonivelante a base poliuretano duro-elástico, en un espesor aproximado de 2 mm, aplicado con llana y en color a elegir según carta de colores del fabricante. • Espolvoreo de árido seleccionado. • Revestimiento a base poliuretano, aplicado a rodillo, en dos manos y en color a elegir según carta de colores del fabricante Inlcuidos todos los materiales, trabajos y elementos auxiliares para la correcta finalización de la partida.
[10 empty] | TOTAL 02_06 | 0
02_07 | Partida | u | VARIOS
02_07_01 | Partida | u | Limpieza final de obra | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Limpieza industrial al final de la obra en todas las zonas donde se han desarrollado actuaciones, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos, cartones, secciones residuales de tubo, conducto, valvulería, aislamiento, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
02_07_02 | Partida | u | Trámites y Legalización Instalaciones | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Legalización de las instalaciones de climatización incluyendo la tramitación de toda la documentación necesaria y el completo seguimiento ante la Dirección General de Industria correspondiente u organismo competente al respecto y Ayuntamiento, hasta conseguir la Autorización Definitiva en el caso de Industria y la Licencia del Ayuntamiento de que la instalación cumple con todos los requisitos, incluido el pago de tasas a organismos oficiales o entidades competentes u homologadas (OCA) si se requiriera. Incluso Boletín de Instalador Autorizado que certifique las modificaciones, incluso las tasas correspondientes. Medida la unidad una vez obtenida la autorización y licencia definitiva. Incluso baja Torre de Refrigeración desmontada y alta de la nueva en organismo competente.
02_07_03 | Partida | u | Documentación As-Built | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud.Documentación As Built. Incluye planos as built, esquemas unifilares actualizados, cálculos justificativos durante la obra
02_07_04 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (*) | [5 empty] | 1 | 1481.75 | 1481.75
PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, suelos técnicos, pavimentos techos, falsos techos, carpintería, cerrajería, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
[10 empty] | TOTAL 02_07 | 1481.75
02_08 | Partida | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
[10 empty] | TOTAL 02_08 | 0
02_09 | Partida | u | CONTROL CALIDAD | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Control de calidad trabajos ejecutados según proyecto de ejecución. Se entregarán las fichas técnicas, manuales de funcionamiento y las homologaciones CE de los equipos suministrados. Entrega de protocolos de pruebas con los datos nominales o de proyecto y los medidos en campo y Memoria de Funcionamiento e integración con el BMS.
[10 empty] | TOTAL 02_09 | 0
02_10 | Partida | u | SEGURIDAD Y CALIDAD | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
[10 empty] | TOTAL 02_10 | 0
[10 empty] | TOTAL 02 | 1481.75
03 | Capítulo | u | CLIMATIZACIÓN EDIFICO PRINCIPAL TVE PLANTAS S1 y B
Ud. Suministro y sustitución de tuberías del circuito de climatización que distribuyen a la planta sótano, salas S-016 y S-018, y a planta baja. salas 116, 122 y 124
03_01 | Partida | u | TRABAJOS PREVIOS Y POSTERIORES
03_01_01 | Partida | u | Adecuación y limpieza | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Preparación de las zonas de trabajo y limpieza a la finalización. Incluye reparación de daños durante la obra
03_01_02 | Partida |  | Techos | [5 empty] | 15 |  | 0
m2. Desmontaje y montaje de falso techo registrable de cualquier material y sistema de perfilería, por medios manuales, para su reposición en la misma obra, incluso retirada e instalación de estructura de primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes registrables. Incluso formación de descuelgues, fosos, falsas vigas, formación de conductos, etc. Incluso desconexionado de instalaciones. Sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada y montada descontando todos los huecos. Incluye la sustitución de las manchadas, deterioradas antes o durante los trabajos.
[10 empty] | TOTAL 03_01 | 0
03_02 | Partida | u | OBRA CIVIL - PERFORACIÓN FORJADOS | [5 empty] | 14 |  | 0
Ud. Perforación realizada verticalmente en losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada de diámetro adecuado para pasasar tubería de impulsión y retorno a los fancoils de la primera planta. Previo levantado del pavimento y su base, si fuera necesario, y carga manual sobre camión o contenedor. Recrecer el diámetro de las perforaciones existentes con el mismo fin. totalmente obturados y rematados. Totalmente obturados y rematados
[10 empty] | TOTAL 03_02 | 0
03_03 | Partida | u | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
03_03_01 | Partida | u | DESMONTAJE INSTALACIÓN A SUSTITUIR | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de instalación de tubería de acero a sustituir en zona de actuación, incluyendo todos los elementos que la forman (aislamiento, soportación, válvulas,...). Se retirarán las canalizaciones de tubos que no conduzcan ya a elementos al estar fuera de uso o para retirar en esta fase. En general cualquier elemento que sea necesario retirar y entregar a gestor de residuos autorizado para dejar la zona de montaje de la torre nueva totalmente lista para recibirla. Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar. Todo incluido hasta quedar el volumen de instalación totalmente limpio.
03_03_02 | Partida | u | INSTALACIÓN NUEVA
03_03_02_01 | Partida | m | Tubería PP-R RP D63 | [5 empty] | 60 |  | 0
ML. Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Tipo ITALSAN, NIRON FIBER BLUE RP, SDR 9 serie 4 o similar.
|  |  | Ramal principal Impulsión | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  | Ramal principal Retorno | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
03_03_02_02 | Partida | m | Tubería Multicapa D20 | [5 empty] | 20 |  | 0
ML. Suministro y montaje de tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/AL/PE-RT), Uponor Uni Pipe PLUS blanco 20x2,25 o similar. Tubería formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 20 mm de diámetro exterior y 2,25 mm de espesor, color blanco. Instalación en superficie. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluidos racores, accesorios y pequeño material para realizar los picajes en ramal principal.
|  |  | Fancoil 1 P.Sótano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 2 P.Sótano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 3 P.Sótano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 4 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 5 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 6 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 7 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 8 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 9 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 10 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
03_03_02_03 | Partida | m | Aislamiento DN63 | [5 empty] | 60 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de DN63 con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada. NO SE PERMITE EL USO DE CINTA ADHESIVA
|  |  | Ramal Principal Impulsión | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  | Ramal Principal Retorno | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
03_03_02_04 | Partida | m | Aislamiento DN20 | [5 empty] | 20 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de DN20 con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada. NO SE PERMITE EL USO DE CINTA ADHESIVA
|  |  | Fancoil 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
03_03_02_05 | Partida | u | Válvula Esfera de corte 2" | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Suministro e instalación vávula de esfera 2" con sistema de accionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 90º entre las posiciones de abierto y cerrado y de paso total. Tipo Arco Tajo 2000 o similar Fabricadas con latón europeo, que cumplan las normas EN12164 y EN12165. Acabado en cromado. Apta para instalación en intemperie. Estanqueidad, con doble sistema: interior, con dos asientos de PTFE y exterior, conseguida por la aplicación de tuerca y prensa. Para uso en instaliones de climatización. PN16. Rango de temperaturas -20ºC hasta los 140ºC. Totalmente instalada
|  |  | Inicio de Ramal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Final Ramal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
03_03_02_06 | Partida | u | Válvula Esfera de corte 1/2" | [5 empty] | 21 |  | 0
|  |  | Fancoil 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Fancoil 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Vaciado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
03_03_02_07 | Partida | u | Purgadores | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalción purgador de aire automático SpiroTop o similar. G1/2, de latón, material del flotador PP, PN10 bar, Temperatura máx 110 ºC. Instalación en vertical. Incluye llave independizadora, aislamiento, pequeño material y mano de obra
03_03_02_08 | Partida | u | Racor Unión Acero - PPR en ramales DN50 (2") | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Accesorio Racor-unión en acero galvanizado tubería de acero DN50 (2" x 60,30) desde los puntos de corte de la tuberías a desmontar. Tipo Gebo serie 150 o serie 220 (A-AF) con la siguientes características: Agua: fría máx. 25ºC/máx. 10 bar hasta 3/4” y máx. 16 bar desde 1” Calefacción: máx. 80 °C / máx. 6 bar Gas a partir de DN 15 (exterior de edificios): temperatura ambiente de -20°C a +60 °C, máx. 5 bar. Combustible de calefacción EL a partir de DN 15: 40 °C / MÁX. 6 bar Redes contra-incendio a partir de DN 25: máx 12,5 bar Aire comprimido: máx. 12,5 bar ENSAYO DE PRUEBAS: Agua: DVGW W 534, DVGW-Reg.-No.: DW-8511AU2216 Gas a partir de DN 15: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-No.: NG-4502AP1454 Examinado VdS (redes contra-incendio) desde DN 25 Galvanización al fuego de los racores, bridas y tuercas (procedimiento de inmersión en fusiones según DIN EN 10242) Se cumplen todas las especificaciones del reglamento en cuanto al agua sanitaria Todas las piezas están cincadas adicionalmente con un baño galvánico según la norma El anillo de compresión de acero y la arandela también están cincados según DIN 50961. Totalmente instalado, incluida p/p de materiales
|  |  | Impulsión | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | Retorno | 2 | 0 | 0 | 0
03_03_02_09 | Partida | u | Enlace rosca unión Socket DN63 (2") | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Accesorio termosoldable tipo enlace rosca macho (o hembra, según necesidades) hexagonal unión socket DN63 de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. Totalmente instalado, incluida p/p de materiales.
|  |  | Impulsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Retorno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
03_03_02_10 | Partida | u | Conexión hidráulica fancoils | [5 empty] | 10 |  | 0
Ud. Conexión hidráulica desmontable (no unión fija) de Fancoil existente , sistema de dos tubos, con válvula de dos vías su actuador. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
|  |  | Fancoil 1 P.Sótano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Fancoil 2 P.Sótano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Fancoil 3 P.Sótano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Fancoil 4 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Fancoil 5 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Fancoil 6 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Fancoil 7 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Fancoil 8 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Fancoil 9 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Fancoil 10 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | TOTAL 03_03_02 | 0
[10 empty] | TOTAL 03_03 | 0
03_04 | Partida | u | VARIOS
03_04_01 | Partida | u | Limpieza final de obra | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Limpieza industrial al final de la obra en todas las zonas donde se han desarrollado actuaciones, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos, cartones, secciones residuales de tubo, conducto, valvulería, aislamiento, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
03_04_02 | Partida | u | Trámites y Legalización Instalaciones | [5 empty] | 1 |  | 0
03_04_03 | Partida | u | Documentación As-Built | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud.Documentación As Built. Incluye planos as built, esquemas unifilares actualizados, cálculos justificativos durante la obra
03_04_04 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (*) | [5 empty] | 1 | 584.25 | 584.25
PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, suelos técnicos, pavimentos techos, falsos techos, carpintería, cerrajería, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
[10 empty] | TOTAL 03_04 | 584.25
03_05 | Partida | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
03_06 | Partida | u | CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | 1 |  | 0
03_07 | Partida | u | SEGURIDAD Y CALIDAD | [5 empty] | 1 |  | 0
[10 empty] | TOTAL 03 | 584.25
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL | [10 empty] | 2500
Gastos Generales XX % (**) | [8 empty] | XX %
Beneficio Industrial XX % (**) | [8 empty] | XX %
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA - IMPORTE OFERTA | [10 empty] | 2500
(*) El importe de la partida 01.05.04, 02.10, 02.07.04 y 03.04.04 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta.”
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
(***) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos. En caso de incluirse alguna partida sin importe se considerará ofertada a coste cero para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.