## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
"Adecuación instalación de climatización de Unidad Informativa RNE CACERES"
Expediente n.º S/03462/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 100 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el Anexo II, apartado 3.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.
S-03462-2024 - Adecuación instalación de climatización de Unidad Informativa RNE CACERES
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | _N_ | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (***)
01 | Capítulo |  | CLIMATIZACION
01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje instalación climatización, incluyendo todos aquellos elementos que proceda (tuberías frigoríficas patio, zonas de paso, salas,, evaporadoras, tubería cobre, juntas,...). Traslado a punto autorizado.
01_02 | Partida | UD | ADECUACIÓN BANCADA |  |  |  | 1 |  | 0
Adecuación bancada para instalación de unidad exterior, incluyendo todos los trabajos que proceda para la instalación del equipo. Incluyendo toda la mano de obra.
01_03 | Partida | UD | UNIDAD EXTERIOR 5,2 kW / 6,8 kW (FRÍO / CALOR) |  |  |  | 1 |  | 0
Suministro y montaje de unidad exterior Daikin, modelo 3MXM52A9, o similar, de 5,2 KW en frío y 6,8 KW en calor , de dimensiones734x974x401 (algo x ancho x fondo). Tipo 3x1. Refrigerante R32. Peso 57 kg. 42 m3/min caudal de aire. SEER 8,50. SCOP 4,60. A+++/A++. Conexiones de tuberías en líquido 6,35x5 mm, en gas 9,5x1, 12,7x1 . Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados o soportación. Incluso puesta en marcha por personal cualificado frigorista. Incluso intalación eléctrica y sustitución de protección y cableado si procede, para adecuación a normativa.
01_04 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS 3,4 kW /4 kW (FRIO/CALOR) |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de equipo de climatización para instalación 2x1 inverter, marca Daikin o similar con gas R32 interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FBA35A9, válida para montajes split bomba de calor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 245x700x800 mm, dimensiones compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 3.400 / 4.000 W, peso 27,7 kg y nivel presión sonora en refrigeración / calefacción 29 / 29 dBA (caudal bajo). Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 3/8". Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Incorporan ventilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos. Ocho etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (Alto-Medio-Bajo) 15-12,5-10,5 / 15-12,5-10,5 m3/min. Presión estática disponible (configurable por medio del control remoto) desde 30 a 150 Pa, que posibilita la utilización de amplia red de conductos para la distribución y difusión del aire. Control por microprocesador, Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. incluido mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo fuera de casa). Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación).. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados y mando de control. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso puesta en marcha por personal cualificado frigorista. Incluso intalación eléctrica y sustitución de protección y cableado si procede, para adecuación a normativa.
01_05 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE 3,5 kW / 3,5 kW (FRIO/CALOR) |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de equipo de climatización para instalación 2x1, Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin o similar, modelo FFA35A9, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 260x575x575 mm, adaptable a panel modular para techo estándar de 600 x 600 mm y altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 3.500 / 4.500 W, peso 17,5 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 25 / 25 dBA (velocidad baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 3/8". Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-nom-bajo) 10-8,5-6,5 / 10-8,5-6,5 m3/min. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo BYFQ60CW (accesorio necesario) de estilo moderno. mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia). Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados y mando de control. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso puesta en marcha por personal cualificado frigorista. Incluso intalación eléctrica y sustitución de protección y cableado si procede, para adecuación a normativa.
01_06 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=1/4" (6,4 mm) |  |  |  | 50 |  | 0
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | Líquido equipo control 3 | 1 | 25
|  |  |  | Líquido equipo locutorio 3 | 1 | 25
01_07 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=3/8" (9,5 mm) |  |  |  | 50 |  | 0
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | gas equipo control 3 | 1 | 25
|  |  |  | gas equipo locutorio 3 | 1 | 25
01_08 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=6 mm (1/4") y e= 15.5 mm |  |  |  | 50 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-4, de Armacell. Ø 6 mm. Espesor de aislamiento 15.5mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | Líquido equipo control 3 | 1 | 25
|  |  |  | Líquido equipo locutorio 3 | 1 | 25
01_09 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=10 mm (3/8") y e= 12.5 mm |  |  |  | 50 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 10 mm. Espesor de aislamiento 12,5 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | gas equipo control 3 | 1 | 25
|  |  |  | gas equipo locutorio 3 | 1 | 25
01_10 | Partida | UD | PRUEBA ESTANQUEIDAD Y CARGA REFRIGERANTE R32 |  |  |  | 1 |  | 0
Prueba estanqueidad tubería frigorífica con N2, el cual debe mantener la presión determinada 1,5 veces la de funcionamieno habitual durante al menos 24 h. Adición de carga de refrigerante R32 para unidades de climatización en caso necesario, mediante botellas, para conjunto . La instalación deberá permanecer en vacío hasta que proceda. La carga será realizada por personal cualificado en instalaciones frigoríficas. Totalmente instalado. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Prueba estanqueidad según normativa.
|  |  |  | Carga refrigerante instalación | 1 | 1
01_11 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (*) |  |  |  | 1 | 100 | 100
PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, suelos técnicos, pavimentos techos, falsos techos, carpintería, cerrajería, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
| PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL | [7 empty] | 100
[6 empty] | Gastos Generales xx % (**) | XX %
[6 empty] | Beneficio Industrial xx % (**) | XX %
[6 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA – IMPORTE OFERTA |  |  | 100
(*) El importe de la partida 01.19 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta.”
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
(***) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos. En caso de incluirse alguna partida sin importe se considerará ofertada a coste cero para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.