## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Instalación sondas de nivel en depósitos de grupos electrógenos en PRADO DEL REY"
Expediente n.º S/03844/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 1200 |  | €
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.
S-03844-2024 - Instalación sondas de nivel en depósitos de grupos electrógenos en PRADO DEL REY
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (***)
01 | Capítulo |  | INSTALACIÓN SONDAS DE MEDIDA PARA DEPÓSITOS DE GASÓLEO
01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE |  |  | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de sondas, incluyendo todos los elementos que proceda para su sustitución.
01_02 | Partida | UD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SONDA EDIFICIO RNE |  |  | 1 |  | 0
Suministro y montaje de sonda de medición de líquidos en aplicaciones de maquinaria, modelo RLT-1000 versión en acero inoxidable, para aplicaciones industriales con una longitud de vaina de 1600 mm.. Tareas de control y monitorización para dispositivos hidráulicos. Adecuadas para aceite, agua, gasoil y otros líquidos. Rango de temperatura del medio admisible: -30 ºC ....120ºC. Señal de salida: resistiva a 3 hilos, salida de corriente de 4....20 mA. Principio de medición: tecnología de cadena Reed. Exactitud resolución: 24mm, 12mm, 10mm, 6mm o 3mm. En nuestro caso necesitamos un escalón de 5%. 20 reles Reed Longitud de vaina en pliego de condiciones técnicas con 20 puntos de medición 5%) Montaje de nueva sonda y panel medidor UDM40, parametrización y pruebas. Realización de curva de nivel al ser los depósitos cilindricos. Se ha de tener en cuenta que no es posible vaciar el depósito, con lo que se debe contemplar algún sistema de recuperación de viruta generada al perforar el tanque para la realización de la toma de la nueva sonda (imanes, cazoleta, etc) desde la boca de hombre. Conexionado entre módulo UDM 40 y sonda, distancia de 25m entre sonda y módulo. Canalización por tubo rígido de acero o aceroflex, dependiendo de las características de la instalación. Alimentación del módulo UDM40 desde su ubicación, que será un cuadro de mando o control de grupos electrógenos. Puesta en marcha del sistema. Comprobación del correcto funcionamiento.
|  |  |  | Depósito gasóleo edificio RNE | 1
01_03 | Partida | UD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SONDA EDIFICIO TÉCNICO |  |  | 1 |  | 0
Suministro y montaje de sonda de medición de líquidos en aplicaciones de maquinaria, modelo RLT-1000 versión en acero inoxidable, para aplicaciones industriales con una longitud de vaina de 1700 mm. Tareas de control y monitorización para dispositivos hidráulicos. Adecuadas para aceite, agua, gasoil y otros líquidos. Rango de temperatura del medio admisible: -30 ºC ....120ºC. Señal de salida: resistiva a 3 hilos, salida de corriente de 4....20 mA. Principio de medición: tecnología de cadena Reed. Exactitud resolución: 24mm, 12mm, 10mm, 6mm o 3mm. En nuestro caso necesitamos un escalón de 5%. 20 reles Reed. Longitud de vaina en pliego de condiciones técnicas con 20 puntos de medición 5%) Montaje de nueva sonda y panel medidor UDM40, parametrización y pruebas. Realización de curva de nivel al ser los depósitos cilindricos. Se ha de tener en cuenta que no es posible vaciar el depósito, con lo que se debe contemplar algún sistema de recuperación de viruta generada al perforar el tanque para la realización de la toma de la nueva sonda (imanes, cazoleta, etc) desde la boca de hombre. Conexionado entre módulo UDM 40 y sonda, distancia de 200 m entre sonda y módulo. Canalización por tubo rígido de acero o aceroflex, dependiendo de las características de la instalación. Alimentación del módulo UDM40 desde su ubicación, que será un cuadro de mando o control de grupos electrógenos. Puesta en marcha del sistema. Desmontaje de sonda averiada. Comprobación del correcto funcionamiento.
|  |  |  | Depósito gasóleo Edificio Técnico | 1
01_04 | Partida | UD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SONDA EDIFICIO SERVICIOS ELÉCTRICOS |  |  | 1 |  | 0
Suministro y montaje de sonda de medición de líquidos en aplicaciones de maquinaria, modelo RLT-1000 versión en acero inoxidable, para aplicaciones industriales con una longitud de vaina de 2500 mm. Tareas de control y monitorización para dispositivos hidráulicos. Adecuadas para aceite, agua, gasoil y otros líquidos. Rango de temperatura del medio admisible: -30 ºC ....120ºC. Señal de salida: resistiva a 3 hilos, salida de corriente de 4....20 mA. Principio de medición: tecnología de cadena Reed. Exactitud resolución: 24mm, 12mm, 10mm, 6mm o 3mm. En nuestro caso necesitamos un escalón de 5%. 20 reles Reed. Longitud de vaina en pliego de condiciones técnicas con 20 puntos de medición 5%) Montaje de nueva sonda y panel medidor UDM40, parametrización y pruebas. Realización de curva de nivel al ser los depósitos cilindricos. Se ha de tener en cuenta que no es posible vaciar el depósito, con lo que se debe contemplar algún sistema de recuperación de viruta generada al perforar el tanque para la realización de la toma de la nueva sonda (imanes, cazoleta, etc) desde la boca de hombre. Conexionado entre módulo UDM 40 y sonda, distancia de 50 m entre sonda y módulo. Canalización por tubo rígido de acero o aceroflex, dependiendo de las características de la instalación. Alimentación del módulo UDM40 desde su ubicación, que será un cuadro de mando o control de grupos electrógenos. Puesta en marcha del sistema. Desmontaje de sonda averiada. Comprobación del correcto funcionamiento.
|  |  |  | Depósito gasóleo edificio servicios eléctricos | 1
01_05 | Partida | UD | SUMINISTRO E INSTLACIÓN SONDA EDIFICIO DIGITALIZACIÓN |  |  | 1 |  | 0
Suministro y montaje de sonda de medición de líquidos en aplicaciones de maquinaria, modelo RLT-1000 versión en acero inoxidable, para aplicaciones industriales con una longitud de vaina de 1500 mm. Tareas de control y monitorización para dispositivos hidráulicos. Adecuadas para aceite, agua, gasoil y otros líquidos. Rango de temperatura del medio admisible: -30 ºC ....120ºC. Señal de salida: resistiva a 3 hilos, salida de corriente de 4....20 mA. Principio de medición: tecnología de cadena Reed. Exactitud resolución: 24mm, 12mm, 10mm, 6mm o 3mm. En nuestro caso necesitamos un escalón de 5%. 20 reles Reed. Longitud de vaina en pliego de condiciones técnicas con 20 puntos de medición 5%) Desmontaje de sonda averiada. Montaje de nueva sonda y panel medidor UDM40, parametrización y pruebas. Realización de curva de nivel al ser los depósitos cilindricos. Se ha de tener en cuenta que no es posible vaciar el depósito, con lo que se debe contemplar algún sistema de recuperación de viruta generada al perforar el tanque para la realización de la toma de la nueva sonda (imanes, cazoleta, etc) desde la boca de hombre. Conexionado entre módulo UDM 40 y sonda, distancia de 10 m entre sonda y módulo. Canalización por tubo rígido de acero o aceroflex, dependiendo de las características de la instalación. Alimentación del módulo UDM40 desde su ubicación, que será un cuadro de mando o control de grupos electrógenos. Puesta en marcha del sistema. Comprobación del correcto funcionamiento.
|  |  |  | Depósito gasóleo edificio digitalización | 1
01_06 | Partida | UD | SUMINISTRO Y MONTAJE PANEL MEDIDOR |  |  | 4 |  | 0
Suministro de panel medidor tipo UDM40 con las siguientes características: Grado de protección IP67 Instrumento modular multientrada con display LED de 4 dígitos Precisión de lectura 0,1% Doble entrada para medida de ratio, velocidad, frecuencia y período. Protocolo de comunicación MODBUS.
|  |  |  | RNE | 1
|  |  |  | Edificio Técnico | 1
|  |  |  | Servicios eléctricos | 1
|  |  |  | Digitalización | 1
01_07 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (*) |  |  | 1 | 1200 | 1200
PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas. Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
[5 empty] | Presupuesto Ejecución Material |  |  | 1200
[5 empty] | Gastos Generales xx % (**) | XX %
[5 empty] | Beneficio Industrial xx % (**) | XX %
[5 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA – IMPORTE OFERTA |  |  | 1200
(*) El importe de la partida 01.07 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta.”
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
(***) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos. En caso de incluirse alguna partida sin importe se considerará ofertada a coste cero para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.