## A.Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
“Acondicionamiento instalaciones climatización varios edificios complejo PRADO DEL REY"
Expediente n.º S/04725/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza | [5 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 2066 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total para cada uno de los lotes del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## B.Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.
S-04725-2024 - Acondicionamiento instalaciones climatización varios edificios complejo PRADO DEL REY
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | _N_ | Longuitud | Anchura | Altura | CanPres | Pres | ImpPres (***)
01 | Capítulo | UD | ACS EDIFICIO SPR
01_01 | Partida | u | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
Ud. Desmontaje de instalación de acs en zona de actuación. Según plano "Estado intermedio-desmontaje" aportado en el pliego.
01_01_01 | Partida | u | Inst. Hidráulica | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de instalación de acs en zona de actuación, incluyendo todos los elementos que la forman (acumulador, intercambiadores de calor IC1 e IC2, bombas BS ACS y Recirculación, válvula de 3 vías: de calderas, de recuperación enfriadora, contadores de energia, tuberías, válvulas,...). Se retirarán las canalizaciones de tubos que no conduzcan ya a elementos al estar fuera de uso o para retirar en esta fase. En general cualquier elemento que sea necesario retirar y entregar a gestor de residuos autorizado para dejar la zona de montaje lista para recibir el nuevo equipamiento. Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
01_01_02 | Partida | u | Inst. Eléctrica | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de alimentaciones eléctricas desde el cuadro eléctrico hasta elemento alimentado. Incluye conductores, canalizaciones, tubos, cajas y, en general, todos los elementos de la instalación que queden fuera de servicio por la actuación. Se retirarán las canalizaciones de tubos que no conduzcan ya a elementos al estar fuera de uso o para retirar en esta fase. En general cualquier elemento que sea necesario retirar y entregar a gestor de residuos autorizado para dejar la zona de montaje lista para recibir el nuevo equipamiento. Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar. Elementos principales a retirar: bombas BS ACS y Recirculación, válvulas de 3 vías: de calderas, de recuperación enfriadora; contadores de energia: producción, retorno-consumo. Estos elementos se entregan a la propiedad para posterior montaje.
01_01_03 | Partida | u | Inst. Control BMS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de instalación de acs en zona de actuación. Según plano "Estado intermedio-desmontaje" aportado en el pliego.
|  |  |  | Desmantelado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | TOTAL 01_01 | 0
01_02 | Partida | m² | REPASO BANCADA | [5 empty] | 10 |  | 0
m² Adecuación del pavimento de poliuretano impermeable y antideslizante de bancada. Limpieza y aspirado de la superficie hasta conseguir un soporte sano y exento de partes sueltas o mal adheridas. Aplicación de revestimiento a base poliuretano SIKAFLOOR 357 (o similar), aplicado a rodillo, en dos manos y en color a elegir según carta de colores del fabricante. Inlcuidos todos los materiales, trabajos y elementos auxiliares para la correcta finalización de la partida.
[10 empty] | TOTAL 01_02 | 0
01_03 | Partida | u | INSTALACIÓN - VALVULERÍA, TUBERÍA, AISLAMIENTO e INSTRUMENTACIÓN
01_03_01 | Partida | m | Tubo cobre de 1 1/4" | [5 empty] | 12 |  | 0
ML. Suministro e instalación Tubería de 1 1/4" en cobre rígido. Incluyendo codos, tes, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Soportación con abrazaceras isofónicas. Totalmente instalado.
|  |  |  | ACS consumo | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Llenado | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Vaciado + Válvula seguridad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
01_03_02 | Partida | m | Aislamiento 1 1/4" | [5 empty] | 12 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de 1 1/4" diámetro con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | ACS consumo | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Llenado | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Vaciado + Válvula seguridad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
01_03_03 | Partida | m | ACS consumo | [5 empty] | 12 |  | 0
ML. Suministro e instalación Protección exterior / forro de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor para tubería 1 1/4". Incluyendo codos, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Perfectamente acoplada, rematada y sellada para los distintos diámetros y piezas. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | Reacondicionamiento | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Llenado | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Vaciado + Válvula seguridad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
01_03_04 | Partida | u | Válvula corte esfera 1 1/4" | [5 empty] | 3 |  | 0
Ud. Suministro e instalación vávula de esfera 1 1/4" con sistema de accionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 90º entre las posiciones de abierto y cerrado y de paso total. Tipo Arco Tajo 2000 o similar Fabricadas con latón europeo, que cumplan las normas EN12164 y EN12165. Acabado en cromado. Apta para instalación en intemperie. Estanqueidad, con doble sistema: interior, con dos asientos de PTFE y exterior, conseguida por la aplicación de tuerca y prensa. Para uso en instaliones de climatización. PN16. Rango de temperaturas -20ºC hasta los 140ºC. Totalmente instalada
|  |  |  | Llenado | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Salida a Consumo Acumulador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_03_05 | Partida | m | Tubo cobre de 1" | [5 empty] | 10 |  | 0
ML. Suministro e instalación Tubería de 1" en cobre rígido. Incluyendo codos, tes, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Soportación con abrazaceras isofónicas. Totalmente instalado.
|  |  |  | Recirculación | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
01_03_06 | Partida | m | Aislamiento 1" | [5 empty] | 10 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de 1" diámetro con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | Recirculación | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
01_03_07 | Partida | m | Protección exterior aluminio 1" | [5 empty] | 10 |  | 0
ML. Suministro e instalación Protección exterior / forro de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor para tubería 1 1/4". Incluyendo codos, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Perfectamente acoplada, rematada y sellada para los distintos diámetros y piezas. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | Recirculación | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
01_03_08 | Partida | u | Válvula corte esfera 1" | [5 empty] | 3 |  | 0
|  |  |  | Bomba Recirculación | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Vaciado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_03_09 | Partida |  | Filtro | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación Filtro en "Y'' latón rosca hembra-hembra 1 1/4'' con malla inoxidable
|  |  |  | Llenado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_03_10 | Partida | u | Picajes | [5 empty] | 8 |  | 0
Ud. Suministro e instalción picajes para sonda de temperatura de control impulsión y retorno, vaciado del intercambiador, toma para el vaso de expansión, manómetros, purgadores, etc. Incluido pequeño material, alargaderas o carretes, válvulas, mano de obra, totalmente instalado
|  |  |  | Termómetros | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Sondas temperatura BMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Sondas contador energía | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Presostato llenado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_03_11 | Partida | u | Válvula de seguridad | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalción válvula de seguridad según Normativa vigente. Tara: 6 bar. Precintada. Para protección depósitos ACS. La temperatura del fluido a presión atmosférica no ha de alcanzar nunca el punto de ebullición. Con muelle, con maneta de apertura, cámara del muelle protegido por membrana. Conexión de entrada y salida mediante rosca interior. Montaje vertical. Totalmente metálica; puede recibir alta temperatura radiante o ambiental. Todos los materiales son adecuados para temperaturas máximas hasta 150 ° C. Incluye conducción de descarga vista a desagüe.
01_03_12 | Partida | u | Válvulas de retención | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalación válvula de retención de latón para roscar.
|  |  |  | 1 1/4" Llenado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 1" Bomba recirculación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_03_13 | Partida | u | Montaje bomba Recirculación ACS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Montaje mecánico-hidráulico bomba recirculación ACS (desmontada previamente). Incluidos racores piezas y pequeño material. Totalmente instalada.
01_03_14 | Partida | m | Tubería vaciado acumulador PVC presión DN50 | [5 empty] | 10 |  | 0
ML. Suministro e instalación Tubería diámetro DN50 en PVC de presión rígido. Incluyendo codos, tes, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Incluido material auxiliar para montaje y sujeción, limpiador y adhesivo. Totalmente instalado. Tramo desde el acumulador ACS hasta punto de desagüe más cercano.
01_03_15 | Partida | m | Tubería Desagüe PVC presión DN20 (condensados) | [5 empty] | 10 |  | 0
ML. Suministro e instalación Tubería diámetro DN20 en PVC de presión rígido. Incluyendo codos, tes, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Incluido material auxiliar para montaje y sujeción, limpiador y adhesivo. Totalmente instalado.
01_03_16 | Partida | u | Termómetros | [5 empty] | 3 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de termómetro analógico WIKA A52 o similar de 100mm de diámetro nominal, con conexión dorsal. Caja y bulbo en acero inoxidable. Clase de exactitud 2 según DIN EN 13190. Con vaina en latón. Precisión 1,6%. Fabricado según Norma EN-837-1. Rango de medición de 0 ... +100 °C. Incluido pequeño material, totalmente instalado incluida vaina y pasta térmica. Para montar en el acumulador
|  |  |  | Acumulador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Recirculación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Llenado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_03_17 | Partida | u | Manómetro | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de manométros de glicerina MEI o similar de 100mm de diámetro. Caja de acero inox. Sistema de presión y conexión en latón. Precisión 1,6%. Fabricado según Norma EN-837-1. Escala de 0-6 bar. Con llave de corte y lira. Incluido pequeño material, totalmente instalado.
|  |  |  | Llenado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_03_18 | Partida | u | Anulación circuitos producción ACS previos | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de tapas soldadas o tapones roscados de condena de circuito de producción de ACS desmantelasdos. Piezas, pequeño material, aislamiento y protección de aluminio incluidos. Totalmente finalizado.
|  |  |  | Calderas 1 1/4" acero | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Recuperación enfriadoras 1 1/2" acero | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[10 empty] | TOTAL 01_03 | 0
01_04 | Partida | u | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACUMULADOR NUEVO | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de depósito acumulador vertical de capacidad nominal 300L para preparación de ACS fabricado en acero con esmaltado de dos capas Ceraprotect y bomba de calor integrada para modo de funcionamiento con aire exterior e interior (conducido y no conducido) de la marca Viessman Vitocal 262-A modelo T2E-ze o similar, con perfil de distribución XL (o similar), apto para estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004. Modo aire interior no conducido (incluidos adaptadores y rejillas aspiración y descarga para este tipo de instalación). Incluido ánodo de protección de magnesio para depósito y resistencia eléctrica. Totalmente instalado. Incluido desagüe de condensados e instalación eléctrica, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. Características: Circuito refrigerante • Refrigerante R1234-ze • Carga de refrigerante 1,35 kg • Potencial de calentamiento global (GWP) 7 • Equivalente de CO2 9,45 kg Dimensiones totales Longitud 770 mm Anchura (Ø) 668 mm Altura 1844 mm Peso 145 kg Tensión nominal 1/N/PE 230 V/50 Hz Módulo de bomba de calor Datos de rendimiento de la bomba de calor para recirculación de aire y recirculación con salida de aire hacia el exterior según EN16147:2017 a A20/W10-53 (temperatura de entrada de aire 20 °C / temperatura ambiente 20 °C): Perfil de distribución XL • Coeficiente de rendimiento (COPDHW) 4,02 • Tiempo de calentamiento 8:57 h:min • Pérdidas por disponibilidad (Pes) 23 W • Cantidad máxima de agua utilizable 40 °C 414 l Datos de rendimiento de la bomba de calor para funcionamiento con aire exterior según EN16147:2017 a A7/W10-53 (temperatura de entrada de aire 7 °C / temperatura ambiente 20 °C): Perfil de distribución XL • Coeficiente de rendimiento (COPDHW) 3,43 • Tiempo de calentamiento 12:41 h:min • Pérdidas por disponibilidad (Pes) 23 W • Cantidad máxima de agua utilizable 40 °C 404 l Max. caudal de aire • Velocidad 1 aire de recirculación (lenta) 290 m³/h • Velocidad 2 aire de recirculación (rápida) 360 m³/h • Velocidad 1 aire exterior (lenta) 305 m³/h • Velocidad 2 aire exterior (rápida) 430 m³/h Caudal de aire para el funcionamiento con aire de extracción • Mínimo para el calentamiento del ACS 160 m³ • Máximo para el calentamiento del ACS 360 m³ • Mínimo para el modo de ventilación 110 m³ • Máximo para el modo de ventilación 360 m³ Temperatura mínima de entrada de aire - 8 °C Temperatura máxima de entrada de aire 40 °C Conexión del conducto de vaciado de condensados 20 mm Interacumulador de A.C.S. Capacidad 300 l Presión de servicio máx. admisible 10 bar Temperatura de A.C.S. máx. adm. • con bomba de calor 65 °C • con resistencia eléctrica de apoyo 70 °C Temperatura de A.C.S. máx. accesible en combinación con una instalación fotovoltaica 70 °C Conexiones • Agua sanitaria caliente, fría R 1 • Recirculación del agua sanitaria R 1 Potencia sonora según EN 12102 • Max. 53 dB(A) Datos técnicos para determinar la clase de eficiencia energética Bomba de calor con calentamiento de A.C.S. • Perfil de distribución XL • Eficiencia energética del interacumulador de A.C.S en condiciones climáticas medias A+ • Eficiencia energética del interacumulador de A.C.S para condiciones climáticas medias 165 % • Nivel interno de potencia acústica 57 dB • Con baja capacidad de carga sí Eficiencia energética del equipo combinado (producción de A.C.S.) 165 % Clase de eficiencia energética Combinación (producción de A.C.S.) A++
[10 empty] | TOTAL 01_04 | 0
01_05 | Partida | u | CONTADOR DE ENERGÍA TÉRMICA | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de Contador de energía térmica modelo Kamstrup 603 MC o similar para instalación ACS, DN32 (1 1/4"). Incluidas dos sondas de temperatura y caudalímetro. Compatible con protocolo de comunicaciones ModBus (o Mbus a determinar) 485 para integración de señales en BMS Trend. De conformidad con EN 1434 y MID, el MULTICAL® 603 puede designarse un "integrador" con homologación y verificación de tipo independiente, y puede suministrarse bien como integrador separado o bien como contador completo con sondas de temperatura y caudalímetro montados según los requisitos la propiedad. Debe disponer de 2 entradas para caudalímetro que pueden utilizarse tanto para caudalímetros electrónicos como mecánicos. Los pulsos de caudalímetro pueden programarse desde 0,001 hasta 300 pulsos/litro, y el integrador puede programarse para caudales nominales desde 0,6 hasta 15.000 m³/h. El integrador puede suministrarse con entradas para caudalímetro tanto conectadas galvánicamente o como aisladas galvánicamente. La energía térmica puede visualizarse en kWh, MWh, GJ o Gcal, todas con siete u ocho dígitos representativos más la unidad de medición. Alimentación de red de 24 VAC o 230 VAC, según necesidades. Incluidos picajes para portasondas de temperatura, racores, pequeño material de fontaneria. Incluida instalación de alimentación eléctrica bajo tubo de acero o acero-flex, protecciones magnetotérmica y diferencial,racores de conexionado y pequño material. Totalmente instalado, integrado en control BMS y probado. Montaje según esquema (agua fría-agua a consumo).
[10 empty] | TOTAL 01_05 | 0
01_06 | Partida | u | ELECTRICIDAD
01_06_01 | Partida | m | Línea alimentación Cuadro ACS | [5 empty] | 30 |  | 0
ML. Suministro e instalación de Línea de alimentación de cuadro de Calderas de planta a cuadro secundario ACS de 3x4mm2, cobre, tipo CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 3G4 VERDE (libre de halógenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE). (Ph+N+PE)) AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE o similar , incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso. Instalación bajo tubo o bandeja de acero galvanizado debidamente soportados. Bajo Normativa y Reglamento REBT. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde.Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios.Medida la longitud realmente ejecutada.
[10 empty] | TOTAL 01_06_01 | 0
01_06_02 | Partida | u | Cuadro Secundario ACS | [5 empty] | 1 | 1195.86 | 1195.86
Ud. Cuadro de distribución de potencia, maniobra y control BMS totalmente instalado, cableado y probado. Inclye placas troqueladas de identificación de circuitos y el propio cuadro, identificación de aparamenta, anillas de identificadión de cables, pequeño materia portaesquemas plástico rígido tamaño A4 instalado en la puerta. Incluye todos elementos de alimentación, protección, maniobra, control BMS (excepto PLC's y F/A) y cableado completo, borneros de potencia, maniobra, protección tierra y control; selectores M0A, elementos de señalización (estado, alarma), marcado de aparamenta y cableado de cada uno de los circuitos, elementos de distribución de cables, canaletas, tubos, etc; elemetos de sujección de aparamenta (carril DIN). Los pasacables se harán por la parte baja del cuadro y quedarán obturados con los mecanismos adecuados, racores, etc. Todo bajo normativas actuales y REBT. Montado según esquema de pliego. Cableado maniobra a 230V rojo, a 24V azul oscuro. Cableado potencia, azul, negro, marrón, gris. Cableado protección tierra amarillo-verde. Bornes de paso de material aislante, conexión por tornillo en ambos lados, borne individual 6,5 mm tamaño 4 y de 10 mm tamaño 16. Mano de obra y pruebas de taller homologado por el fabricante. Material auxiliar y accesorios. Incluso señalización de riesgo eléctrico. Tarjetas E/S control y F/A (fuente de alimentación) BMS Se exigirá a la entrega del cuadro un protocolo de ensayo expedido por el fabricante del mismo en el que se indicaran tensiones de prueba, resistencias de aislamiento, rigidez dieléctrica, esfuerzos mecánicos, etc. Se exigirán esquemas de fuerza, maniobra y control as built. Totalmente Instalado, cableado y probado.
01_06_02_01 | Partida | u | Armario | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. El armario compacto de montaje mural Spacial CRN Schneider o similar. Dimensiones 700mmx500mmx250mm (altoxanchoxfondo). RAL 7035. Se compone de un cuerpo, una placa prensaestopas, una puerta y una cerradura. Material: acero (cuerpo). Nivel de protección IP66 e IK10. Parte posterior soldada de doble perfil que forma un área sellada protegida, laterales hechos de una única sección plegada. Tipo de puerta liso, 1 puerta(s) y el lado de apertura de la puerta reversible. Con una cerradura de doble barra de 3 mm. Acabado en superficie de polvo de epoxi-poliéster, brillante. homologado como producto green premium y certificación c.UL. Bajo norma IEC 62208.
01_06_02_02 | Partida | u | Placa de montaje | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Placa de montaje ciega . Dimensiones: 700 x An es 500 mm. Accesorio de montaje multiuso. Ubicación de montaje de deslizamiento escalonado o fijación directa en los tornillos posteriores (tornillos M8). 135 Kg de carga admisible. Acero galvanizado. Color blanco.
01_06_02_03 | Partida | u | Contador Energía Eléctrica | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Contador de energía eléctrica Circutor CEM-C12c o similar, monofásico para la medida de energía clase 1 (IEC 62053-21) / clase B (EN50470), con multifunción, comunicaciones RS-485 e instalación en carril DIN estándar. Características: - 18 mm de ancho, puede medir hasta 100A. - Comunicaciones RS-485, protocolo Modbus-RTU. - El equipo tiene una batería de litio de 3.6V. La precisión del RTC es > 0.5s/día.(1) - El Backlight azul del display LCD permite leer el equipo en condiciones de poca luz. - 1 tecla, para moverse entre las diferentes pantallas de visualización y poder configurar las comunicaciones.
01_06_02_04 | Partida | m | Canaleta cuadro | [5 empty] | 5 |  | 0
Ud. Canaleta 60x30. Gris. Para conducción de cables en el interor del cuadro.
01_06_02_05 | Partida | m | Carril DIN | [5 empty] | 3 |  | 0
Ud. Carril DIN simétrico de 35 mm
01_06_02_06 | Partida | u | Borna conexión carril | [5 empty] | 40 |  | 0
Ud. Bona de conexión de carril DIN para formar los borneros: X0 (Fuerza), X1 (Maniobra) y X2(Control BMS). Varias medidas
01_06_02_07 | Partida | u | Interruptor Diferencial | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Interruptor diferencial; Acti9 iID; 2P; 40A; 30mA AC Schneider o simlar. 2P con corriente nominal de 40A, sensibilidad de 30mA con clase de protección de tipo CA. Protege contra descargas eléctricas por contacto directo o indirecto y peligros de incendios. Desconexión de circuitos eléctricos en caso de fallo a tierra. Capacidad nominal de corte y cortocircuito (Im/Ι Δm) es de 1500 A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/Ι Δc) es de 10kA. La resistencia mecánica alcanza los 20.000 ciclos y la resistencia eléctrica alcanza los 15.000 ciclos. El voltaje de funcionamiento del Ue es de 220VAC a 240VAC. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal Uimp es de 6 kV. La frecuencia es de 50Hz o 60Hz. Es montable en carril DIN. La anchura en los lotes de 9mm es de 4. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 36mm x (Alt.) 91mm x (Prof.) 73,5mm. El peso es de 0,21 kg. Posee un grado de protección IP20 (según la norma IEC/EN 60529) y se convierte en IP40 una vez en armario modular. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.
01_06_02_08 | Partida | u | Interruptor Magnetotérmico | [5 empty] | 7 |  | 0
|  |  |  | 2x16A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 2x6A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 2x20A Cabezera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_06_02_09 | Partida | u | Guardamotor Bomba Recirculación ACS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Interruptor automático de motor Schneider TeSys o similar GV de 3 polos (3P), 1 A/690 V, para aplicaciones de motores trifásicos de 0,25 kW a 400 V. Proporciona protección magnetotérmica con una gama de regulaciones térmicas de 0,63-1 A, con disparo magnético a 13 x In y poder de corte Icu de 100 kA a 400 V. Conexión mediante bornes de tornillo. Control de marcha/paro por pulsador garantizado para 100 000 ciclos AC-3. Certificado por diversas normas (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh). Incluye dos contactos auxiliares 1NA + 1NC para maniobras.
01_06_02_10 | Partida | u | Contactor Bomba Recirculación ACS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Contactor maniobra arranque bomba TeSys D Contactor - 3P(3 NO) -AC-3 - <= 440 V 6 A - 230 V AC o similar. Incluye 2 contactos NA para maniobras.
01_06_02_11 | Partida | u | Réle electromecánico maniobra | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Relé rxm con ltb + led y zócalo determinales mezclados, 2nanc 10A, bobina a 230vac Schneider o similar. Incluye 2NA + 2NC para maniobras.
01_06_02_12 | Partida | u | Enchufe carril | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Enchufe carril din Acti9 iPC; 2P+T; 250V Schneider o similar
01_06_02_13 | Partida | u | Selector M0A puerta cuadro | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Selector 3 posiciones Harmony XB4 Schneider o similar. 2 contactos) NA, para montaje en puerta de cuadro. Incluida inscripción "M- 0 - A".
01_06_02_14 | Partida | u | Pilotos señalización puerta cuadro | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Piloto luminoso led 230v Harmony XB5 o similar (verde para estado, rojo para alarma). Instalado
|  |  |  | Verde Estado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Rojo Alarma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | TOTAL 01_06_02 | 0
01_06_03 | Partida | u | Contador Energía Eléctrica | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. contador de energía monofásico Circutor CEM-C12c o similar. Para la medida de energía clase 1 (IEC 62053-21) / clase B (EN50470), con multifunción, comunicaciones RS-485 e instalación en carril DIN estándar. El equipo dispone de: - 18 mm de ancho, puede medir hasta 100A. - Comunicaciones RS-485, protocolo Modbus-RTU. - El equipo tiene una batería de litio de 3.6V. La precisión del RTC es > 0.5s/día.(1) - El Backlight azul del display LCD permite leer el equipo en condiciones de poca luz. - 1 tecla, para moverse entre las diferentes pantallas de visualización y poder configurar las comunicaciones Totalmente instalado en el cuadro eléctrico según esquema y comunicando con el sistema BMS de la instalación.
01_06_04 | Partida | m | Líneas de alimentación a receptores | [5 empty] | 30 |  | 0
ML. Suministro e instalación de Líneas de alimentación de cuadro secundario ACS a receptores de 3x2.5mm2, cobre, tipo CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 3G2.5 VERDE (libre de halógenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE). (Ph+N+PE)) AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE o similar , incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso. Instalación bajo tubo o bandeja de acero galvanizado debidamente soportados. Bajo Normativa y Reglamento REBT. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde.Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios.Medida la longitud realmente ejecutada.
|  |  |  | Aerotermo | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Bomba Recirculación ACS | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | Contador Energía Térmica | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
[10 empty] | TOTAL 01_06 | 0
01_07 | Partida | u | CONTROL BMS
01_07_01 | Partida | u | Sensor Temperatura Inmersión o Conducto con Vaina Modelo TB/TI-S+WB150 | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de sensor temperatura de inmersión marca Trend tipo TB/TI con rango -30º a 110ºC. Largo vástago adecuado para cada aplicación. Vaina apropiada y de la misma marca que el sensor. Aplicación de pasta térmica. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación, pruebas, regulación y puesta en marcha. Medida la ud instalada, probada, regulada y funcionando.
|  |  |  | Tubería Recirculación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Depósito Acumulador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_07_02 | Partida | u | Línea cable 2x0.75mm2 terenzado y apantallado (Periféricos) | [5 empty] | 5 |  | 0
Ud. Cable y tendido de señales de instrumentación, bajo tubo de acero y manguera apantallada, libre de halógenos y no propagadora de llama 0.6/1kV: CABLE necesario PARA PERIFÉRICOS DEL SISTEMA DE CONTROL. Formado por 2 conductores trenzados de cobre apantallados de 0.75 mm2 TREND o similar, bajo tubo de acero, incluso instalación, abrazaderas, racores y grapas de sujeción, cajas de derivación, etiquetado, pequeño material, conexionado, gestión, pruebas, etc. Incluye instalación de sondas y distintos periféricos: CONEXIONADO eléctrico y electrónico de los diferentes elementos de campo y comprobación de funcionamiento de todos los elementos, así como montaje de los equipos, maniobra en cuadros, cableado, conexionado, puesta en marcha, ajustes, pruebas, etc. y cableado de armarios de control. Comprobación y verifición del cableado. Incluso pequeño material. Equipos y cableado totalmente instalada, probado y funcionando.
|  |  |  | Sonda Tª Acumulador ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Sonda Tª Recirculación ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Integración Contadores Energía | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Lazo comunicaciones IQ412 Trend BMS (Rx/Tx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
01_07_03 | Partida | u | Línea cable 2x0.75mm2 terenzado y apantallado (Periféricos) | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desarrollo de la ingeniería de programación, diseño de los gráficos, imágenes y pantallas de instalación, esquemas principio y ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestión Centralizada del edificio/instalación IQVISION de TREND de RTVE. Incluye: Trabajos de ingeniería y programación del controlador existente (IQ 412, Lan 15/05 16 ACS EPR). Diseño de pantallas (SCADA) para el puesto central Trabajos de configuración y programación en el Sistema de Gestión, Supervisor/es y Pasarelas, de la integración multiprotocolo de equipos terceros tales como los protocolos: Bacnet IP, ModBus o similar, entre el Sistema de Control y los distintos Subsistemas o Equipos a integrar necesarios para la monitorización y supervisión. Verificación de conexionado de señales según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control, Verificación de la correcta recepción de señales de cada equipo para su integración. Realización de la puesta en marcha tras la programación en Iqvision, con la confección del listado de puntos con la verificación y comprobación de los mismos realizados en la puesta en marcha, con emision de certificado por parte del instalador de la realización de las pruebas y su correcto funcionamiento. Eliminación de programación (software y gráficos anteriores). Entrega de documentación: back-up programación, memoria de funcionamiento, esquema de arquitectura y esquemas eléctricos, cableado y conexiones. Se considerará finalizada una vez sea chequeado por parte de RTVE el correcto funcionamiento de las ordenes enviadas desde el puesto de mando central del IQVISION. LISTA DE SEÑALES ED SD EA SA INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN Cont. Térmica 5 Cont. Eléctrica 4 FÍSICAS Temperatura retorno ACS 1 Temperatura acumulador ACS 1 M/P Bomba Recirculación 1 Estado Bomba Recirculación 1 Alarma Bomba Recirculación 1 Nº TOTAL (NUEVAS) 2 1 2 0 9 SEÑALES INTEGRACIÓN Cont. TÉRMICO Tª impulsión agua (°C) Tª entrada AF (°C) Potencia instantánea (kW) Energía Consumida (kWh) Caudal (m³/h) SEÑALES INTEGRACIÓN Cont. ELÉCTRICO Tensión (V) Corriente (A) Potencia instantánea (kW) Energía Consumida (kWh)
[10 empty] | TOTAL 01_07 | 0
01_08 | Partida | u | VARIOS
01_08_01 | Partida | u | Limpieza final de obra | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Limpieza industrial al final de la obra en todas las zonas donde se han desarrollado actuaciones, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos, cartones, secciones residuales de tubo, conducto, valvulería, aislamiento, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
01_08_02 | Partida | u | Documentación As-Built | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Documentación As Built. Incluye planos as built, esquemas unifilares actualizados, cálculos justificativos durante la obra. Hojas de características fabricante, marcados CE, certificados.
01_08_03 | Partida | u | Trámites y legalizaciones | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Legalización de las instalaciones incluyendo la tramitación de toda la documentación necesaria y el completo seguimiento ante la Dirección General de Industria correspondiente u organismo competente al respecto y Ayuntamiento, hasta conseguir la Autorización Definitiva en el caso de Industria y la Licencia del Ayuntamiento de que la instalación cumple con todos los requisitos, incluido el pago de tasas a organismos oficiales o entidades competentes u homologadas (OCA) si se requiriera. Incluso Boletín de Instalador Autorizado que certifique las modificaciones, incluso las tasas correspondientes. Medida la unidad una vez obtenida la autorización y licencia definitiva. . Legalización ante la Administración (REBT, RITE, etc). Incluso gastos de tramitación y control administrativo, documento completo as built para su legalización, memorias, proyecto, todas las tasas y visados incluidos.
01_08_04 | Partida | u | Trámites y legalizaciones (*) | [5 empty] | 1 | 1000 | 1000
A. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, suelos técnicos, pavimentos techos, falsos techos, carpintería, cerrajería, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
[10 empty] | TOTAL 01_08 | 1000
01_09 | Partida | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
[10 empty] | TOTAL 01_09 | 0
01_10 | Partida | u | CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Control de calidad trabajos ejecutados según pliegos. Se entregarán las fichas técnicas, manuales de funcionamiento y las homologaciones CE de los equipos suministrados. Entrega de protocolos de pruebas con los datos nominales o de proyecto y los medidos en campo y Memoria de Funcionamiento e integración con el BMS. Pruebas de ejecución y funcionamiento con la Propiedad
[10 empty] | TOTAL 01_10 | 0
01_11 | Partida | u | SEGURIDAD Y SALUD | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
[10 empty] | TOTAL 01_11 | 0
[10 empty] | TOTAL 01 | 1000
02 | Capítulo | UD | ACS EDIFICIO PREMONTAJE
02.01 | Partida | ud | DESMONTAJE INSTALACIONES | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de instalación de acs en zona de actuación, incluyendo todos los elementos que la forman (acumulador, tuberías, válvulas,...). Se retirarán las canalizaciones de tubos que no conduzcan ya a elementos al estar fuera de uso o para retirar en esta fase. En general cualquier elemento que sea necesario retirar y entregar a gestor de residuos autorizado para dejar la zona de montaje de la torre nueva totalmente lista para recibirla. Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
02.01.01 | Partida | u | Inst. Hidráulica EPR | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de instalación de acs en zona de actuación, incluyendo todos los elementos que la forman (acumulador, intercambiadores de calor IC1 e IC2, bombas BS ACS y Recirculación, válvula de 3 vías: de calderas, de recuperación enfriadora, contadores de energia, tuberías, válvulas,...). Se retirarán las canalizaciones de tubos que no conduzcan ya a elementos al estar fuera de uso o para retirar en esta fase. En general cualquier elemento que sea necesario retirar y entregar a gestor de residuos autorizado para dejar la zona de montaje lista para recibir el nuevo equipamiento. Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
02.01.02 | Partida | u | Inst. Eléctrica EPR | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de alimentaciones eléctricas desde el cuadro eléctrico hasta elemento alimentado. Incluye conductores, canalizaciones, tubos, cajas y, en general, todos los elementos de la instalación que queden fuera de servicio por la actuación. Se retirarán las canalizaciones de tubos que no conduzcan ya a elementos al estar fuera de uso o para retirar en esta fase. En general cualquier elemento que sea necesario retirar y entregar a gestor de residuos autorizado para dejar la zona de montaje lista para recibir el nuevo equipamiento. Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar. Elementos principales a retirar: bombas BS ACS y Recirculación, válvulas de 3 vías: de calderas, de recuperación enfriadora; contadores de energia: producción, retorno-consumo. Estos elementos se entregan a la propiedad para posterior montaje.
02.01.03 | Partida | u | Inst. Control BMS EPR | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de instalación de acs en zona de actuación. Según plano "Estado intermedio-desmontaje" aportado en el pliego.
[10 empty] | TOTAL 02_01 | 0
02.02 | Partida | ud | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACUMULADOR NUEVO | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de depósito acumulador vertical de capacidad nominal 300L para preparación de ACS fabricado en acero con esmaltado de dos capas Ceraprotect y bomba de calor integrada para modo de funcionamiento con aire exterior e interior (conducido y no conducido) de la marca Viessman Vitocal 262-A modelo T2E-ze o similar, con perfil de distribución XL (o similar), apto para estar en contacto con agua potable, de acuerdo al Reglamento 1935/2004. Modo aire interior no conducido (incluidos adaptadores y rejillas aspiración y descarga para este tipo de instalación). Incluido ánodo de protección de magnesio para depósito y resistencia eléctrica. Totalmente instalado. Incluido desagüe de condensados e instalación eléctrica, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. Características: Circuito refrigerante • Refrigerante R1234-ze • Carga de refrigerante 1,35 kg • Potencial de calentamiento global (GWP) 7 • Equivalente de CO2 9,45 kg Dimensiones totales Longitud 770 mm Anchura (Ø) 668 mm Altura 1844 mm Peso 145 kg Tensión nominal 1/N/PE 230 V/50 Hz Módulo de bomba de calor Datos de rendimiento de la bomba de calor para recirculación de aire y recirculación con salida de aire hacia el exterior según EN16147:2017 a A20/W10-53 (temperatura de entrada de aire 20 °C / temperatura ambiente 20 °C): Perfil de distribución XL • Coeficiente de rendimiento (COPDHW) 4,02 • Tiempo de calentamiento 8:57 h:min • Pérdidas por disponibilidad (Pes) 23 W • Cantidad máxima de agua utilizable 40 °C 414 l Datos de rendimiento de la bomba de calor para funcionamiento con aire exterior según EN16147:2017 a A7/W10-53 (temperatura de entrada de aire 7 °C / temperatura ambiente 20 °C): Perfil de distribución XL • Coeficiente de rendimiento (COPDHW) 3,43 • Tiempo de calentamiento 12:41 h:min • Pérdidas por disponibilidad (Pes) 23 W • Cantidad máxima de agua utilizable 40 °C 404 l Max. caudal de aire • Velocidad 1 aire de recirculación (lenta) 290 m³/h • Velocidad 2 aire de recirculación (rápida) 360 m³/h • Velocidad 1 aire exterior (lenta) 305 m³/h • Velocidad 2 aire exterior (rápida) 430 m³/h Caudal de aire para el funcionamiento con aire de extracción • Mínimo para el calentamiento del ACS 160 m³ • Máximo para el calentamiento del ACS 360 m³ • Mínimo para el modo de ventilación 110 m³ • Máximo para el modo de ventilación 360 m³ Temperatura mínima de entrada de aire - 8 °C Temperatura máxima de entrada de aire 40 °C Conexión del conducto de vaciado de condensados 20 mm Interacumulador de A.C.S. Capacidad 300 l Presión de servicio máx. admisible 10 bar Temperatura de A.C.S. máx. adm. • con bomba de calor 65 °C • con resistencia eléctrica de apoyo 70 °C Temperatura de A.C.S. máx. accesible en combinación con una instalación fotovoltaica 70 °C Conexiones • Agua sanitaria caliente, fría R 1 • Recirculación del agua sanitaria R 1 Potencia sonora según EN 12102 • Max. 53 dB(A) Datos técnicos para determinar la clase de eficiencia energética Bomba de calor con calentamiento de A.C.S. • Perfil de distribución XL • Eficiencia energética del interacumulador de A.C.S en condiciones climáticas medias A+ • Eficiencia energética del interacumulador de A.C.S para condiciones climáticas medias 165 % • Nivel interno de potencia acústica 57 dB • Con baja capacidad de carga sí Eficiencia energética del equipo combinado (producción de A.C.S.) 165 % Clase de eficiencia energética Combinación (producción de A.C.S.) A++
[10 empty] | TOTAL 02_02 | 0
02.03 | Partida | ud | FONTANERÍA ACS, VALVULERÍA, TUBERÍA Y AISLAMIENTO
02.03.01 | Partida | m | Tubo cobre de 1 1/4" | [5 empty] | 15 |  | 0
ML. Suministro e instalación Tubería de 1 1/4" en cobre rígido. Incluyendo codos, tes, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Soportación con abrazaceras isofónicas. Totalmente instalado.
|  |  |  | ACS a Consumo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Recirculación | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Llenado y vaciado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
02.03.02 | Partida | u | Tubo cobre 1/2" Puentes manómetros Bombas ACS | [5 empty] | 1 |  | 0
|  |  |  | Bomba Recirculación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
02.03.03 | Partida | m | Aislamiento 1 1/4" | [5 empty] | 15 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de 1 1/4" diámetro con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | ACS a Consumo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Recirculación | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Llenado y vaciado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
02.03.04 | Partida | u | Aislamiento 1/2" Puentes manómetros | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Aislamiento de tubería de 1/2" con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | Bomba Recirculación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
02.03.05 | Partida | m | Protección exterior aluminio 1 1/4" | [5 empty] | 15 |  | 0
ML. Suministro e instalación Protección exterior / forro de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor para tubería 1 1/4". Incluyendo codos, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Perfectamente acoplada, rematada y sellada para los distintos diámetros y piezas. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | ACS a Consumo | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Recirculación | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Llenado y vaciado | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
02.03.06 | Partida | u | Protección exterior aluminio 1/2" Puentes manómetros | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación Protección exterior / forro de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor para tubería DN20. Incluyendo codos, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Perfectamente acoplada, rematada y sellada para los distintos diámetros y piezas. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | Bomba Recirculación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
02.03.07 | Partida | u | Válvula Esfera de corte 1 1/4" | [5 empty] | 5 |  | 0
Ud. Suministro e instalación vávula de esfera 1 1/4" con sistema de accionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 90º entre las posiciones de abierto y cerrado y de paso total. Tipo Arco Tajo 2000 o similar Fabricadas con latón europeo, que cumplan las normas EN12164 y EN12165. Acabado en cromado. Apta para instalación en intemperie. Estanqueidad, con doble sistema: interior, con dos asientos de PTFE y exterior, conseguida por la aplicación de tuerca y prensa. Para uso en instaliones de climatización. PN16. Rango de temperaturas -20ºC hasta los 140ºC. Totalmente instalada
|  |  |  | ACS a consumo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Vaciado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Llenado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Recirculación | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
02.03.08 | Partida | u | Válvula Esfera de corte 1/2" | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalación vávula de esfera 1/2" con sistema de accionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 90º entre las posiciones de abierto y cerrado y de paso total. Tipo Arco Tajo 2000 o similar Fabricadas con latón europeo, que cumplan las normas EN12164 y EN12165. Acabado en cromado. Apta para instalación en intemperie. Estanqueidad, con doble sistema: interior, con dos asientos de PTFE y exterior, conseguida por la aplicación de tuerca y prensa. Para uso en instaliones de climatización. PN16. Rango de temperaturas -20ºC hasta los 140ºC. Totalmente instalada
|  |  |  | Puentes manómetros | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
02.03.09 | Partida | u | Válvula de seguridad | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalción válvula de seguridad según Normativa vigente. Tara: 6 bar. Precintada. Para protección depósitos ACS. La temperatura del fluido a presión atmosférica no ha de alcanzar nunca el punto de ebullición. Con muelle, con maneta de apertura, cámara del muelle protegido por membrana. Conexión de entrada y salida mediante rosca interior. Montaje vertical. Totalmente metálica; puede recibir alta temperatura radiante o ambiental. Todos los materiales son adecuados para temperaturas máximas hasta 150 ° C. Incluye conducción de descarga vista a desagüe.
02_03_10 | Partida | u | Válvula Antirretorno 1 1/4" Bomba recirculación | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4".
02_03_11 | Partida | u | Filtro agua 1 1/4" Bomba recirculación | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. Material auxiliar incluido, totalmante instalado.
02_03_12 | Partida | u | Picajes | [5 empty] | 8 |  | 0
Ud. Suministro e instalción picajes para sonda de temperatura de control impulsión y retorno, vaciado del intercambiador, toma para el vaso de expansión, manómetros, purgadores, etc. Incluido pequeño material, alargaderas o carretes, válvulas, mano de obra, totalmente instalado
|  |  |  | sondas Tª contador | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Termómetros | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | Sondas Tª Control BMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Manómetro AF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
02_03_13 | Partida | u | Anulación circuitos producción ACS previos | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de tapas soldadas o tapones roscados de condena de circuito de producción de ACS desmantelasdos. Piezas, pequeño material, aislamiento y protección de aluminio incluidos. Totalmente finalizado.
|  |  |  | Primario Calderas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[10 empty] | TOTAL 02_03 | 0
02.04 | Partida | ud | INSTRUMENTACIÓN
02_04_01 | Partida | u | Termómetro | [5 empty] | 3 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de termómetro analógico WIKA A52 o similar de 100mm de diámetro nominal, con conexión dorsal. Caja y bulbo en acero inoxidable. Clase de exactitud 2 según DIN EN 13190. Con vaina en latón. Precisión 1,6%. Fabricado según Norma EN-837-1. Rango de medición de 0 ... +100 °C. Incluido pequeño material, totalmente instalado incluida vaina y pasta térmica.
|  |  |  | Acumulador | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Recirculación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Llenado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
02_04_02 | Partida |  | Manómetros | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de manométros de glicerina MEI o similar de 100mm de diámetro. Caja de acero inox. Sistema de presión y conexión en latón. Precisión 1,6%. Fabricado según Norma EN-837-1. Escala de 0-6 bar. Con llave de corte y lira. Incluido pequeño material, totalmente instalado.
|  |  |  | Puentes mométricos bomba recirculación | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Válvula de seguridad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | TOTAL 02_04 | 0
02.05 | Partida | ud | CONTADOR ENERGÍA TÉRMICA | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de Contador de energía térmica modelo Kamstrup 603 MC o similar para instalación ACS, (1 1/4"). Incluidas dos sondas de temperatura y caudalímetro. Compatible con protocolo de comunicaciones ModBus 485 para integración de señales en BMS Trend. De conformidad con EN 1434 y MID, el MULTICAL® 603 puede designarse un "integrador" con homologación y verificación de tipo independiente, y puede suministrarse bien como integrador separado o bien como contador completo con sondas de temperatura y caudalímetro montados según los requisitos la propiedad. Debe disponer de 2 entradas para caudalímetro que pueden utilizarse tanto para caudalímetros electrónicos como mecánicos. Los pulsos de caudalímetro pueden programarse desde 0,001 hasta 300 pulsos/litro, y el integrador puede programarse para caudales nominales desde 0,6 hasta 15.000 m³/h. El integrador puede suministrarse con entradas para caudalímetro tanto conectadas galvánicamente o como aisladas galvánicamente. La energía térmica puede visualizarse en kWh, MWh, GJ o Gcal, todas con siete u ocho dígitos representativos más la unidad de medición. Alimentación de red de 24 VAC o 230 VAC, según necesidades. Incluidos picajes para portasondas de temperatura, racores, pequeño material de fontaneria. Incluida instalación de alimentación eléctrica bajo tubo de acero o acero-flex, protecciones magnetotérmica y diferencial,racores de conexionado y pequño material. Totalmente instalado, integrado en control BMS y probado. Protocolo de Comunicaciones: Modbus 485 Velocidad del protocolo: 9600 Baudios Paridad: Sin Paridad Data Bits: 8 Stop Bits: 1
|  |  |  | Consumo ACS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | TOTAL 02_05 | 0
02.06 | Partida | m² | ADECUACIÓN PAVIMENTO | [5 empty] | 91 |  | 0
Ud. Adecuación del pavimento de poliuretano impermeable y antideslizante. • Diamantado y aspirado de la superficie hasta conseguir un soporte sano y exento de partes sueltas o mal adheridas. • Imprimación a base de epoxi bicomponente en base agua. • Aplicación de mortero autonivelante a base de resinas epoxi aplicado con llana, en un espesor medio aprox. de 2-3 mm. Como barrera temporal de humedad. • Imprimación a base de resinas epoxi . • Aplicación de mortero autonivelante a base poliuretano duro-elástico, en un espesor aproximado de 2 mm, aplicado con llana y en color a elegir según carta de colores del fabricante. • Espolvoreo de árido seleccionado. • Revestimiento a base poliuretano, aplicado a rodillo, en dos manos y en color a elegir según carta de colores del fabricante Inlcuidos todos los materiales, trabajos y elementos auxiliares para la correcta finalización de la partida.
[10 empty] | TOTAL 02_06 | 0
02_07 | Partida | u | ELECTRICIDAD | [5 empty] | 91 | 120 | 10920
02_07_01 | Partida | m | Líneas de alimentación a receptores | [5 empty] | 45 |  | 0
ML. Suministro e instalación de Líneas de alimentación de cuadro de la sala de máquinas a receptores de 3x2.5mm2, cobre, tipo CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 3G2.5 VERDE (libre de halógenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE). (Ph+N+PE)) AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE o similar , incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso. Instalación bajo tubo o bandeja de acero galvanizado debidamente soportados. Bajo Normativa y Reglamento REBT. El conductor ira identificado en los extremos y puntos intermedios de donde viene a donde va y el circuito al que corresponde.Todos los conductores irán marcados para la identificación de fases, así como del circuito que corresponde, de donde procede y a donde va. La marcación mediante etiquetas identificativas se hará desde el comienzo al final y en puntos intermedios.Medida la longitud realmente ejecutada.
|  |  |  | Aerotermo | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Bomba recirculación ACS | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Contador Térmico | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
[10 empty] | TOTAL 02_07 | 0
02_08 | Partida | u | CONTROL BMS | [5 empty] | 91 | 120 | 10920
02_08_01 | Partida | u | Instalción de sondas temperatura existentes | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Montaje de sensor temperatura de inmersión marca Trend tipo TB/TI con rango -30º a 110ºC. Largo vástago adecuado para cada aplicación. Vaina apropiada y de la misma marca que el sensor. Aplicación de pasta térmica. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación, pruebas, regulación y puesta en marcha. Medida la ud instalada, probada, regulada y funcionando.
02_08_02 | Partida | u | Ingeniería de Programación | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desarrollo de la ingeniería de programación, diseño de los gráficos, imágenes y pantallas de instalación, esquemas principio y ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestión Centralizada del edificio/instalación IQVISION de TREND de RTVE.
[10 empty] | TOTAL 02_08 | 0
02_09 | Partida | u | VARIOS | [5 empty] | 91 | 120 | 10920
02_09_01 | Partida | u | Limpieza final de obra | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Limpieza industrial al final de la obra en todas las zonas donde se han desarrollado actuaciones, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos, cartones, secciones residuales de tubo, conducto, valvulería, aislamiento, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
02_09_02 | Partida | u | Trámites y Legalización Instalaciones | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Legalización de las instalaciones incluyendo la tramitación de toda la documentación necesaria y el completo seguimiento ante la Dirección General de Industria correspondiente u organismo competente al respecto y Ayuntamiento, hasta conseguir la Autorización Definitiva en el caso de Industria y la Licencia del Ayuntamiento de que la instalación cumple con todos los requisitos, incluido el pago de tasas a organismos oficiales o entidades competentes u homologadas (OCA) si se requiriera. Incluso Boletín de Instalador Autorizado que certifique las modificaciones, incluso las tasas correspondientes. Medida la unidad una vez obtenida la autorización y licencia definitiva. Incluso baja Torre de Refrigeración desmontada y alta de la nueva en organismo competente. Legalización ante la Administración (REBT, RITE, etc). Incluso gastos de tramitación y control administrativo, documento completo as built para su legalización, memorias, proyecto, todas las tasas y visados incluidos.
02_09_03 | Partida | u | Documentación As-Built | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Documentación As Built. Incluye planos as built, esquemas unifilares actualizados, cálculos justificativos durante la obra. Hojas de características fabricante, marcados CE, certificados.
02_09_04 | Partida | u | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (*) | [5 empty] | 1 | 481.75 | 481.75
Ud. Legalización de las instalaciones incluyendo la tramitación de toda la documentación necesaria y el completo seguimiento ante la Dirección General de Industria correspondiente u organismo competente al respecto y Ayuntamiento, hasta conseguir la Autorización Definitiva en el caso de Industria y la Licencia del Ayuntamiento de que la instalación cumple con todos los requisitos, incluido el pago de tasas a organismos oficiales o entidades competentes u homologadas (OCA) si se requiriera. Incluso Boletín de Instalador Autorizado que certifique las modificaciones, incluso las tasas correspondientes. Medida la unidad una vez obtenida la autorización y licencia definitiva. Incluso baja Torre de Refrigeración desmontada y alta de la nueva en organismo competente. Legalización ante la Administración (REBT, RITE, etc). Incluso gastos de tramitación y control administrativo, documento completo as built para su legalización, memorias, proyecto, todas las tasas y visados incluidos.
[10 empty] | TOTAL 02_09 | 481.75
02_10 | Partida | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
[10 empty] | TOTAL 02_10 | 0
02_11 | Partida | u | CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Control de calidad trabajos ejecutados según proyecto de ejecución. Se entregarán las fichas técnicas, manuales de funcionamiento y las homologaciones CE de los equipos suministrados. Entrega de protocolos de pruebas con los datos nominales o de proyecto y los medidos en campo y Memoria de Funcionamiento e integración con el BMS.
[10 empty] | TOTAL 02_11 | 0
02_12 | Partida | u | SEGURIDAD Y SALUD | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Control de calidad trabajos ejecutados según proyecto de ejecución. Se entregarán las fichas técnicas, manuales de funcionamiento y las homologaciones CE de los equipos suministrados. Entrega de protocolos de pruebas con los datos nominales o de proyecto y los medidos en campo y Memoria de Funcionamiento e integración con el BMS.
[10 empty] | TOTAL 02_12 | 0
[10 empty] | TOTAL 02 | 481.75
03 | Capítulo | UD | CLIMATIZACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL TVE PLANTAS S1 y B
Ud. Suministro y sustitución de tuberías del circuito de climatización que distribuyen a la planta sótano, salas S-016 y S-018, y a planta baja. salas 116, 122 y 124
03_01 | Partida | u | TRABAJOS PREVIOS Y POSTERIORES | [5 empty] | 1 | 177.81 | 177.81
03_01_01 | Partida | u | Adecuación y limpieza | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Preparación de las zonas de trabajo y limpieza a la finalización. Incluye reparación de daños durante la obra
03_01_02 | Partida | u | Techos | [5 empty] | 15 |  | 0
Ud. Preparación de las zonas de trabajo y limpieza a la finalización. Incluye reparación de daños durante la obra
m2. Desmontaje y montaje de falso techo registrable de cualquier material y sistema de perfilería, por medios manuales, para su reposición en la misma obra, incluso retirada e instalación de estructura de primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes registrables. Incluso formación de descuelgues, fosos, falsas vigas, formación de conductos, etc. Incluso desconexionado de instalaciones. Sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada y montada descontando todos los huecos. Incluye la sustitución de las manchadas, deterioradas antes o durante los trabajos.
[10 empty] | TOTAL 03_01 | 0
03_02 | Partida | u | OBRA CIVIL - PERFORACIÓN FORJADOS | [5 empty] | 14 |  | 0
Ud. Perforación realizada verticalmente en losa maciza de hormigón armado, con corona diamantada de diámetro adecuado para pasasar tubería de impulsión y retorno a los fancoils de la primera planta. Previo levantado del pavimento y su base, si fuera necesario, y carga manual sobre camión o contenedor. Recrecer el diámetro de las perforaciones existentes con el mismo fin. totalmente obturados y rematados. Totalmente obturados y rematados
[10 empty] | TOTAL 03_02 | 0
03_03 | Partida | u | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
03_03_01 | Partida | u | DESMONTAJE INSTALACIÓN A SUSTITUIR | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de instalación de tubería de acero a sustituir en zona de actuación, incluyendo todos los elementos que la forman (aislamiento, soportación, válvulas,...). Se retirarán las canalizaciones de tubos que no conduzcan ya a elementos al estar fuera de uso o para retirar en esta fase. En general cualquier elemento que sea necesario retirar y entregar a gestor de residuos autorizado para dejar la zona de montaje de la torre nueva totalmente lista para recibirla. Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar. Todo incluido hasta quedar el volumen de instalación totalmente limpio.
03_03_02 | Partida | u | INSTALACIÓN NUEVA | [5 empty] | 1 | 1540 | 1540
03_03_02_01 | Partida | m | Tubería PP-R RP D63 | [5 empty] | 60 |  | 0
ML. Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y con la Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Tipo ITALSAN, NIRON FIBER BLUE RP, SDR 9 serie 4 o similar.
|  |  |  | Ramal principal Impulsión | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Ramal principal Retorno | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
03_03_02_02 | Partida | m | Tubería Multicapa D20 | [5 empty] | 20 |  | 0
ML. Suministro y montaje de tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/AL/PE-RT), Uponor Uni Pipe PLUS blanco 20x2,25 o similar. Tubería formada por tubo multicapa de polietileno resistente a la temperatura/aluminio/polietileno resistente a la temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), con la capa de aluminio sin soldadura, de 20 mm de diámetro exterior y 2,25 mm de espesor, color blanco. Instalación en superficie. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluidos racores, accesorios y pequeño material para realizar los picajes en ramal principal.
|  |  |  | Fancoil 1 P.Sótano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 2 P.Sótano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 3 P.Sótano | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 4 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 5 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 6 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 7 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 8 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 9 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 10 P.Primera | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
03_03_02_03 | Partida | m | Aislamiento DN63 | [5 empty] | 60 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de DN63 con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada. NO SE PERMITE EL USO DE CINTA ADHESIVA
|  |  |  | Ramal Principal Impulsión | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Ramal Principal Retorno | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
03_03_02_04 | Partida | m | Aislamiento DN20 | [5 empty] | 20 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de DN20 con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada. NO SE PERMITE EL USO DE CINTA ADHESIVA
|  |  |  | Fancoil 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
03_03_02_05 | Partida | u | Válvula Esfera de corte 2" | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Suministro e instalación vávula de esfera 2" con sistema de accionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 90º entre las posiciones de abierto y cerrado y de paso total. Tipo Arco Tajo 2000 o similar Fabricadas con latón europeo, que cumplan las normas EN12164 y EN12165. Acabado en cromado. Apta para instalación en intemperie. Estanqueidad, con doble sistema: interior, con dos asientos de PTFE y exterior, conseguida por la aplicación de tuerca y prensa. Para uso en instaliones de climatización. PN16. Rango de temperaturas -20ºC hasta los 140ºC. Totalmente instalada
|  |  |  | Inicio de Ramal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Final Ramal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
03_03_02_06 | Partida | u | Válvula Esfera de corte 1/2" | [5 empty] | 21 |  | 0
Ud. Suministro e instalación vávula de esfera 2" con sistema de accionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 90º entre las posiciones de abierto y cerrado y de paso total. Tipo Arco Tajo 2000 o similar Fabricadas con latón europeo, que cumplan las normas EN12164 y EN12165. Acabado en cromado. Apta para instalación en intemperie. Estanqueidad, con doble sistema: interior, con dos asientos de PTFE y exterior, conseguida por la aplicación de tuerca y prensa. Para uso en instaliones de climatización. PN16. Rango de temperaturas -20ºC hasta los 140ºC. Totalmente instalada
|  |  |  | Fancoil 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Fancoil 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Vaciado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
03_03_02_07 | Partida | u | Purgadores | [5 empty] | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalción purgador de aire automático SpiroTop o similar. G1/2, de latón, material del flotador PP, PN10 bar, Temperatura máx 110 ºC. Instalación en vertical. Incluye llave independizadora, aislamiento, pequeño material y mano de obra
03_03_02_08 | Partida | u | Racor Unión Acero - PPR en ramales DN50 (2") | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Accesorio Racor-unión en acero galvanizado tubería de acero DN50 (2" x 60,30) desde los puntos de corte de la tuberías a desmontar. Tipo Gebo serie 150 o serie 220 (A-AF) con la siguientes características: Agua: fría máx. 25ºC/máx. 10 bar hasta 3/4” y máx. 16 bar desde 1” Calefacción: máx. 80 °C / máx. 6 bar Gas a partir de DN 15 (exterior de edificios): temperatura ambiente de -20°C a +60 °C, máx. 5 bar. Combustible de calefacción EL a partir de DN 15: 40 °C / MÁX. 6 bar Redes contra-incendio a partir de DN 25: máx 12,5 bar Aire comprimido: máx. 12,5 bar ENSAYO DE PRUEBAS: Agua: DVGW W 534, DVGW-Reg.-No.: DW-8511AU2216 Gas a partir de DN 15: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-No.: NG-4502AP1454 Examinado VdS (redes contra-incendio) desde DN 25 Galvanización al fuego de los racores, bridas y tuercas (procedimiento de inmersión en fusiones según DIN EN 10242) Se cumplen todas las especificaciones del reglamento en cuanto al agua sanitaria Todas las piezas están cincadas adicionalmente con un baño galvánico según la norma El anillo de compresión de acero y la arandela también están cincados según DIN 50961. Totalmente instalado, incluida p/p de materiales
|  |  |  | Impulsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Retorno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
03_03_02_09 | Partida | u | Enlace rosca unión Socket DN63 (2") | [5 empty] | 4 |  | 0
Ud. Accesorio termosoldable tipo enlace rosca macho (o hembra, según necesidades) hexagonal unión socket DN63 de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. Totalmente instalado, incluida p/p de materiales.
|  |  |  | Impulsión | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Retorno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
03_03_02_10 | Partida | u | Conexión hidráulica fancoils | [5 empty] | 10 |  | 0
Ud. Conexión hidráulica desmontable (no unión fija) de Fancoil existente , sistema de dos tubos, con válvula de dos vías su actuador. Incluso elementos para suspensión del techo. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
|  |  |  | Fancoil 1 P.Sótano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Fancoil 2 P.Sótano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Fancoil 3 P.Sótano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Fancoil 4 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Fancoil 5 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Fancoil 6 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Fancoil 7 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Fancoil 8 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Fancoil 9 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Fancoil 10 P.Primera | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[10 empty] | TOTAL 03_03 | 0
03_04 | Partida | u | VARIOS
03_04_01 | Partida | u | Limpieza final de obra | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Limpieza industrial al final de la obra en todas las zonas donde se han desarrollado actuaciones, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos, cartones, secciones residuales de tubo, conducto, valvulería, aislamiento, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
03_04_02 | Partida | u | Trámites y Legalización Instalaciones | [5 empty] | 1 |  | 0
03_04_03 | Partida | u | Documentación As-Built | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud.Documentación As Built. Incluye planos as built, esquemas unifilares actualizados, cálculos justificativos durante la obra
03_04_04 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (*) | [5 empty] | 1 | 584.25 | 584.25
PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, suelos técnicos, pavimentos techos, falsos techos, carpintería, cerrajería, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
[10 empty] | TOTAL 03_04 | 584.25
03_05 | Partida | u | GESTIÓN DE RESIDUOS | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
[10 empty] | TOTAL 03_05 | 0
03_06 | Partida | u | CONTROL DE CALIDAD | [5 empty] | 1 |  | 0
Ud. Control de calidad trabajos ejecutados según proyecto de ejecución. Se entregarán las fichas técnicas, manuales de funcionamiento y las homologaciones CE de los equipos suministrados. Entrega de protocolos de pruebas con los datos nominales o de proyecto y los medidos en campo y Memoria de Funcionamiento e integración con el BMS.
[10 empty] | TOTAL 03_06 | 0
03_07 | Partida | u | SEGURIDAD Y SALUD | [5 empty] | 1 |  | 0
[10 empty] | TOTAL 03_07 | 0
[10 empty] | TOTAL 03 | 584.25
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL | [10 empty] | 2066
Gastos Generales XX % (**)
Beneficio Industrial XX % (**)
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA - IMPORTE OFERTA | [10 empty] | 2066
(*) El importe de las partidas 01.08.04, 02.09.04 y 03.04.04 son una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta.”
(**) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.
(***) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos. En caso de incluirse alguna partida sin importe se considerará ofertada a coste cero para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.