## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Sustitución equipo Aire Acondicionado Controles Música 2 Casa de la Radio, Prado del Rey”
Expediente n.º S/05782/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-05782-2024 - Sustitución equipo Aire Acondicionado Controles Música 2 Casa de la Radio, Prado del Rey
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres (**)
AA1 | Partida | u | DESMONTAJE INSTALACIÓN A SUSTITUIR
AA1.01 | Partida | u | Medios Auxiliares | 1 |  | 0
Ud. Medios auxiliares para la realización de trabajos en la cubierta ( sustitución de equipos de climatización). Grúa autopropulsada 60 TM/M. Características aproximada instalación: altura más de 3 pisos en vertical y alcance-radio horizontal: 20 metros aprox. Incluyendo: transporte de contrapesos ida y vuelta. Incluyendo trabajos en festivo o no laborables y en horario nocturno. Incluso trámites y gestión de permiso local con el Ayto para la correcta ubicación de la grúa móvil si se requiere.
AA1.02 | Partida | u | Desmontaje Unidad Compacta Exterior | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de instalación de climatización a sustituir o existente en zona de actuación , incluyendo todos los elementos que la forman. Se retirarán las canalizaciones de tubos, conductos y cables que no conduzcan/conecten ya a elementos al estar fuera de uso o para retirar en esta fase. En general cualquier elemento que sea necesario retirar y entregar a gestor de residuos autorizado para dejar la zona limpia. Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
AA1.03 | Partida | u | Obra Civil Albañilería | 2 |  | 0
Ud. Cierre de huecos (0,4mx0,40m) en la fachada de ladrillo enfoscado (por desmontaje de conductos de chapa). Limpiar y preparar superficies,colocación de ladrillos con mortero + resina adhesiva para morteros para mejorar la adherencia entre los ladrillos nuevos y los existentes, relleno de juntas. Enfoscar con mortero (relación 1:3), nivelar con la pared existente, alisar. Lijar o pulir ligeramente la superficie si es necesario para que quede uniforme con el resto del muro. Coincidencia estética: igualar el color y la textura del mortero nuevo con el original.
AA1.04 | Partida | u | Desmontaje Instalación Interior | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de unidad interior conductos Carrier, sus conductos de impulsión y retorno, conductos de primario impulsión y retorno, pequeño extractor de cuadro de racks/cuadro eléctrico y sus conductos. Desmontaje de instalación de climatización a sustituir o existente en zona de actuación , incluyendo todos los elementos que la forman. Se retirarán las canalizaciones de tubos, conductos y cables que no conduzcan/conecten ya a elementos al estar fuera de uso o para retirar en esta fase. En general cualquier elemento que sea necesario retirar y entregar a gestor de residuos autorizado para dejar la zona limpia. Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
AA1.05.01 | Partida | u | Adecuación | 1 |  | 0
Ud. Preparación de las zonas de trabajo y limpieza a la finalización. Incluye reparación de daños durante la obra
AA1.05.02 | Partida | m² | Techos | 40 |  | 0
m2. Desmontaje y montaje de falso techo registrable de cualquier material y sistema de perfilería, por medios manuales, para su reposición en la misma obra, incluso retirada e instalación de estructura de primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes registrables. Incluso formación de descuelgues, fosos, falsas vigas, formación de conductos, etc. Incluso desconexionado de instalaciones. Sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada y montada descontando todos los huecos.
AA1.05.03 | Partida | m² | Techos Pladur | 16.8 |  | 0
m2. Desmontaje y montaje de falso techo con placa de yeso laminado y sistema de perfilería, por medios manuales, para su reposición en la misma obra, incluso retirada e instalación de estructura de primarios, secundarios, cuelgues y elementos de anclaje a forjado y partes registrables. Incluso formación de descuelgues, fosos, falsas vigas, formación de conductos, etc. Incluso desconexionado de instalaciones. Sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta. Incluso carga, retirada y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero y cánon de vertido. Incluso p.p. de medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medida la superficie realmente desmontada y montada descontando todos los huecos.
TOTAL AA1 | [5 empty] | 0
AA2 | Partida | u | INSTALACIÓN NUEVA
AA2.01.01 | Partida | u | Ud. interior Locutorio Música 2 | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación unidad interior de conductos baja silueta de expansión directa marca Daikin, modelo FDXM35F9 o similar, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior. Alimentación monofásica 230V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 3/8". Presión estática disponible (Estándar) 30 Pa. Control por microprocesador, con funciones Modo Inverter Powerful, Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, Operación Silenciosa, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Incorpora de serie mando a distancia por infrarrojos, con posibilidad de accesorio de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo fuera de casa). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante R32. Totalmente instalada y probada. Incluye todos los materiales. Incluso puesta en marcha Características Técnicas: Caudal de aire Refrigeración (A/B/SB) m³/min 8,7 / 7,3 / 6,2 Caudal de aire Calefacción (A/B/SB) m³/min 8,7 / 7,3 / 6,2 Presión disponible Estándar Pa 30 Velocidades del ventilador N° 3 Dimensiones Alto mm 200 Dimensiones Ancho mm 750 Dimensiones Fondo mm 620 Peso Kg 21 Presión sonora Refrigeración (A/B) dBA 35 / 27 Presión sonora Calefacción (A/B) dBA 35 / 27 Nivel de potencia acústica dBA 53
AA2.01.02 | Partida | u | Ud. interior Control Música 2 | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación unidad interior de conductos baja silueta de expansión directa marca Daikin, modelo FDXM50F9 o similar, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior. Alimentación monofásica 230V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2". Presión estática disponible (Estándar) 40 Pa. Control por microprocesador, con funciones Modo Inverter Powerful, Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, Operación Silenciosa, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Incorpora de serie mando a distancia por infrarrojos, con posibilidad de accesorio de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo fuera de casa). Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante R32. Totalmente instalada y probada. Incluye todos los materiales. Incluso puesta en marcha Características Técnicas: Caudal de aire Refrigeración (A/B/SB) m³/min 15,8 / 13,3 / - Caudal de aire Calefacción (A/B/SB) m³/min 15,8 / 13,3 / - Presión disponible Estándar Pa 40 Velocidades del ventilador N° 3 Dimensiones Alto mm 200 Dimensiones Ancho mm 1150 Dimensiones Fondo mm 620 Peso Kg 28 Presión sonora Refrigeración (A/B) dBA 38 / 30 Presión sonora Calefacción (A/B) dBA 38 / 30 Nivel de potencia acústica dBA 55
AA2.01.03 | Partida | u | Ud. exterior múltiple | 1 |  | 0
Unidad exterior sistema múltiple bomba de calor aire-aire, marca Daikin, modelo 3MXM68A9 o similar, tipo DC Inverter, con compresor swing de bajo nivel sonoro y alta eficiencia energética, conectabilidad hasta 3 unidades interiores (tamaños 20, 25, 35, 42 y 50, según modelos, mínimo de 2 unidades) con funcionamiento individual y regulación mediante válvulas de expansión electrónica y control por medio de microprocesador. Capacidad frigorífica / calorífica nominal: 6.800 / 8.600 W, consumo refrigeración / calefacción nominal: 1.681 / 1.934 W (combinación 20+20+20, eficiencia energética “A++"), y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 61 / 61 dBA (velocidad nominal). Dimensiones (AlxAnxPr) 734x973x384 mm, peso 62 kg, y alimentación monofásica 1x220V + T. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4"x3 y Gas 3/8"x1 y 1/2"x2. Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -10 a 46ºC de bulbo seco exterior y Calor desde -15 a 18ºC de bulbo húmedo exterior. Utiliza refrigerante ecológico R32. Totalmente instalado. Inclye cualquier material necesario: soportes, antivibratorios, pequeño material. Características: Capacidad Refrig. Nominal W 6.800 8.600 Calef. Consumo Refrig. Nominal W 1.681 1.934 Calef. Caudal de aire Refrig Nominal m3/min 42,5 Conexiones de tuberías Líquido Gas mm ø 6,35 x 4 ø 9,5 x 2, 12,7 x 2 Refrigerante R-32 kg / TCO2eq / PCA 2,00 / 1,4 / 675 Dimensiones Alto mm 734 Ancho mm 973 Fondo mm 384 Peso Kg 63 Nivel de potencia acústica dBa 61 SEER / SCOPmedio* Refrigeración / Calefacción 7,93 / 4,42 Etiq. eﬁc. estac. Refrigeración / Calefacción A++ / A+ Carga de diseño (Pdesign) Refrigeración kW 6,8 Calefacción (-10ºC) 5,8
AA2.01.04 | Partida | u | Ud Control multifunción cable | 2 |  | 0
Ud control multifunción por cable marca Daikin, modelo BRC1H52W o similar. Incluso puesta en marcha Características: Peso kg 0.0850 Temperatura ambiente Humedad relativa < % 95 Almacenamiento Mín. °C -20 Máx. °C 70 Funcionamiento Mín. °C -10 Máx. °C 50 Dimensiones Unidad con embalaje Anchura mm 217 Altura mm 50 Profundidad mm 161 Unit Width mm 85 Depth mm 25 Height mm 85 Carcasa Tapa de los botones No Color Blanco LED de funcionamiento Color Blue status indicator LCD Tipo 100 x 150 dots Retroiluminación Color Blanco Dimensiones Anchura mm 28.0 Altura mm 40.7 Peso Unidad con embalaje kg 0.317 Unit kg 0.110 Conexiones de cableado Longitud de cableado Máx. m 500
AA2.02 | Partida | m² | Conductos Fibra | 50.4 |  | 0
m² Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER" o similar, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver o similar, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales. Incluye pp: - Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con adhesivo a base de resinas acrílicas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio "Climaver" - Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver "ISOVER", para unión de conductos de lana de vidrio. - Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de conducto rectangular de lana mineral para la distribución de aire en climatización. - Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de canalizaciones de aire en instalaciones de climatización. -Mano de obra Totalmente instalado
AA2.03.01 | Partida | m | Línea 1/4" líquido - 3/8" gas | 30 |  | 0
m. Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
AA2.03.02 | Partida | m | Línea 1/4" líquido - 1/2" gas | 30 |  | 0
m. Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.
AA2.04.01 | Partida | m | Línea de alimentación | 30 |  | 0
Ml. Suministro e instalación de Línea de alimentación desde cuadro de planta de 3x2,5mm2, cobre, tipo CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 3G2,5 VERDE (libre de halógenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 3x2,5 mm2. (F+N+PE)) AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE o similar , incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso. Instalación bajo tubo o bandeja de acero galvanizado debidamente soportados. Bajo Normativa y Reglamento REBT.
AA2.04.02 | Partida | u | Protección línea | 1 |  | 0
Ud. Suministro e Instalación de Protección Magnetotémica y diferencial de cabecera de la línea de alimentación. Consta de: - Interruptor automatico Schneider o similar 2x16A 2P - 230VAC - 2 módulos - 6kA Acti9 o similar, (primera marca). Totalmente instalado, ajustado y probado. - Interruptor diferencial 2x40A 30mA Schneider 2P- 230VAC - 6kA - Clase AC - Industrial Acti9 o similar (primera marca). Totalmente instalado, ajustado y probado.
AA2.04.03 | Partida | m | Interconexión eléctrica | 60 |  | 0
Ml. Suministro e instalación de línea de interconexión entre unidades interiores y exterior de 4x1,5mm2, cobre, tipo CABLE RZ1-K 0,6/1KV (AS) 3G2,5 VERDE (libre de halógenos clase 5 flexible en manguera 0,6/1 KV de polietileno reticulado (XLPE) de 3x2,5 mm2. (F+N+PE)) AFUMEX PRYSMIAN o GENERAL CABLE o similar , incluido tendido conexionado y materiales de accesorios con p.p. de cajas de paso. Instalación bajo tubo o bandeja de acero galvanizado debidamente soportados. Bajo Normativa y Reglamento REBT.
AA2.05 | Partida | u | Desagües | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de Red de pequeña evacuación de PVC, de diámetro según especificaciones de fabricante de recuperador, unión pegada con adhesivo, debidamente soportado y con sifón antiolores. Incluido pequeño material, adhesivo. Totalmente instalado y conectado a la red de desagües.
TOTAL AA2 | [5 empty] | 0
SS1 | Partida |  | Seguridad y Salud | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
GR1 | Partida |  | Gestión Residuos | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento.
CC1 | Partida |  | Control de Calidad | 1 |  | 0
Ud. Control de calidad trabajos ejecutados según Pliego técnico e instrucciones del fabricante. Se entregarán las fichas técnicas, manuales de funcionamiento y las homologaciones CE de los equipos suministrados. Entrega de protocolos de pruebas con los datos nominales o de proyecto y los medidos en campo y Memoria de Funcionamiento e integración con el BMS si procede.
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 0
Gastos Generales xx % (*)
Beneficio Industrial xx % (*)
PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA | [5 empty] | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(**) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos. En caso de incluirse alguna partida sin importe se considerará ofertada a coste cero para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.