## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I SE PRESENTARA FIRMADO EN FORMATO PDF
“Mantenimiento correctivo de unidades enfriadoras en varias sedes de RTVE"
Expediente n.º S/06257/2024
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato, incluyendo los años de posibles prórrogas, en su caso.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación anual, prevalecerá el importe del precio unitario de cada servicio, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo.:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo B de Pliego Técnico.
ESTA TABLA DE DESGLOSE DE MEDICIONES DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADO Y EN FORMATO PDF
S-06257-2024 - Mantenimiento correctivo de unidades enfriadoras en varias sedes de RTVE
Código | Nat | Resumen | Cantidad | Precio | Importe (*)
SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS ENFRIADORAS CRTVE
E01 | Capítulo | ENFRIADORA AGUA-AGUA CASA DE LA RADIO MCQUAY WHSESE329 STB01 Nº OV10-07014/10/1
01_01 | Partida | Mano de obra trabajos descritos | 1 |  | 0
- Extracción de nitrógeno introducido en sistema. - Prueba de estanqueidad con nitrógeno - Deshidratado por vacío - Sustitución kit de baterías driver de válvulas de expansión de los tres circuitos. - Introducción de refrigerante nuevo * - Comprobación funcionamiento.
01_02 | Material | Materiales diversos | 1 |  | 0
Botella recup gas (1 Ud) Botella nitrogeno (1 Ud) Filtros deshidratadores (4uds) Batería driver (3uds)
01_03 | Material | gas refrigerante | 1 |  | 0
Gas refrigerante R134 A (52kg) (tasas incluidas)
01_04 | Material | Visita de fugas | 1 |  | 0
- La visita de control de fugas se realizará en un plazo máximo de 1 mes después de haberse realizado la reparación de fugas.
TOTAL E01 |  |  |  |  | 0
E02 | Capítulo | ENFRIADORA AGUA-AGUA CASA DE LA RADIO MCQUAY WHS361.3ST Nº 401109 .
02_01 | Mano de obra | Mano de obra trabajos descritos | 1 |  | 0
Valvula Exp EX8 (1ud) Botella recup gas (2 Uds) Botella nitrogeno (1 Ud) Filtros de aceite (3uds) Kit juntas aceite (3uds) Kit baterias válvula de expansión (3uds) Transductores baja presion (2uds) Filtros deshidratadores (12 uds) Aceite EMKARATE 68H (45litros)
02_02 | Material | Materiales | 1 |  | 0
Compresor scroll SH180 (1 ud) Filtro deshidratador (1 ud) Botella de recuperación (2 uds) Nitrógeno (1 ud) Material diverso (manometro, bridas, bisagra, etc) Teflon ring (2 uds) Neutralizador (1 ud) Test de acidez (1 ud)).
02_03 | Material | Gas refrigerante | 1 |  | 0
Gas refrigerante R134a (12 kg) (tasas incluidas)
02_04 | Material | Visita control de fugas | 1 |  | 0
- La visita de control de fugas se realizará en un plazo máximo de 1 mes después de haberse realizado la reparación de fugas.
TOTAL E02 |  |  |  |  | 0
E03 | Capítulo | ENFRIADORA AGUA-AGUA CENTRIFUGA Daikin WSC087M1007/OV11-08109/10/1 TORRRESPAÑA
03_01 | Partida | trabajos Sustitución de válvula de expansión | 1 |  | 0
Extracción de carga de refrigerante. Sustitución de 2 válvulas de expansión. Prueba de estanqueidad con nitrógeno.. Deshidratado por vacio. Comprobación correcto funcionamiento
03_02 | Material | materiales | 1 |  | 0
Válvulas de expansión (2 Ud.) Botellas de nitrógeno (4 Ud.) Botellas de recuperación (8 Uds.)
03_03 | Material | gas refrigerante r134a | 180 |  | 0
gas refrigerante r134 A (tasas incluidas)
03_04 | Material | Visita control de fugas | 1 |  | 0
La visita de control de fugas se realizará 1 mes después de haberse realizado la actuación
TOTAL E03 |  |  |  |  | 0
E04 | Capítulo | ENFRIADORA AGUA-AGUA PRADO COMEDORES Mcquay Eco Plus XE-ST 165.2
04_01 | Mano de obra | Mano de obra | 1 |  | 0
Trabajos de Cierre llaves frigoríficas y recogida refrigerante en el condensador. Sacar el aceite antiguo. Cambio filtros de aceite y filtros deshidratadores. Cambio de aceite, anillos sistema de parcialización y actuador electroválvulas de parcialización. Desmontaje tapa de acceso mecánica compresor, revisión visual estado general de la mecánica y medida de tolerancias para evaluar el desgaste de las estrellas.
04_02 | Materiales | Materiales | 1 |  | 0
Aceite (2 Uds) Filtro de aceite (2 Uds) Juntas Filtro Aceite (2 Uds) Filtros deshidratadores (4 Uds) Botella de Nitrogeno (1 Ud)
04_03 | Material | Visita de control de fugas | 1 |  | 0
La visita de control de fugas se realizará 1 mes después de haberse realizado la actuación
TOTAL E04 |  |  |  |  | 0
E05 | Capítulo | ENFRIADORA-RECUPERADORA AGUA-AGUA EDIFICIO CENTRAL TERMICA MCQUAY WHS 464.4 SE ST nº serie: 0V07-05221
05_01 | Mano de obra | Mano de obra | 1 |  | 0
- Retrofit diver válvula de expansion, cableado y programación. - Sustitucion placas control dañadas Carel PcoII por PcoV - Actualización software, revisión y ajuste parámetros. - Comprobación de funcionamiento - Suministro e instalación placa modbus comunicación.
05_02 | Material | Materiales | 1 |  | 0
Controlador PCO5 (4 uds) Cable conexión (1 ud) Kit driver 4C (1ud) Placa comunicaciones modbus (1 ud).
TOTAL E05 |  |  |  |  | 0
E06 | Capítulo | BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA SEVILLA Daikin HPI124.2.SE.ST S/N: OV11-06113/210/1
06_01 | Material | Mano de obra | 1 |  | 0
Reparación en circuito 2 de fuga en aspiración intercambiador tubular, sustituyendo junta y brida aspiración. - Realizacion prueba de estanqueidad. - Vacío, carga de gas y verificación de funcionamiento
06_021 | Materiales | Materiales | 1 |  | 0
Nitrógeno (1 Ud) Brida líquido (1 Ud) Liquid bush (1 Ud) Anillo (1 Ud) Material de soldadura Filtro deshidratador 48DN (2 Uds) Tornilleria
06_03 | Material | Gas refrigerante | 1 |  | 0
Gas refrigerante R134A (8kg) (tasas incluidas)
06_04 | Material | Visita de control de fugas | 1 |  | 0
La visita de control de fugas se realizará 1 mes después de haberse realizado la actuación
TOTAL E06 |  |  |  |  | 0
IMPORTE OFERTA |  |  |  |  | 0
(*) Todas las partidas que componen esta oferta se presentarán valoradas. En caso de no indicarse importe en alguna/s de ellas, se considerarán ofertadas a coste cero para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el detalle de trabajos por instalaciones detallados en Anexo de Pliego Técnico.