## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Sustitución equipo climatización para sala de racks RTVE BALEARES "
Expediente n.º S/02878/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  |  |  | DP número
calle/plaza | [6 empty] | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Código | Nat | Ud | Resumen |  | CanPres | Importe Unitario Ofertado | Total Ofertado
C 01 | Capítulo | U | CLIMATIZACIÓN
01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN |  | 1 |  | 0
Desmontaje instalación climatización actual, incluyendo todos aquellos elementos que proceda (tuberías frigoríficas, equipos de clima en sala racks, zonas de paso, salas,..., condensadoras patio, evaporadoras, tubería cobre, juntas).
01_02 | Partida | UD | UNIDAD EXTERIOR 22,5 kW / 25 kW (FRÍO / CALOR) |  | 1 |  | 0
Suministro y montaje de unidad exterior marca Daikin, modelo SB.RKXYQ8T, o similar, de 22,5 KW en frío y 25 KW en calor o similar, de dimensiones. Refrigerante R410A. Formada por: Módulo intercambiador de calor modelo RDXYQ8T o similar. Peso 103 kg. Dimensiones 397x1.456x1.044 mm (AlturaxAnchuraxProfundidad). Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados Módulo de compresor modelo RKXYQ8T. Peso 105 kg. Dimensiones 701x760x554 mm (AlturaxAnchuraxProfundidad). Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso tarjeta de integraciones para modbus. Incluso elementos para control remoto. Incluso instalación eléctrica. Incluso puesta en marcha del conjunto de equipo por técnicos cualificados.
01_03 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 8 kW ( FRÍO ) |  | 3 |  | 0
Unidad interior de Daikin , modelo FXSQ80A, de 9 KW en frío o similar. 1.000 x 245 x 800 (AnchoxAlturaxProfundidad). 36,5 kg. Conexiones frigoríficas 1/4" líquido y 1/2" gas. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso instalación eléctrica. Incluso elementos para control remoto. Incluso pequeño material y mano de obra.
01_04 | Partida | UD | JUNTA DERIVACIÓN TIPO 1 |  | 1 |  | 0
Suministro y montaje de junta de derivación de la marca Daikin, modelo KHRQ22M20T o similar. Incluso pequeño material para su total instalación.
01_05 | Partida | UD | JUNTA DERIVACIÓN TIPO 2 |  | 1 |  | 0
Suministro y montaje de junta de derivación de la marca Daikin, modelo KHRQ22M29T9 o similar. Incluso pequeño material para su total instalación.
01_06 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=5/8" (15,9 mm) |  | 80 |  | 0
|  |  | Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. | Gas: Líquido | 40 40
01_07 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=3/4" (19,1mm) |  | 40 |  | 0
| Partida |  | Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 3/4", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_08 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=7/8" (22,2 mm) |  | 20 |  | 0
| Partida |  | Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 7/8", con pared de espesor según normativa, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. | Gas: Líquido | 10 10
01_09 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=18 mm (5/8") y e= 14 mm |  | 80 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 18 mm. Espesor de aislamiento 14 mm, longitud 2 m, color negro, Microban® o similar, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_10 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=20 mm (3/4") y e= 14 mm |  | 40 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 20 mm. Espesor de aislamiento 14 mm, longitud 2 m, color negro, Microban® o similar, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_11 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA EXTERIOR D=22 mm (7/8") y e=20 mm |  | 20 |  | 0
| Partida |  | Suministro e instalación de Coquilla AF/Armaflex AF-4, de Armacell. Ø 22 mm. Espesor de aislamiento 18 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_12 | Partida | UD | CARGA REFRIGERANTE 410A Y ACEITE |  | 1 |  | 0
Suministro y carga de refrigerante 410A para unidades de climatización, mediante botellas. La instalación deberá permanecer en vacío hasta que proceda. La carga será realizada por el servicio técnico de la empresa. La carga adicional de aceite a añadir está incluida en este precio, al igual que cualquier tasa medioambiental sobre el refrigerante y el aceite. Totalmente instalado. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Prueba estanqueidad según normativa.
01_13 | Partida | m2 | CONDUCTO AIRE |  | 50 |  | 0
Suministro e instalación de conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climaver A2 Neto de Isover 25mm de espesor o equivalente, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro NETO de alta resistencia mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego A2s1d0, valor de coeficiente de absorción acústica 0.85, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente. Incluso p.p. de registros de limpieza acordes a RITE, pequeño material, elementos de soportación y fijación. Totalmente montado, probado y funcionando.Incluso p.p. de replanteo, medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.
01_14 | Partida | m | TUBO ALUMINIO FLEXIBLE D=150/152 mm AISLADO |  | 12 |  | 0
| Partida |  | Conducto formado por tubo flexible aluminio , de diámetro 150/152 mm y aislamiento de fibra de vidrio de 25 mm de espesor y densidad de 16 kg/cm2 y barrera de vapor con complejo de aluminio refoozado; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de abrazaderas y piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Totalmente montado, probado y funcionando.Incluso p.p. de replanteo, medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza. Medido en su longitud.
01_15 | Partida | UD | ADAPTACIÓN HUECO VENTANAS |  | 1 |  | 0
| Partida |  | Ud. Adaptación de hueco de ventanas para aspiración y extracción de aire del equipo tipo intercambiador de calor. Incluso desmontaje de aquellos elementos que proceda. Incluyendo pequeño material y mano de obra.
01_16 | Partida | UD | CONTROL REMOTO |  | 1 |  | 0
| Partida |  | Adaptación de instalación de control a nuevo equipos instalados, incluso programación y diseño de pantallas en IqVision Trend, y IqTouch. Incluso instalación de equipos de control para visualización en remoto de los nuevos equipos instalado. Cableado, pequeño material y mano de obra.
01_17 | Partida | UD | CABLEADO CONTROL |  | 1 |  | 0
| Partida |  | Suministro e instalacion de cableado de control segun arquitectura de control de la instalación de climatización, consistente en : - Instalacion de cable apantallado libre de halogenos para el conexionado de elementos de campo, pasarela, equipos de clima,... - Instalación bus de comunicaciones entre los equipos que proceda - Cableado categoria 6A entre equipos que proceda - Comprobación y verificacion de ambos cableados . Incluso pequeño material. Equipos y cableado totalmente instalada, probado y funcionando.
01_18 | Partida | UD | LISTADO Y CHEQUEO DE PUNTOS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA |  | 1 |  | 0
| Partida |  | Desarrollo de los trabajos de ingeniería para el conexionado y puesta en marcha de los equipos, que incluirá: -Trabajos de ingeniería y conexionado de todos los controladores y pasarelas indicados, incluyendo la programación in situ de los controladores previstos, conforme al número y tipo de señales según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control - Verificación de la correcta recepción de señales de cada equipo para su integración. - Realización de la puesta en marcha tras la programación en Iqvision, con la confección del listado de puntos con la verificación y comprobación de los mismos realizados en la puesta en marcha, con emision de certificado por parte del instalador de la realización de las pruebas y su correcto funcionamiento. Se considerará finalizada una vez sea chequeado por parte de RTVE el correcto funcionamiento de las ordenes enviadas desde el puesto de mando central del IQVISION. Entrega test de puntos. La unidad se desarrollará sin alterar el normal funcionamiento del Centro.
01_19 | Partida | UD | AYUDAS ALBAÑILERÍA A LAS INSTALACIONES |  | 1 |  | 0
| Partida |  | Ayudas de albañilería a las instalaciones de climatización, incluyendo: mano de obra de ejecución, carga y descarga y materiales para apertura y tapado de rozas y huecos de pasos de todo tipo de instalaciones, recibidos y remates y cualquier trabajo de apoyo que requiera el montaje de cualquier elemento de cualquier instalación. Incluso p.p. de elementos comunes, carga, retirada y transporte de escombro en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), medios auxiliares, medios de elevación y limpieza. Incluso pintado de zonas necesarias tras la realización de los trabajos.
01_20 | Partida | PA | IMPREVISTOS |  | 1 |  | 0
| Partida |  | Imprevistos surgidos durante la realización de los trabajos. Partida alzada a justificar para certificar.
01_21 | Partida | UD | TRAMITES ADMINISTRATIVOS / LICENCIA/ CFO |  | 1 |  | 0
| Partida |  | Redacción de documentación necesaria para la gestión y tramitación de la licencia necesaria en el ayuntamiento para la realización de las obra. Incluso certificado final de obra.. Las tasas las abonará directamente RTVE, pero la tramitación y documentación corre a cargo de la empresa adjudicataria. Trámites de autorización de ocupación de vía pública/patios interiores para la colocación de andamios, grúas, ..., o realización de trabajos verticales.
|  |  | Total Capítulo 01 |  |  |  | 0
C 02 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
02_01 | Partida | UD | GESTION RESIDUOS |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. - Gestión de refrigerante que proceda Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada
|  |  | Total Capítulo 02 |  |  |  | 0
C 03 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
03_01 | Partida | UD | CONTROL CALIDAD |  | 1 |  | 0
En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.
|  |  | Total Capítulo 03 |  |  |  | 0
C 04 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
04_01 | Partida |  | SEGURIDAD Y SALUD |  | 1 |  | 0
| Partida |  | Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
|  |  | Total Capítulo 04 |  |  |  | 0
| TOTAL OFERTADO | [5 empty] | 0
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
Fdo: