## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Bomba de Calor RNE Valencia "
Expediente n.º S/02953/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Desglose
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-02953-2025 - Bomba de Calor RNE Valencia
| CÓDIGO | Capítulo | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |  |  | CANTIDAD ESTIMADA | IMPORTE ESTIMADO | TOTAL CONTRATO
| 01_01 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN
| 01_01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN |  |  | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje instalación climatización existente en zona de actuación, incluyendo todos los elementos que la formas (bomba de calor en cubierta edificio, bombas de agua, tuberías, válvulas,...). Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
| 01_01_02 | Partida | UD | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN |  |  | 1 |  | 0
Ud. Revisión en su totalidad de la tuberia frigorífica, realizando pruebas de estanqueidad, juntas de derivación, cableado electrico asi como parte proporcional de bandeja electrica, soportes, anclajes y medios auxiliares necesarios, desde azotea, donde irán ubicados los equipos. Realización de pruebas de estanqueidad de tuberia frigorífica con presión mediante nitrogéno técnico. Incluso sustitución de tramo de tubería frigorífica que tenga fugas Carga adicional de gas, puesta en marcha y comprobación de funcionamiento. Conexionado eléctrico entre unidades. Instalación y conexionado de termostatos a control centralizado. Incluso pequeño material para que la instalación quede funcionando correctamente
|  |  |  | Sala enlaces | 1 | 1
| 01_01_03 | Partida | UD | ENFRIADORA |  |  | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de unidad enfriadora de agua bomba de calor de condensación por aire, marca Carrier, modelo 30RQ-040DHE---A, protección anticorrosión máxima, refrigerante R-410A, de 39,4 kW de potencia frigorífica nominal y 40,6 kW de potencia calorífica nominal. o similar. Peso aproximado 300 kg. LargoxProfundidadxAlto = 1002x824x1790 mm. Incluye controlador digital, tratamiento anticorrosivo de las baterías del condensador, manómetros, juntas Victaulic, interruptor de flujo y soportes antivibratorios, control condensación-ventiladores inverter, soportes antivibratorios tipo goma. Con las siguientes características: - Capacidad de refrigeración : 39,4 kW - Capacidad de calefacción : 40,6 kW - Tensión de trabajo 400 V 50 Hz - Relé de secuencia de fases - Bomba de velocidad fija con depósito de expansión - Protección batería epoxi (Gold-fin) - Ventilador axial sin presión disponible - Magnetotérmicos en las cargas - Corriente máxima de arranque 176A - Interfaz de usuario local montada en máquina (prodialog+) - Conexiones hidráulicas del evaporador exteriores. - Tarjeta de comunicaciones modbus/bacnet/.... Incluso todo aquel material que sea necesario para su correcto funcionamiento. Incluso puesta en marcha por el fabricante del equipo.
| 01_01_04 | Partida | UD | ENFRIADORA - ELECTRICIDAD |  |  | 1 |  | 0
Ud. Electricidad para bomba de calor, compuesta por: - Instalación y suministro de acometidas desde el cuadro general de climatización hasta cada equipo, de sección adecuada a la protección instalada en cuadro de clima actualmente 200 A, bajo tubo de acero con manguera de 0.6/1 kV. de polietileno reticulado con la sección correspondiente a la potencia actaual, con p.p. de cajas estancas, manguitos de unión para tubo, tornillos, tacos, etc. (Aproximadamente 10 ml). Conexionada a través de interruptor de seguridad . Adaptación y suministro en el cuadro general de los elementos correspondientes de protección magnetotérmica diferencial (de línea). - Conexionado de alimentación, incluso pruebas, modificaciones, ajustes y puesta en marcha. Medida la ud instalada, probada y funcionando.
| 01_01_05 | Partida | UD | ENFRIADORA - ADAPTACIÓN BANCADA |  |  | 1 |  | 0
Ud. Modificación bancada para bomba de calor, con realización de trabajos según necesidades, construida con perfiles metálicos tipo U apoyados sobre placas metálicas. Las dimensiones serán las correctas para un perfecto apoyo del equipo climatizador. Repaso de pintura, apoyos, antivibratorios metálicos. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de colocación e instalación. Medida la unidad instalada.
| 01_01_06 | Partida | UD | ENFRIADORA - DRENAJE |  |  | 1 |  | 0
Ud. Sistema de vaciado y drenaje en cada circuito hidráulico, para el ramal y la unidad terminal (bomba de calor), así como modificaciones necesarias, compuesto por: - Tuberías de plástico de diámetro no inferior a 32 mm. (se llevarán al sumidero más cercano), con una longitud media aproximada 15 ml. Conexiones especiales por medio de figuras de acero negro, o tubería flexible transparente. - Incluso sifón en la evacuación de condensados y la tubería general, reducciones e injertos de conexionado a bajantes. - Bombas para drenaje, si fuesen necesarias, con control de funcionamiento según estado de la válvula de frío o sensor (sonda) de nivel y temporización de retardo de parada, etc., - Montaje, acoplamientos, pruebas, modificaciones, etc. Medida la ud instalada, probada y funcionando.
| 01_01_07 | Partida | UD | ENFRIADORA- BOMBA |  |  | 1 |  | 0
Ud. Adecuación instalación a nueva modalidad de bomba de calor con módulo hidrónico, realizando las actuaciones que proceda en la instalación actual para puentear el bombeo actual. Incluso pequeño material y mano de obra.
| 01_01_08 | Partida | ML | AISLAMIENTO TUBERÍA 63 MM CON ALUMINIO |  |  | 20 |  | 0
Ml. Aislamiento de tubería de 63 mm diámetro interior con p.p. de válvulas y accesorios con protección de aluminio, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE). Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación
[5 empty] | 20 | 20
| 01_01_09 | Partida | ML | TUBERÍA PP RETICULADO 63 MM |  |  | 20 |  | 0
Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 63 mm de diámetro exterior, para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada, mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima o similar.
|  |  |  | Bomba calor | 20 | 20
| 01_01_10 | Partida | UD | VÁLVULA DE BOLA 63 MM |  |  | 4 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de válvula tipo bola para corte y separación de circuitos y cuadros hidráulicos, de 63 mm de diámetro, marca TMM o equivalente, cuerpo en bronce cromado, presión mínima de resistencia PN-16, con rosca. Incluso racores, accesorios, material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.
| 01_01_11 | Partida | UD | MANGUITO ANTIVIBRATORIO 63 MM |  |  | 2 |  | 0
Ud. manguito antivibratorio de 63MM de diámetro, de hierro galvanizado y policloropreno, presión máxima de servicio PN16, uniones con bridas. Incluso juntas y bridas planas, material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.
| 01_01_12 | Partida | UD | TRÁMITES ADMINISTRATIVOS / LICENCIA |  |  | 1 |  | 0
Redacción de documentación necesaria para la solicitud de licencia de obras y trámites administrativos; así como la tramitación de la licencia necesaria. Las tasas las abonará directamente RTVE, pero la tramitación y documentación corre a cargo de la empresa adjudicataria. Trámites de autorización de ocupación de vía pública para la colocación de andamios, grúas, y otras instalaciones análogas.
| 01_01_13 | Partida | UD | MEDIOS AUXILIARES |  |  | 1 |  | 0
Ud. Medios auxiliares para la realización de trabajos en la cubierta ( sustitución de equipos de climatización). Grúa autopropulsada, de gran altura y alcance (más de 8 pisos en vertical y gran alcance en horizontal). Incluyendo: transporte de contrapesos ida y vuelta. Incluyendo trabajos en festivo o no laborables y en horario nocturno. Incluso trámites y gestión de permiso local con el Ayto para la correcta ubicación de la grúa móvil
| t |  |  |  |  | Total 01.01 |  |  | 0
| 01_02 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
| 01_02_01 | Partida | UD | GESTION RESIDUOS |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
| t |  |  |  |  | Total 01.02 |  |  | 0
| 01_03 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
| 01_03_01 | Partida |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
| t |  |  |  |  | Total 01.03 |  |  | 0
| 01_04 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
| 01_04_01 | Partida |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
| t |  |  |  |  | Total 01.04 |  |  | 0
| TOTAL OFERTADO | [7 empty] | 0
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.