## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO DEL LOTE 1 SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF Y DEBERAN ESTAR FIRMADOS POR DECLARANTE(S)
“Sustitución Sistemas Alimentación Ininterrumpida (SAIs) en Unidades
Informativas ALICANTE, SAN SEBASTIÁN, BURGOS Y SORIA”
Expediente n.º S/03848/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | revisar desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
IMPORTE OFERTA
| Lote 1 | Sustitución SAI UI Alicante |  | revisar desglose precio
| Lote 2 | Sustitución SAI UI San Sebastián
| Lote 3 | Sustitución SAI UIs Burgos y Soria
|  | TOTAL OFERTA |  | revisar desglose precio
0
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Lote 1 SAI Alicante
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA FIRMADA EN FORMATO PDF. SOLO PERMITE OFERTAS A LOTE 1
S-03848-2025 - Sustitución SAIs en UU.II. ALICANTE, SAN SEBASTIÁN, BURGOS Y SORIA
Lote 1: Sustitución SAI Alicante
Código | Nat | Ud | Resumen |  | CanPres | Pres | ImpPres
LOTE 1 Sustitución SAI UI Alicante
01 | Capítulo |  | SAI 10 KVA ALICANTE
01_01 | Partida | u | DESMONTAJE SAI ANTIGUO |  | 1 |  | 0
ud. Desmontaje SAI e instalación antigua. Incluye desmontaje de cableado de alimentación y comunicaciones, armario, cuadros eléctricos y todo elemento principal o auxiliar que quede sin función y que esté asociado al equipo a retilar. Incluye el acondicionemiento de la zona para la recepción del nuevo equipo.
01_02 | Partida | u | NUEVO SAI DE 10 KVAs |  | 1 |  | 0
ud. Equipo SAI con las siguientes características principales: Potencia: 10 kVA / 10 kW (unitario, configuración N+0). Entrada: Trifásica 3 x 400/230 Vac, 50 Hz, 3F + N ± 20%. Salida: Trifásica 3 x 400/230 Vac, 50 Hz, 3F + N. Tecnología: On-Line Doble Conversión (Clase VFI-SS111 según IEC EN 62040-3) Factor de potencia: 0.99 Corriente sinusoidal con baja distorsión armónica (THDi ≤ 3%) Función Power Walk-In para arranque progresivo Baterías Plomo hermético (Pb-H) sin mantenimiento, diseñadas para una vida útil de 10 años según normativa Eurobat Autonomía 10 minutos con carga de 10 kVA Sistema Battery Carel, con cargador de alta frecuencia y recarga compensada por temperatura Cold Start: Arranque sin red eléctrica. By-Pass: Estático y manual para mantenimiento. Protección Back Feed contra retorno de energía Normativas: Cumple con IEC EN 62040-1 (seguridad), IEC EN 62040-2 (EMC), RoHS, y clasificación VFI-SS-111
01_03 | Partida | u | CUADRO PROTECCIONES + BY-PASS EXTERNO |  | 1 |  | 0
ud. Suministro y montaje de cuadro mural con una protección de entrada de 4x20A o la adecuada si no coincide con este valor (10 KVA para rectificador y BY-Pass común). BY-Pass exterior con protección 4x20A con enclavamiento y protección de salida hacia las cargas con interruptor de 4x20A. Aparamenta Schneider, SIEMENS, ABB o similar Este cuadro se conectará al cuadro de alimentación del SAI, en el que se encuentra la salida del mismo. Totalmente instalado.
01_04 | Partida | m | LÍNEAS ELÉCTRICAS |  | 20 |  | 0
m. manguera cable eléctrico libre de halógenos tipo RZ1-K (AS) 5G4mm2 para líneas de alimentación y cableado de fuerza para by-pass externo. Totalmente instalado. Incluye pequeño material, marcado de cables, banadejas y conducciones bajo tubo, racores, cajas y p.p.
01_05 | Partida | u | CONTROL E INTEGRACIÓN BMS
01_05_01 | Partida | u | TARJETA DE COMUNICACIÓN MODBUS IP |  | 1 |  | 0
ud. Instalación de tarjeta MODBUS IP para supervisión y configuración a través de explorador web con servidor web integrado. Incluye montaje en ups, cableado hasta rack corporativo e integración en BMS. Encendido y apagado UPS, prueba de descarga de baterías, registro de sucesos. Tipo cable: estructurado cat 6a
01_05_02 | Partida | m | Línea lazo comunicaciones |  | 50 |  | 0
m. suministro e instalación cable estructurado UTP cat 6a. Totalmente instalado, incuido pequeño material p.p.
01_05_03 | Partida | u | Ingeniería de Programación, puesta en marcha y pruebas |  | 1 |  | 0
Ud. Desarrollo de la ingeniería de programación, diseño de los gráficos, imágenes y pantallas de instalación, esquemas principio y ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestión Centralizada del edificio/instalación IQVISION de TREND de RTVE. Incluye: Trabajos de ingeniería y programación del controlador existente. Diseño de pantallas (SCADA) para el puesto central Trabajos de configuración y programación en el Sistema de Gestión, Supervisor/es y Pasarelas, de la integración multiprotocolo de equipos terceros tales como los protocolos: Bacnet IP, ModBus o similar, entre el Sistema de Control y los distintos Subsistemas o Equipos a integrar necesarios para la monitorización y supervisión. Verificación de conexionado de señales según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control, Verificación de la correcta recepción de señales de cada equipo para su integración. Realización de la puesta en marcha tras la programación en Iqvision, con la confección del listado de puntos con la verificación y comprobación de los mismos realizados en la puesta en marcha, con emision de certificado por parte del instalador de la realización de las pruebas y su correcto funcionamiento. Eliminación de programación (software y gráficos anteriores). Entrega de documentación: back-up programación, memoria de funcionamiento, esquema de arquitectura y esquemas eléctricos, cableado y conexiones. Se considerará finalizada una vez sea chequeado por parte de RTVE el correcto funcionamiento de las ordenes enviadas desde el puesto de mando central del IQVISION. Señales a integrar: Potencia por fase, tensiones por fase, tensión de batería, tiempo de autonomía, temperatura, capaciadad de carga, estado y alarma bateria.
| Otros |  |  | Total 01.05 |  |  | 0
01_06 | Partida | u | GESTIÓN DE RESIDUOS |  | 1 |  | 0
ud. Retirada del equipo obsoleto, con certificado de gestor de residuos autorizado, incluidas las baterías existentes. .
01_07 | Partida | u | CONTROL CALIDAD Y PUESTA EN MARCHA |  | 1 |  | 0
ud. Puesta en marcha del conjunto SAI-By-Pass-Baterias por parte de personal cualificado, dejando el equipo operativo.
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL Lote 1 |  |  |  | 0
| Otros |  | Gastos Generales xx % (a)
| Otros |  | Beneficio Industrial yy % (b)
| Otros |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA Lote 1
(a) (b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo: