“Autómatas Grupos Electrógenos Cantabria”

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

ÍNDICE

- Objeto

- Descripción de elementos de suministro y las condiciones para su instalación.

2.1 Alcance de los trabajos

- Contenido de la propuesta técnica

3.1 Criterios de valoración sujetos a juicio de valor

ANEXO

- MEDICIONES

- Objeto:

El presente pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas para el suministro e instalación de autómatas (módulos de control de grupo electrógeno de fallo de red) para dos grupos electrógenos, uno en el Centro Territorial RTVE Cantabria con potencia de 330 kVA y otro en el CE El Rostrio (Cantabria) con potencia de 250 kVA, y que resumidamente consiste en:

- Desmontaje de los elementos actuales y retirada a gestor autorizado.

- Montaje de elementos nuevos.

- Configuración de los parámetros del nuevo módulo (voltaje, frecuencia, tiempos de transferencia, etc.) según las especificaciones del equipo y la instalación.

- Realización de las pruebas funcionales (arranque automático, retorno de red, protecciones, estabilidad).

- Puesta en marcha (registro de pruebas y ajustes, dejar en modo automático, informe de funcionamiento y programación/software a la Propiedad).

- Descripción de los elementos de suministro y condiciones técnicas para su ejecución

Los dos grupos electrógenos de los centros indicados tienen el autómata que los gobierna con sendas averías. Dado a que son equipos antiguos, no es posible encontrar en el mercado repuestos para su reparación. El objeto del contrato es la sustitución de los autónomas averiados, así como la puesta en marcha incluyendo la reprogramación de todas las señales de los mismos y la adaptación al frontal actual existente por no coincidir sus medidas.

Los trabajos incluidos en el alcance del objeto del contrato son:

- Suministro e instalación de los autómatas de los grupos electrógenos en las instalaciones de la Corporación RTVE en el plazo establecido.

- Descarga y traslado de equipos y materiales, así como medios auxiliares necesarios (grúa, sistemas hidráulicos de transporte, plataformas, etc.)

- Trabajos necesarios para la desconexión y desmontaje de los autómatas antiguos y montaje y conexión de los nuevos, incluyendo conexiones eléctricas en el espacio designado y dejando el equipo en condiciones de uso.

- Pruebas de puesta en marcha, parametrización, pruebas y actuaciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del equipo tras el cambio.

- Entrega de documentación técnica completa que incluya: fichas técnicas de fabricante, puesta en marcha con valores de las magnitudes eléctricas medidas y ajustes (tensiones, corrientes, potencias, cargas), manual de funcionamiento.

La empresa debe facilitar a CRTVE las especificaciones técnicas de los autómatas suministrados, la declaración de conformidad del fabricante de los autómatas y cuantos datos se puedan solicitar por parte de CRTVE como verificación de la idoneidad de los equipos suministrados por parte del mantenedor.

Los trabajos se realizarán en todo momento siguiendo las normas del Reglamento Electrotécnico de Baja tensión y demás normativas y Reglamentos Estatales y Autonómicos.

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante para la correcta utilización y montaje de los autómatas.

Es responsabilidad del adjudicatario comprobar que se reúnen las condiciones necesarias para ejecutar los trabajos previstos.

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y montaje.

Teniendo en cuenta que se trata de equipamiento delicado y su función es la de que no se interrumpa el servicio eléctrico en equipos críticos, los trabajos se realizarán coordinados con personal responsable de dichas instalaciones de RTVE.

Los trabajos de montaje y puesta en funcionamiento necesarios garantizarán en todo momento la integridad de la instalación.

La empresa adjudicataria será responsable de que el personal reúna los requisitos, formación, alta en S.S., y cualquier obligación derivada del cumplimiento normativo en el ámbito laboral. Así como la gestión de toda la documentación o la que se le pueda solicitar a través de la plataforma de Coordinación de Actividades Empresariales de RTVE y a través del Coordinador de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa.

En todo momento la producción de RTVE es prioritaria, y los trabajos se desarrollarán en horario diurno jornada laboral habitual, habiéndose estimado que hasta un 5% de los trabajos sean realizados en horarios nocturnos y festivos sin coste adicional para RTVE.

El expediente incluye en su definición estudios y medidas específicas que describen de forma orientativa las especificaciones técnicas requeridas. En todos los casos se aceptan expresamente los productos EQUIVALENTES que sean debidamente justificados con la aportación de la documentación técnica necesaria para su verificación (estudios, fichas técnicas, medidas, etc.).

La empresa adjudicataria realizará los trabajos con la protección previa necesaria, siendo responsable del deterioro que se pueda producir en el interior del edificio como consecuencia de los trabajos.

2.1. Alcance de los trabajos

El proceso de suministro con instalación se iniciará al día siguiente de la recepción del documento de formalización emitido por la CRTVE al adjudicatario del expediente.

CERTIFICACIONES DE CONFORMIDAD CON LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO: La certificación de finalización de los trabajos se emitirá una vez acabados los mismos y comprobado el correcto funcionamiento de los grupos electrógenos. Deberá acompañarse, de forma inexcusable, del parte de trabajo correspondiente y la documentación técnica de los autómatas instalados emitida por el fabricante.

DOCUMENTACIÓN FINAL DE TRABAJOS

- Control de calidad de los materiales/equipos suministrados:

- Certificados y fichas técnicas de los elementos instalados.

- Certificados de calidad de producto (marcado CE, marcas de calidad) y de empresa (gestión calidad).

- Manuales de funcionamiento de los equipos en castellano.

- Certificados de garantía materiales/equipamiento.

- Documentos técnicos de los equipos y materiales y posterior mantenimiento.

- Certificados de Ensayos (Protocolos de Pruebas) realizadas y de puesta en marcha de todas las instalaciones.

- Contenido de la Propuesta técnica

La cláusula 11ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del presente expediente, en su punto Criterios de valoración de las ofertas, recoge de forma detallada los diferentes aspectos que definen los criterios cualitativos técnicos, así como la puntuación que corresponde a cada uno de ellos, precisando seguidamente la documentación que se requiere para permitir el análisis y evaluación de cada oferta.

  - Las ofertas técnicas deberán contener:

Descripción detallada de las características técnicas de los autómatas, fichas técnicas, garantía y cualquier documento que verifique la compatibilidad con el equipo en el que van a ser instaladas.

ANEXO 1

MEDICIONES

| Código | Nat | Ud | Resumen | Cantidad | CanPres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Partida |  | Reparación GE CT RTVE Camargo Cantabria |  | 1 |
| 01.01 | Partida | u | Automáta programable |  | 1,000 |
|  |  |  | Ud. autmatismos programable DEEPSEA DSE7320 o Similar. Características: Modo de encendido configurable• Retardo por falla de MPU ID de MSC dentro de la anulación de GenComm de PLC• Pantalla de texto LCD retroiluminada de 4 líneas• Múltiples idiomas de pantalla• Navegación de menú con cinco teclas• Indicación de alarmas en LCD• Texto e imágenes de encendido personalizables• Compatibilidad con expansión DSENet• Función de registro de datos• Editor interno de PLC• Función para deshabilitar protecciones• Totalmente configurable mediante PC usando comunicación USB, RS232 y RS485• Configuración desde el panel frontal con protección PIN• Modo de ahorro de energía• Detección y protección de generador trifásico• Detección y protección de red (utilidad) trifásica • Control automático de transferencia de carga (solo DSE7320 MKII)• Monitoreo de corriente y potencia del generador (kW, kvar, kVA, pf)• Monitoreo de corriente y potencia de red (kW, kvar, kVA, pf) (solo DSE7320 MKII)• Alarmas de sobrecarga de kW y kvar y de potencia inversa• Protección contra sobrecorriente• Protección contra carga desequilibrada• Protección independiente contra fallas a tierra• Control de interruptores mediante botones en el panel• • 6 salidas de CC configurables• 2 salidas de relé libres de voltaje configurables• 6 entradas analógicas/digitales configurables• Soporte para sensores de 0 V a 10 V y de 4 mA a 20 mA• 8 entradas digitales configurables• Salidas configurables de carga ficticia en 5 etapas y reducción de carga• Detección de velocidad por CAN, MPU y frecuencia del alternador en una variante• Reloj en tiempo real• Control manual y automático de la bomba de combustible• Funciones de pre-calentamiento y post-calentamiento del motor• Programador de tiempo de funcionamiento del motor• Control de ralentí del motor para arranque y parada• Monitor de uso de combustible y alarmas de nivel bajo de combustible• Uso simultáneo de puertos de comunicación RS232 y RS485• Standby mutuo dual verdadero usando RS232 o RS485 para balance preciso de horas de motor• Soporte MODBUS RTU con páginas MODBUS configurables• Mensajería avanzada por SMS • Capacidad de arranque y parada mediante mensajes SMS• 3 alarmas de mantenimiento configurables• Software de PC sin licencia• Clasificación IP65 (con junta suministrada) • Los módulos deben poder integrarse en sistemas de gestión de edificios (BMS) usando MODBUS RTU DIMENSIONES TOTALES245 mm x 184 mm x 51 mm, |  |  |
| 01.02 | Partida | u | Chapa de acero adaptación automatismo DSE7320 |  | 1,000 |
|  |  |  | ud. chapa de acero inoxidable adaptación a cuadro eléctrico existente para nueva placa de medidas adecuadas |  |  |
| 01.03 | Partida | u | Cargador de baterías 24 V 5 A |  | 1,000 |
|  |  |  | ud. cargador baterias |  |  |
| 01.04 | Partida | u | Pequeño material auxiliar |  | 1,000 |
| 01.05 | Partida | u | Confriguraciónn y Puesta en marcha |  | 1,000 |
|  |  |  | ud. programación autómata y resto de señales externas, puesta en marcha y comprobación de todas las magnitudes, incluye entrega a la propiedad de toda la documentación manuales y planos de señales del autómata así como los parámetros de funcionamiento. |  |  |
|  |  |  |  | Total 01 | 1 |
| 02 | Partida |  | Reparación GE CE Rostrio Cantabria |  | 1 |
| 02.01 | Partida | u | Automáta programable |  | 1,000 |
|  |  |  | Ud. autmatismos programable DEEPSEA DSE7320 o Similar. Características: Modo de encendido configurable• Retardo por falla de MPU ID de MSC dentro de la anulación de GenComm de PLC• Pantalla de texto LCD retroiluminada de 4 líneas• Múltiples idiomas de pantalla• Navegación de menú con cinco teclas• Indicación de alarmas en LCD• Texto e imágenes de encendido personalizables• Compatibilidad con expansión DSENet• Función de registro de datos• Editor interno de PLC• Función para deshabilitar protecciones• Totalmente configurable mediante PC usando comunicación USB, RS232 y RS485• Configuración desde el panel frontal con protección PIN• Modo de ahorro de energía• Detección y protección de generador trifásico• Detección y protección de red (utilidad) trifásica • Control automático de transferencia de carga (solo DSE7320 MKII)• Monitoreo de corriente y potencia del generador (kW, kvar, kVA, pf)• Monitoreo de corriente y potencia de red (kW, kvar, kVA, pf) (solo DSE7320 MKII)• Alarmas de sobrecarga de kW y kvar y de potencia inversa• Protección contra sobrecorriente• Protección contra carga desequilibrada• Protección independiente contra fallas a tierra• Control de interruptores mediante botones en el panel• • 6 salidas de CC configurables• 2 salidas de relé libres de voltaje configurables• 6 entradas analógicas/digitales configurables• Soporte para sensores de 0 V a 10 V y de 4 mA a 20 mA• 8 entradas digitales configurables• Salidas configurables de carga ficticia en 5 etapas y reducción de carga• Detección de velocidad por CAN, MPU y frecuencia del alternador en una variante• Reloj en tiempo real• Control manual y automático de la bomba de combustible• Funciones de pre-calentamiento y post-calentamiento del motor• Programador de tiempo de funcionamiento del motor• Control de ralentí del motor para arranque y parada• Monitor de uso de combustible y alarmas de nivel bajo de combustible• Uso simultáneo de puertos de comunicación RS232 y RS485• Standby mutuo dual verdadero usando RS232 o RS485 para balance preciso de horas de motor• Soporte MODBUS RTU con páginas MODBUS configurables• Mensajería avanzada por SMS • Capacidad de arranque y parada mediante mensajes SMS• 3 alarmas de mantenimiento configurables• Software de PC sin licencia• Clasificación IP65 (con junta suministrada) • Los módulos deben poder integrarse en sistemas de gestión de edificios (BMS) usando MODBUS RTU DIMENSIONES TOTALES245 mm x 184 mm x 51 mm, |  |  |
| 02.02 | Partida | u | Chapa de aceero adaptación automatismo DSE7320 |  | 1,000 |
|  |  |  | ud. chapa de acero inoxidable adaptación a cuadro eléctrico existente para nueva placa de medidas adecuadas |  |  |
| 02.03 | Partida | u | Cargador de baterías 24 V 5 A |  | 1,000 |
|  |  |  | ud. cargador baterias |  |  |
| 02.04 | Partida | u | Pequeño material auxiliar |  | 1,000 |
| 02.05 | Partida | u | Configuración y Puesta en marcha |  | 1,000 |
|  |  |  | ud. programación autómata y resto de señales externas, puesta en marcha y comprobación de todas las magnitudes, incluye entrega a la propiedad de toda la documentación manuales y planos de señales del autómata así como los parámetros de funcionamiento. |  |  |
|  |  |  |  | Total 02 | 1 |
|  |  |  |  | Total 0 | 1 |