## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Sustitución vasos expansión de circuitos frío y calor en CASA DE LA RADIO"
Expediente n.º S/04682/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-04682-2025 - Sustitución vasos expansión de circuitos frío y calor en CASA DE LA RADIO
Código | Nat | Ud | Resumen | Cantidad | Importe Unitario Ofertado | Total Ofertado
C 01 | Capítulo | U | PARTIDA UNICA
01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje instalación vasos de expansion existente en zona de actuación azotea incluyendo dos tramos de tubería a través de patinillo y 2 vasos de expansión abiertos montados en cubierta con una capacidad aprox de 1000 l en calefacción y 750 l en frio
01_02 | Partida | UD | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA INSTALACIÓN | 2 |  | 0
Ud. Puesta en marcha de cada sistema por parte del SAT de la Marca. Incluye: · Mano de obra dedicada a la verificación, control y ajustes de funcionamiento, formación del personal de mantenimiento.
01_03 | Partida | UD | VASO DE EXPANSION CALOR | 1 |  | 0
1 Suministro y montaje de Depósito(s) de expansión principal PNEUMATEX modelo Compresso CG 1000 l – 6 bar, para su instalación con unidades de mantenimiento de presión TecBox Compresso con compresores. · Vejiga estanca “airproof” de butilo, recambiable. · Pie de medida electrónico “LIS” del contenido, para su conexión con el cuadro de mandos. · Revestimiento interior anticorrosión para un desgaste mínimo de la vejiga. · Flexible de conexión hidráulica con la instalación incluida en el suministro. · Incluida llave de corte de seguridad en latón con accionamiento mediante llave “Allen” y vaciado incorporado (3/4”) · Aditivo antihielo hasta un 50%. · Acero, soldado, color: “beryllium”. · Patas de apoyo para su instalación vertical. · Dos bocas de inspección con bridas para inspecciones internas. · Certificado de examen CE según PED 97/23/EC, Vejiga estanca “airproof” de butilo de acuerdo a norma DIN 4807 T3 y a norma interna Pneumatex. · 5 años de garantía en vejiga “airproof” de butilo. Presión máx. servicio PS: 6 bar Temperatura máx. servicio TS: 120 °C Temperatura máx. en vejiga TB: 70 °C Conexión a instalación S: 1 ½” M 1 Unidad TecBox de mantenimiento de presión con precisión ± 0,1 bar mediante compresor para instalaciones de calefacción, refrigeración y solares de acuerdo a EN 12828, EN 12976, ENV 12977, modelo PNEUMATEX Compresso C15.1 – 6 Connect. ⦁ Montaje sobre suelo junto a depósitos de expansión Compresso CU 200 a 800 y CG 300 a 5000 l. · Funcionamiento “silentrun” especialmente silencioso, mediante un compresor, una electroválvula de descarga y una válvula de seguridad de aire. · Regulación Brain-Cube Connect con función memoria auto-optimizante y almacenamiento de datos, menús de parametrización con auto-guiado y comunicaciones e informaciones mediante textos de ayuda. · Pantalla táctil a color TFT de 3,5“con indicación gráfica y numérica de la presión y contenido, configuración, introducción de parámetros, presentación de datos, mensajes y gráficas. · Control “fillsafe” para sistemas de reposición de agua externos y sistemas de reposición PNEUMATEX Pleno PX / PI9.1 Connect (opcionales) con verificación y control de la cantidad, del tiempo y de la frecuencia. · Interfaces de comunicaciones: · Interface Ethernet para conexión a internet. Acceso remoto al BrainCube Connect con lectura de datos, mensajes y cambio de parámetros. · Interface USB y RS 485 con Protocolo ModBus RTU / TCP-IP, para trasmisión de datos y mensajes al BMS del edificio. Posibilidad de funcionamiento en Master-Slave hasta 4 BrainCubes. · 3 Salidas digitales sin potencial, individualmente configurables. · Carenado de alta calidad en acero alu-zinc con asas de transporte. · Elementos de conexión neumática entre el TecBox y el vaso de expansión principal incluidos. · Aditivo antihielo hasta un 50%. · Conforme a normas CE y de acuerdo a Directivas Europeas 97/23/CEE, 2004/108/CE y 2006/95/CE. Conexión eléctrica U: 230/50 V / Hz Conector incluido en suministro Potencia consumida PA: 1,3 kW Índice de protección IP22 Presión máxima de trabajo PS: 6 bar Temperatura máx. ambiente TU: 40ºC Nivel sonoro SPL: 62 dB(A)
01_04 | Partida | UD | VASO DE EXPANSION FRIO | 1 |  | 0
1 Suministro y montaje de Sistema de expansión automático PNEUMATEX, modelo COMPRESSO CG 700 / C15.1 Connect - 6 bar, para el mantenimiento de presión mediante compresor. El suministro comprende: 1 Depósito(s) de expansión principal PNEUMATEX modelo Compresso CG 700 l – 6 bar, para su instalación con unidades de mantenimiento de presión TecBox Compresso con compresores. · Vejiga estanca “airproof” de butilo, recambiable. · Pie de medida electrónico “LIS” del contenido, para su conexión con el cuadro de mandos. · Revestimiento interior anticorrosión para un desgaste mínimo de la vejiga. · Flexible de conexión hidráulica con la instalación incluida en el suministro. · Incluida llave de corte de seguridad en latón con accionamiento mediante llave “Allen” y vaciado incorporado (3/4”) · Aditivo antihielo hasta un 50%. · Acero, soldado, color: “beryllium”. · Patas de apoyo para su instalación vertical. · Dos bocas de inspección con bridas para inspecciones internas. · Certificado de examen CE según PED 97/23/EC, Vejiga estanca “airproof” de butilo de acuerdo a norma DIN 4807 T3 y a norma interna Pneumatex. · 5 años de garantía en vejiga “airproof” de butilo. Presión máx. servicio PS: 6 bar Temperatura máx. servicio TS: 120 °C Temperatura máx. en vejiga TB: 70 °C Conexión a instalación S: 1” M 1 Unidad TecBox de mantenimiento de presión con precisión ± 0,1 bar mediante compresor para instalaciones de calefacción, refrigeración y solares de acuerdo a EN 12828, EN 12976, ENV 12977, modelo PNEUMATEX Compresso C15.1 – 6 Connect. ⦁ Montaje sobre suelo junto a depósitos de expansión Compresso CU 200 a 800 y CG 300 a 5000 l. · Funcionamiento “silentrun” especialmente silencioso, mediante un compresor, una electroválvula de descarga y una válvula de seguridad de aire. · Regulación Brain-Cube Connect con función memoria auto-optimizante y almacenamiento de datos, menús de parametrización con auto-guiado y comunicaciones e informaciones mediante textos de ayuda. · Pantalla táctil a color TFT de 3,5“ con indicación gráfica y numérica de la presión y contenido, configuración, introducción de parámetros, presentación de datos, mensajes y gráficas. · Control “fillsafe” para sistemas de reposición de agua externos y sistemas de reposición PNEUMATEX Pleno PX / PI9.1 Connect (opcionales) con verificación y control de la cantidad, del tiempo y de la frecuencia. · Interfaces de comunicaciones: · Interface Ethernet para conexión a internet. Acceso remoto al BrainCube Connect con lectura de datos, mensajes y cambio de parámetros. · Interface USB y RS 485 con Protocolo ModBus RTU / TCP-IP, para trasmisión de datos y mensajes al BMS del edificio. Posibilidad de funcionamiento en Master-Slave hasta 4 BrainCubes. · 3 Salidas digitales sin potencial, individualmente configurables. · Carenado de alta calidad e acero alu-zinc con asas de transporte. · Elementos de conexión neumática entre el TecBox y el vaso de expansión principal incluidos. · Aditivo antihielo hasta un 50%. · Conforme a normas CE y de acuerdo a Directivas Europeas 97/23/CEE, 2004/108/CE y 2006/95/CE. Conexión eléctrica U: 230/50 V / Hz Conector incluido en suministro Potencia consumida PA: 1,3 kW Índice de protección IP22 Presión máxima de trabajo PS: 6 bar Temperatura máx. ambiente TU: 40ºC Nivel sonoro SPL: 62 dB(A)
01_05 | Partida | UD | VALVULAS SISTEMA LLENADO | 2 |  | 0
Sustitución de válvula reductora de presión en línea actual de llenado por electroválvula de 1,5" alimentada desde correspondiente cuadro de mando de vaso de expansión
01_06 | Partida | UD | ACOMETIDA ELECTRICA | 1 |  | 0
Ud. Acometida eléctra para ambos compresores de los dos vasos de expansion línea monfáisca desde cuadro geneal. (205mts)Incluso pequeño material y mano de obra.
01_07 | Partida | ml | TUBERÍA PP RETICULADO 32 MM | 20 |  | 0
Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 32 mm de diámetro exterior, para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada, mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima o similar. (incluidas piezas codos etc en todo su recorrido hasta conexión con vaso de expansión)
01_08 | Partida | ml | TUBERÍA PP RETICULADO 63 MM | 20 |  | 0
Ml. Suministro e instalación de tubería de polipropileno reticulado reforzada con fibra de vidrio en su capa interior, lo que le aporta una baja dilatación térmica y una resistencia mecánica de PN20, de 63 mm de diámetro exterior, para instalaciones de ACS, climatización y calefacción. Estabilidad elevada, mayor resistencia a los golpes. De la marca ITALSAN, modelo NIRON Clima o similar. (incluidas piezas codos etc en todo su recorrido hasta conexión con vaso de expansión)
01_09 | Partida | UD | VÁLVULA DE BOLA 32 MM | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de válvula tipo bola para corte y separación de circuitos y cuadros hidráulicos, de 32 mm de diámetro, marca TMM o equivalente, cuerpo en bronce cromado, presión mínima de resistencia PN-16, con rosca. Incluso racores, accesorios, material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.
01_10 | Partida | UD | VÁLVULA DE BOLA 63 MM | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de válvula tipo bola para corte y separación de circuitos y cuadros hidráulicos, de 63 mm de diámetro, marca TMM o equivalente, cuerpo en bronce cromado, presión mínima de resistencia PN-16, con rosca. Incluso racores, accesorios, material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la ud instalada.
|  |  | Total Capítulo 01 |  |  | 0
C 02 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
02_01 | Partida | UD | GESTION RESIDUOS | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, etc. Medida la unidad completamente realizada
|  |  | Total Capítulo 02 |  |  | 0
C 03 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
03_01 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
|  |  | Total Capítulo 03 |  |  | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 0
Gastos Generales xx % (*)
Beneficio Industrial xx % (*)
|  |  | TOTAL CONTRATO |  |  | 0
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.