## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Reparación unidades enfriadoras "
Expediente n.º S/05138/2025
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 3000 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-05138-2025 - Reparación unidades enfriadoras
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Importe Unitario Ofertado | Total Ofertado
C 01 | Capítulo | U | ENFRIADORA AGUA-AGUA TORRESPAÑA MCQUAY WHS248_2ST Ns 501523/2
01_01 | Mano de obra | UD | Mano de obra | 1 |  | 0
- Recuperación del refrigerante en botellas para su pesado_ - Desconexión electica y frigorífica del compresor_ - Bajar el compresor de la unidad_y traslado a taller_ - Suministro de nuevo compresor a pie de obra_ - Subir compresor a la unidad y fijado en su bancada_ - Conexionado eléctrico y frigorífico del compresor _ - Cambio filtros deshidratadores_ - Prueba de estanqueidad con nitrógeno seco_ - Deshidratado mediante vacío_ - Carga del refrigerante recuperado_ - Puesta en servicio - Comprobación de parámetros de funcionamiento_
01_02 | Partida | UD | Materiales | 1 |  | 0
Botella nitrógeno (1 Ud) Botella recuperación (2 Ud) Filtros deshidratadores (4 Ud) Material variado Maniobras movimiento compresor_ Compresor(1 ud)_
01_03 | Partida | UD | Gas R134a (tasas incluidas) | 10 |  | 0
01_04 | Mano de obra | UD | Visita control fugas | 1 |  | 0
|  |  | Total Capítulo 01 |  |  | 0
C 02 | Capítulo | U | ENFRIADORA AGUA-AGUA TORRESPAÑA MCQUAY WHS248_2ST Ns 501523/1
02_01 | Mano de obra | UD | Mano de obra trabajos descritos | 1 |  | 0
- Desconexión eléctrica - Sustitución de drivers - Modificación de cableado para acoplar los nuevos drivers, - Actualización de software de controladores, - Ajuste de programación de controladores, - Programación de los nuevos drivers, - Puesta en servicio de la unidad - Prueba de funcionamiento_
02_02 | Material | UD | Materiales | 1 |  | 0
Kit de drivers (2 uds)
|  |  | Total Capítulo 02 |  |  | 0
C 03 | Capítulo | U | ENFRIADORA AGUA-AGUA CENTRIFUGA TORRRESPAÑA WSC087M1007/OV11-08109/10/1
03_01 | Mano de obra | UD | trabajos Reparación de tubos condensador y valvulas de expansión | 1 |  | 0
Recuperación de gas refrigerante de unidad_ Envio de muestras de gas refrigerante para regeneración del mismo_- Prueba de estanqueidad con nitrógeno_ Localización de tubos dañados_ Desmontaje de todos los tubos actuales de condensador _ Suministro tubos nuevos para condensador_ Instalación de nuevos tubos_ instalación de 2 válvulas de expansión nuevas (este material ya está en las dependencias de rtve) Nueva prueba de estanqueidad con nitrógeno para comprobar no existencia de nuevas fugas_ Evacuación de nitrógeno de circuito_ Soplado con aire caliente para secado interior de unidad_ Deshidratado mediante vacío_ Una vez deshidratada, carga de refrigerante nuevo necesario_
03_02 | Material | UD | materiales | 1 |  | 0
Botellas de gas nitrógeno Mat_ diverso (Trapos, etc) Aceite (40 lts)_ Filtro deshidratador (20 uds) Tubos condensador (600 uds) Reciclaje gas 335 kg Filtro aceite (2 uds)_ Kit juntas filtro aceite (2 uds)_
03_03 | Material | UD | gas refrigerante r134a | 94 |  | 0
gas refrigerante r134 A (tasas incluidas)
03_04 | Mano de obra | UD | Visita control de fugas | 1 |  | 0
La visita de control de fugas se realizará 1 mes después de haberse realizado la actuación
|  |  | Total Capítulo 03 |  |  | 0
C 04 | Capítulo | U | ENFRIADORA AGUA-AGUA PRADO CENTRAL TERMICA EWWDC16VZXSA2004 con número de serie CH-19C00241-KKKKXX:
04_01 | Partida | UD | Cambio de circuito a medida a y mantenimiento preventivo módulo 1 y 2 para dos variadores Danfoss | 1 |  | 0
Variadores Danfoss 134H0676 FC-102N200T4E20H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 023308G069 134H0511 FC-102N200T4E20H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 019908G468
|  |  | Total Capítulo 04 |  |  | 0
C 05 | Capítulo | U | ENFRIADORA-RECUPERADORA AGUA-AGUA PRADO CENTRAL TERMICA MCQUAY WHS 464_4 SE ST nº serie: 0V07-05221
05_01 | Mano de obra | UD | Mano de obra | 1 |  | 0
Prueba de estanqueidad en los 4 circuitos_ - Sustitución de aceite, filtro de aceite y cartuchos deshidratadores en circ#3 y circ#4_ - Sustitución de válvula de expansión en circ#2_ - Ajustar carga de refrigerante con refrigerante extraído_ - Comprobación de funcionamiento
05_02 | Material | UD | Materiales | 1 |  | 0
Botella de gas nitrógeno (4 Uds) Botella de recuperación (4 Uds) Aceite (2 x 20 L) Filtro de aceite (2 Uds) Junta del filtro de aceite (2 Uds) Filtros deshidratadores H48 (8 Uds) Válvula de expansión electrónica (1 Ud)
05_03 | Partida | UD | Gas refrigerante r134a (incluidas tasas) | 60 |  | 0
gas refrigerante r134a incluidas tasas
05_04 | Partida | UD | Visita control de fugas cumplimiento RSIF IF-17 | 1 |  | 0
La visita de control de fugas se realizará 1 mes después de haberse realizado la actuación
|  |  | Total Capítulo 05 |  |  | 0
C 06 | Capítulo | U | ENFRIADORAS AGUA AGUA BOMBA DE CALOR PRADO CENTRAL TERMICA 2 UNIDADES DAIKIN EWWH800VZXSA1004/CH-21F01676/7
06_01 | Mano de obra | UD | Mano de obra | 1 |  | 0
- Cierre de llaves de servicio - Recuperación de refrigerante en los condensadores de dichas unidades - Extracción de aceite a botellas de reciclado de aceite - Sustitución de filtros - Deshidratado por vacío - Carga nueva de aceite - Introducir carga de refrigerante - Apertura de válvulas - Comprobación de funcionamiento - Toma de datos
06_02 | Material | UD | Materiales | 1 |  | 0
|  |  | Aceite 40l (4uds) Filtro de aciete (2uds) Junta filtro (2uds) Botella nitrogeno (1 Ud) Filtros deshidratadores (2uds) |  |  | 0
06_03 | Mano de obra |  | Visita de fugas cumplimiento RSIF-IF17 2 unidades | 1 |  | 0
|  |  | Total Capítulo 06 |  |  | 0
C 07 | Capítulo | U | ENFRIADORAS AIRE-AGUA RTVE SANT CUGAT DEL VALLES BARCELONA
07_01 | Capítulo |  | Unidad HPI-SE124STB01 con número de serie 0V11-06113/10/1. Sustitución de aceites y filtros
07_01_01 | Mano de obra | UD | mano de obra | 1 |  | 0
Sustitución de ventilador Q102 Sustitución de ambas válvulas de expansión electrónica (EXV Battery) Sustitución del relé de alta presión, Cierre de llaves de servicio Recuperación de refrigerante según normativa Extracción de aceite Sustitución de filtros Deshidratado por vacío Carga nueva de aceite Introducir carga de refrigerante extraído Apertura de válvulas Comprobación de funciona
07_01_02 | Material |  | Materiales | 1 |  | 0
Filtros deshidratadores H48 (8 Uds) Aceite (2 x 20 L) Filtro de aceite (2 Uds) Junta del filtro de aceite (2 Uds) Rele + portareles 220V (4 Uds) Ventilador (1 Ud) Batería EXV (2 Uds)
|  |  | Total Capítulo 07_01 |  |  | 0
07_02 | Capítulo |  | Unidad EWAD900TZSRB2006 con número de serie CH-19N03568-KKKKXX: Botella recup gas (1 Ud); Botella nitrogeno (1 Ud); Filtros deshidratadores (4uds); Batería driver (3uds)
07_02_01 | Partida | UD | Mano de obra | 1 |  | 0
|  | UD | Cierre de llaves de servicio - Recuperación de refrigerante según normativa - Extracción de aceite - Sustitución de filtros - Deshidratado por vacío - Carga nueva de aceite - Introducir carga de refrigerante extraído - Apertura de válvulas - Comprobación de funcionamiento
07_02_02 | Partida | UD | Materiales | 1 |  | 0
|  | UD | Filtros deshidratadores H48 (8 Uds) Aceite (2 x 20 L) Filtro de aceite (2 Uds) Junta del filtro de aceite (2 Uds) Pequeño material
|  | UD | Total Capítulo 07_02 |  |  | 0
07_03 | Capítulo |  | Unidad EWAD900TZSRB2006 con número de serie CH-19N03567-KKKKXX: Gas refrigerante R134 A (52kg) (tasas incluidas)
07_03_01 | Mano de obra | UD | Mano de obra | 1 |  | 0
Cierre de llaves de servicio Recuperación de refrigerante según normativa Extracción de aceite Sustitución de filtros Deshidratado por vacío Carga nueva de aceite Introducir carga de refrigerante extraído Apertura de válvulas Comprobación de funcionamiento
07_03_02 | Partida |  | Materiales | 1 |  | 0
Filtros deshidratadores H48 (8 Uds) Aceite (2 x 20 L) Filtro de aceite (2 Uds) Junta del filtro de aceite (2 Uds) Pequeño material
|  |  | Total Capítulo 07_03 |  |  | 0
07_04 | Capítulo |  | Unidad AWS-XI300LNB01 // OV11-05693/10/1
07_04_01 | Partida | UD | Mano de obra | 1 |  | 0
|  |  | Cierre de llaves de servicio - Recuperación de refrigerante según normativa - Extracción de aceite - Sustitución de filtros - Deshidratado por vacío - Carga nueva de aceite - Introducir carga de refrigerante extraído - Apertura de válvula |  |  | 0
07_04_02 | Partida |  | Materiales | 1 |  | 0
|  |  | Juntas Filtro Aceite (2 Uds) Filtro de aceite (2 Uds) Filtros deshidratadores (8 Uds) Aceite (60 l) Material Diverso |  |  | 0
|  |  | Total Capítulo 07_04 |  |  | 0
07_05 | Capítulo |  | Visita control de fugas a las 4 unidades
07_05 | Mano de obra | UD | Visita control de fugas a las 4 unidades | 1 |  | 0
La visita de control de fugas se realizará en un plazo máximo de 1 mes después de haberse realizado la reparación de fugas
|  |  | Total Capítulo 07_05 |  |  | 0
C 08 | Capítulo | U | BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA SEVILLA HPI124_2_SE_ST S/N: OV11-06113/10/1 Unidad HPI-SE124STB01 con número de serie 0V11-06113/10/1
08_01 | Mano de obra |  | Mano de Obra | 1 |  | 0
- Desconexión eléctrica_ - Suministro y sustitución de kit de drivers_ - Conexionado y configuración_ - Comprobación de funcionamiento_
08_02 | Partida |  | Materiales | 1 |  | 0
Filtros deshidratadores H48 (8 Uds) Aceite (2 x 20 L) Filtro de aceite (2 Uds) Junta del filtro de aceite (2 Uds) Rele + portareles 220V (4 Uds) Ventilador (1 Ud) Batería EXV (2 Uds)
|  |  | Total Capítulo 08 |  |  | 0
C 09 | Capítulo |  | PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS
09 | Partida |  | PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS | 1 | 3000 | 3000
Partida alzada de imprevistos para cubrir averías no vistas hasta la ejecución de los trabajos (será debidamene justificada) esta partida no se puede minorar en la valoración del expediente
|  |  | Total Capítulo 09 |  |  | 3000
| TOTAL OFERTADO |  |  |  |  | 3000
(*) EL capitulo 9 es un capitulo de importe fijo e invariable que debe incluirse en la oferta.
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido una vez completada e impresa en PDF para la presentación de las ofertas. El único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.