## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Actuaciones OCA Climatización CT RTVE Bilbao"
Expediente n.º S/01578/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | ERROR: no debe superar 19.863,11 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-01578-2026 - Actuaciones OCA Climatización CT RTVE Bilbao
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Cantidad | CanPres | Importe Unitario Ofertado | Total Ofertado
01 | Capítulo | u | CLIMATIZACIÓN
01.01 | Partida | u | HIDRÁULICA Y AISLAMIENTO
01.01.01 | Partida | m | Tubería PP-R RP Compuesto con FV D= 90 mm |  |  |  |  | 20 |  | 0
ML. Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA o equivalente, compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE . Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul con banda azul. Incluso soldaduras perfectamente realizadas y rematadas, racores, bridas, codos, tapones, cuelgues, acoplamientos a válvulas, elementos de , pasamuros, anclajes, etc. Se exigirán pruebas de estanqueidad con presión a 10 kg/cm². Construida según RITE y normas fabricante. Incluso material complementario, pequeño material (pp piezas), mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | Impulsión | 1 | 10 | 10
|  |  |  | Retorno | 1 | 10 | 10
01.01.02 | Partida | m | Tubería PP-R RP Compuesto con FV D= 50 mm |  |  |  |  | 10 |  | 0
ML. Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA o equivalente, compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 3,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE . Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul con banda azul. Incluso soldaduras perfectamente realizadas y rematadas, racores, bridas, codos, tapones, cuelgues, acoplamientos a válvulas, elementos de , pasamuros, anclajes, etc. Se exigirán pruebas de estanqueidad con presión a 10 kg/cm². Construida según RITE y normas fabricante. Incluso material complementario, pequeño material (pp piezas), mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | Llenado | 0 | 10 | 10
01.01.03 | Partida | m | Aislamiento tubería diámetro 90 mm |  |  |  |  | 34 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de 3" diámetro con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE), mínimo de 50 mm. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | Impulsión | 0 | 15 | 15
|  |  |  | Retorno | 0 | 15 | 15
|  |  |  | Manguitos antivibratorios Enf Daikin | 0 | 4 | 4
01.01.04 | Partida | m | Aislamiento tubería diámetro 50 mm |  |  |  |  | 12 |  | 0
ML. Aislamiento de tubería de 1 1/2" diámetro con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE), mínimo de 40 mm. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | Llenado | 0 | 10 | 10
|  |  |  | Varios | 0 | 2 | 2
01.01.05 | Partida | m² | Aislamiento remates |  |  |  |  | 4 |  | 0
M2. Aislamiento de vaso de expansión 100 litros con p.p. de válvulas y accesorios, por medio de coquilla tipo ARMAFLEX/AF autosellada, perfectamente pegada, ajustándola y dándole el tiempo de soldadura necesario, rematada y cortada de forma profesional, realizando las figuras necesarias según los elementos, de acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante. Espesor el correspondiente al cumplimiento de la Normativa (RITE), mínimo de 40 mm. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | Varios | 4 | 0 | 4
01.01.06 | Partida | m | Protección exterior aluminio tubería diámetro 90 mm |  |  |  |  | 34 |  | 0
ML. Suministro e instalación Protección exterior / forro de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor para tubería 4" (DN100).. Incluyendo codos, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra para tubería 3" (DN100). Perfectamente acoplada, rematada y sellada para los distintos diámetros y piezas. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | Impulsión | 0 | 15 | 15
|  |  |  | Retorno | 0 | 15 | 15
|  |  |  | Manguitos antivibratorios Enf Daikin | 4 | 0 | 4
01.01.07 | Partida | m | Protección exterior aluminio tubería diámetro 50 mm |  |  |  |  | 9 |  | 0
ML. Suministro e instalación Protección exterior / forro de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor para tubería 1 1/2" (DN40). Incluyendo codos, accesorios, bridas, pequeño material y mano de obra. Perfectamente acoplada, rematada y sellada para los distintos diámetros y piezas. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada.
|  |  |  | Vaciados | 0 | 5 | 5
|  |  |  | Vaso expasión 1 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | Vaso expansión 2 | 0 | 2 | 2
01.01.08 | Partida | u | Protección exterior aluminio varios |  |  |  |  | 14 |  | 0
Ud. Suministro e instalación Protección exterior / forro de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor para actuadores, sondas y todos los elementos sensibles a la intemperie. Perfectamente acoplada, rematada y sellada para los distintos diámetros y piezas. Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Medida la longitud instalada. Incluyendo pequeño material y mano de obra. Sombreros de protección. Totalmente instalado según instrucciones de Propiedad.
|  |  |  | Sondas Temperatura BMS Daikin 1 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | Sondas Temperatura BMS Daikin 2 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | Manómetros | 4 | 0 | 4
|  |  |  | Termómetros | 4 | 0 | 4
|  |  |  | Reserva | 2 | 0 | 2
01.01.09 | Partida | u | Válvula corte esfera 2" (DN50) |  |  |  |  | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalación vávula de esfera con sistema de accionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 90º entre las posiciones de abierto y cerradoy de paso total. Fabricadas con latón europeo, que cumplan las normas EN12164 y EN12165. Acabado en cromado. Apta para instalación en intemperie. Estanqueidad, con doble sistema: interior, con dos asientos de PTFE y exterior, conseguida por la aplicación de tuerca y prensa. Para uso en instaliones de climatización. PN16. Rango de temperaturas -20ºC hasta los 140ºC.
|  |  |  | Llenado | 2 | 0 | 2
01.01.10 | Partida | u | Válvula antirretorno Llenado |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalción Válvula de retención 2" Genebre o equivalente PN 25/12. Construcción en latón UNE-EN 12165. Junta de clapeta vulcanizada de NBR. Muelle en acero inox. AISI 304. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 90ºC. Montaje en cualquier posición. Totalamente instalada y probada
01.01.11 | Partida | u | Filtro llenado |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalción Válvula de retención 2" Genebre o equivalente PN 25/12. Construcción en latón UNE-EN 12165. Junta de clapeta vulcanizada de NBR. Muelle en acero inox. AISI 304. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 90ºC. Montaje en cualquier posición. Totalamente instalada y probada
01.01.12 | Partida | u | Contador de agua Llenado |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Suministro e instalación Contador de dial seco de 2" para agua fría Genebre 6029 o equivalente. Montaje horizontal. Aprobación CE. Temperatura máxima 30ºC. Presión máxima 16 bar. Clase de precisión 2. Contador de agua de chorro múltiple para medición del consumo de agua fría, para la medición de volumen de agua potable, esfera seca, cuerpo de latón, pintado con pintura anticorrosión, Presión máxima de trabajo: 16 bar (PN 16), Cumple con los requisitos de la norma ISO 4064-1: 2014, Clase de pérdida de presión ΔP63, Rango R80 H montaje en horizontal, Rango R80 H montaje en horizontal, U0 / D0. No necesita estabilizador aguas arriba (U) ni aguas abajo (D). Aprobación CE. Elemento registrador sellado con un líquido especial para mantener una lectura clara. Partes mecánicas en material de alta calidad para asegurar una estabilidad en sus características. Protección plástica como tratamiento superficial para una mejor estética y una larga vida. Extremos roscados (contador) s/ ISO 228/1. Extremos roscados (racor) según ISO 7/1. Incluye racores de conexión (2 unidades). Totalmente instalado y propado, incluido pp.
|  |  |  | Llenado instalación | 1 | 0 | 1
01.01.13 | Partida | u | Purgadores |  |  |  |  | 4 |  | 0
Ud. Suministro e instalción purgadores de aire automático SpiroTop o equivalente. Uno en impulsión y otro en retorno. G1/2, de latón, material del flotador PP, PN10 bar, Temperatura máx 110 ºC. Instalación en vertical. Incluye llave independizadora, aislamiento, pequeño material y mano de obra
|  |  |  | Daikin 1 Imp/Ret | 2 | 0 | 2
|  |  |  | Daikin 2 Imp/Ret | 2 | 0 | 2
01.01.14 | Partida | u | Manómetros |  |  |  |  | 4 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de manométros de glicerina MEI o equivalente de 100mm de diámetro. Caja de acero inox. Sistema de presión y conexión en latón. Precisión 1,6%. Fabricado según Norma EN-837-1. Escala de 0-6 bar. Con llave de corte y lira. Incluido pequeño material, totalmente instalado.
|  |  |  | Daikin 1 Imp/Ret | 2 | 0 | 2
|  |  |  | Daikin 2 Imp/Ret | 2 | 0 | 2
01.01.15 | Partida | u | Termómetros |  |  |  |  | 4 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de termómetro analógico WIKA A50.20 o equivalente de 100mm de diámetro nominal. Clase de exactitud 2 según DIN EN 13190. Con vaina en latón. Precisión 1,6%. Fabricado según Norma EN-837-1. Rango de medición de 0 ... +60 °C. Incluido pequeño material, totalmente instalado incluida pasta térmica.
|  |  |  | Daikin 1 Imp/Ret | 2 | 0 | 2
|  |  |  | Daikin 2 Imp/Ret | 2 | 0 | 2
01.01.16 | Partida | u | Marcado circuitos hidráulicos |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Marcado de tuberías hidráulicas de la instalación de climatización se gún norma UNE 1063:2016.
01.01.17 | Partida | u | Válvula corte esfera 1/2" (DN25) manómetros |  |  |  |  | 4 |  | 0
Ud. Suministro e instalación vávula de esfera con sistema de accionamiento de cuarto de vuelta, es decir, tiene una rotación de 90º entre las posiciones de abierto y cerradoy de paso total. Fabricadas con latón europeo, que cumplan las normas EN12164 y EN12165. Acabado en cromado. Apta para instalación en intemperie. Estanqueidad, con doble sistema: interior, con dos asientos de PTFE y exterior, conseguida por la aplicación de tuerca y prensa. Para uso en instaliones de climatización. PN16. Rango de temperaturas -20ºC hasta los 140ºC.
|  |  |  | Manómetros | 4 | 0 | 4
|  |  | Total Capítulo 01.01 | [6 empty] | 0
01.02 | Partida | u | Contador Energía Térmica |  |  |  |  | 2 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de Contador de energía térmica modelo Kamstrup 603 MC o equivalente para instalación ACS, DN80 (3"). Incluidas dos sondas de temperatura y caudalímetro. Compatible con protocolo de comunicaciones ModBus RS485 para integración de señales en BMS Trend. De conformidad con EN 1434 y MID, el MULTICAL® 603 puede designarse un "integrador" con homologación y verificación de tipo independiente, y puede suministrarse bien como integrador separado o bien como contador completo con sondas de temperatura y caudalímetro montados según los requisitos la propiedad. Debe disponer de 2 entradas para caudalímetro que pueden utilizarse tanto para caudalímetros electrónicos como mecánicos. Los pulsos de caudalímetro pueden programarse desde 0,001 hasta 300 pulsos/litro, y el integrador puede programarse para caudales nominales desde 0,6 hasta 15.000 m³/h. El integrador puede suministrarse con entradas para caudalímetro tanto conectadas galvánicamente o como aisladas galvánicamente. La energía térmica puede visualizarse en kWh, MWh, GJ o Gcal, todas con siete u ocho dígitos representativos más la unidad de medición. Alimentación de red de 24 VAC o 230 VAC, según necesidades. Incluidos picajes para portasondas de temperatura, racores, pequeño material de fontaneria. Incluida instalación de alimentación eléctrica bajo tubo de acero o acero-flex, protecciones magnetotérmica y diferencial,racores de conexionado y pequEño material. Totalmente instalado, integrado en control BMS y probado.
|  |  |  | Enf Daikin 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Enf Daikin 2 | 1 | 0 | 1
01.03 | Partida | u | Medición Energía Eléctrica
01.03.01 | Partida | u | Contador energía eléctrica |  |  |  |  | 2 |  | 0
Ud. Contador de energía eléctrica trifásico indirecto Circutor CEM-D311 o equivalente. Instalación en carril DIN estándar. Montados en cuadro de enfriadora Características: - Clase 1 en energía activa (Clase B según MID), Clase 2 en energía reactiva. - Comunicaciones RS-485, protocolo Modbus-RTU. - 4 módulos de carril DIN - Rango medida (V): 3x127(230)…3x230(400)V - Rango medida (A): …/5A o …/1A - Conforme a las normas EN 50470 (normativa europea MID) o IEC 62052-11 - El equipo tiene una batería de litio de 3.6V. La precisión del RTC es > 0.5s/día.(1) - El Backlight azul del display LCD permite leer el equipo en condiciones de poca luz. - 2 teclas, para moverse entre las diferentes pantallas de visualización y poder configurar las comunicaciones. - Tamaño (mm) ancho x alto x fondo: 71.5 x 90 x 74 (mm) Totalmente instalado y probado, incluido pequeño material y pp.
|  |  |  | Enfriadora Daikin 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Enfriadora Daikin 2 | 1 | 0 | 1
01.03.02 | Partida | u | Transformadores de corriente para contadores eléctricos |  |  |  |  | 6 |  | 0
ud. Transformador de corriente alterna de núcleo abierto para contadores de energía eléctrica STQ-24 200/5A , rango de medida de corriente:100 A a 300 A. Totalamente instalado y probado.
|  |  |  | Enfriadora Daikin 1 | 3 | 0 | 3
|  |  |  | Enfriadora Daikin 2 | 3 | 0 | 3
|  |  | Total Capítulo 01.03 | [6 empty] | 0
|  |  | Total Capítulo 01 | [6 empty] | 0
C 02 | Capítulo | u | BMS CONTROL
02.01 | Partida | u | Sensor Temperatura Sala de aparatos |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Suministro, montaje y conexión de sonda sensora de temperatura ambiente tipo TB/TS SPACE (Trend/Honeywell), referencia TA200603 o equivalente, para medición de temperatura en espacios interiores en sistemas BMS (Building Management System). Sensor termistor NTC para integración en lazos de control de climatización y automatización. Instalación bajo tubo. Incluso material complementario, pequeño material, cajas estancas, racores, mano de obra de instalación, pruebas, regulación y puesta en marcha. Tipo: Sensor de temperatura ambiente montado en pared (wall-mounted room/space temperature sensor). Elemento sensible: Termistor NTC (generalmente 10kΩ o compatible con controladores IQ/Trend). Rango de medición: Típico -10°C a +40°C (verificar datasheet específico TA200603). Carcasa: Plástica de bajo perfil (aprox. 85x85x26 mm), diseño estético para instalación visible en oficinas, salas o espacios controlados, con buena respuesta térmica. Opciones: Versión básica sin accesorios adicionales (sin knob de ajuste, sin botón override ni LEDs; para versiones con extras, ajustar referencia, ej. TB/TS/K). Conexión: Terminales para cableado de 2 hilos (señal resistiva), compatible con controladores BMS como IQ3, IQ4 o equivalentes. Incluye: Fijación en pared (tornillos y tacos), conexión al cableado de campo (sin incluir cable), replanteo según planos, configuración básica y pruebas funcionales (verificación de lectura en controlador BMS). Posición correcta (altura aprox. 1,5 m, lejos de fuentes de calor, puertas, ventanas o radiación solar directa).
02.02 | Partida | u | Sondas Temperatura inmersión con Vaina TB/TI-S+WB150 |  |  |  |  | 4 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de sensor temperatura de inmersión Trend tipo TB/TI con rango -30º a 110ºC. Largo vástago adecuado para cada aplicación. Vaina apropiada y de la misma marca que el sensor. Aplicación de pasta térmica. Instalación bajo tubo de acero rígido galvanizado para exteriores. Incluso material complementario, pequeño material, cajas estancas, racores, mano de obra de instalación, pruebas, regulación y puesta en marcha. Medida la ud instalada, probada, regulada y funcionando.
|  |  |  | Imp-Ret Daikin 1 | 2 | 0 | 2
|  |  |  | Imp-Ret Daikin 2 | 2 | 0 | 2
02.03 | Partida | u | Líneas cable 2x0.75mm2 trenzado y apantallado (Periféricos) |  |  |  |  | 5 |  | 0
Ud. Cable y tendido de señales de instrumentación, bajo tubo de acero y manguera apantallada, libre de halógenos y no propagadora de llama 0.6/1kV: CABLE necesario PARA PERIFÉRICOS DEL SISTEMA DE CONTROL. Formado por 2 conductores trenzados de cobre apantallados de 0.75 mm2 TREND o equivalente, bajo tubo de acero, incluso instalación, abrazaderas, racores y grapas de sujeción, cajas de derivación, etiquetado, pequeño material, conexionado, gestión, pruebas, etc. Incluye instalación de sondas y distintos periféricos: CONEXIONADO eléctrico y electrónico de los diferentes elementos de campo y comprobación de funcionamiento de todos los elementos, así como montaje de los equipos, maniobra en cuadros, cableado, conexionado, puesta en marcha, ajustes, pruebas, etc. y cableado de armarios de control. Comprobación y verifición del cableado. Incluso pequeño material. Equipos y cableado totalmente instalada, probado y funcionando.
|  |  |  | Sondas Tª Inmersión | 4 | 0 | 4
|  |  |  | Sonda Temp amb. sala Aparatos | 1 | 0 | 1
02.04 | Partida | m | Líneas cable 2x0.75mm2 trenzado y apantallado (bus) |  |  |  |  | 50 |  | 0
m. Cable y tendido de bus Modbus RS485 para comunicación de contadores de energía térmica y eléctrica con el controlar de integración TONN ubiado en la 6ª planta del edificio. Instalación bajo tubo de acero y manguera apantallada, libre de halógenos y no propagadora de llama 0.6/1kV. Formado por 2 conductores trenzados de cobre apantallados de 0.75 mm2 TREND o equivalente, bajo tubo de acero, incluso instalación, abrazaderas, racores y grapas de sujeción, cajas de derivación, etiquetado, pequeño material, conexionado, gestión, pruebas, etc. Incluye instalación de sondas y distintos periféricos: CONEXIONADO eléctrico y electrónico de los diferentes elementos de campo y comprobación de funcionamiento de todos los elementos, así como montaje de los equipos, maniobra en cuadros, cableado, conexionado, puesta en marcha, ajustes, pruebas, etc. y cableado de armarios de control. Comprobación y verifición del cableado. Incluso pequeño material. Equipos y cableado totalmente instalada, probado y funcionando.
02.05 | Partida | u | Ingeniería de Programación BMS |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Desarrollo de la ingeniería de programación, diseño de los gráficos, imágenes y pantallas de instalación, esquemas principio y ficheros para el Puesto Central del Sistema de Gestión Centralizada del edificio/instalación IQVISION de TREND de RTVE. Incluye: Trabajos de ingeniería y programación del controlador existente (IQ 412, Lan 15/05 16 ACS EPR). Diseño de pantallas (SCADA) para el puesto central Trabajos de configuración y programación en el Sistema de Gestión, Supervisor/es y Pasarelas, de la integración multiprotocolo de equipos terceros tales como los protocolos: Bacnet IP, ModBus o equivalente, entre el Sistema de Control y los distintos Subsistemas o Equipos a integrar necesarios para la monitorización y supervisión. Verificación de conexionado de señales según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control, Verificación de la correcta recepción de señales de cada equipo para su integración. Realización de la puesta en marcha tras la programación en Iqvision, con la confección del listado de puntos con la verificación y comprobación de los mismos realizados en la puesta en marcha, con emision de certificado por parte del instalador de la realización de las pruebas y su correcto funcionamiento. Eliminación de programación (software y gráficos anteriores). Entrega de documentación: back-up programación, memoria de funcionamiento, esquema de arquitectura y esquemas eléctricos, cableado y conexiones. Se considerará finalizada una vez sea chequeado por parte de RTVE el correcto funcionamiento de las ordenes enviadas desde el puesto de mando central del IQVISION.
02.06 | Partida | u | Listado y chequeo de puntos, Pruebas y Puesta en Marcha BMS |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Desarrollo de los trabajos de ingeniería para el conexionado y puesta en marcha de los equipos, que incluirá: -Trabajos de ingeniería y conexionado de todos los controladores y pasarelas indicados, incluyendo la programación in situ de los controladores previstos, conforme al número y tipo de señales según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control - Verificación de la correcta recepción de señales de cada equipo para su integración. - Realización de la puesta en marcha tras la programación en Iqvision, con la confección del listado de puntos con la verificación y comprobación de los mismos realizados en la puesta en marcha, con emision de certificado por parte del instalador de la realización de las pruebas y su correcto funcionamiento. Se considerará finalizada una vez sea chequeado por parte de RTVE el correcto funcionamiento de las ordenes enviadas desde el puesto de mando central del IQVISION. Entrega test de puntos y esquemas eléctricos as-built. La unidad se dearrollará sin alterar el normal funcionamiento del Centro. LISTA DE SEÑALES ED SD EA SA INTEGRACIÓN INTEGRACIÓN Cont. Térmica 15 Cont. Eléctrica 30 FÍSICAS Sonda temp. sala aparatos 1 Sonda temp. enfriadoras 4 Nº TOTAL 5 0 45 SEÑALES INTEGRACIÓN Cont. TÉRMICO Tª impulsión (°C) ; Tª retorno (°C) ; Potencia instantánea (kW) ; Energía Consumida (kWh) ; Caudal (l/h) SEÑALES INTEGRACIÓN Cont. ELÉCTRICO Tensión (V) ; Corriente (A) ; Potencia activa (kW); Potencia reactiva (kVAr) ; Energía Consumida (kWh); Cosphi; Resevas
|  |  | Total Capítulo 02 | [6 empty] | 0
C 03 | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN, TRÁMITES Y LEGALIZACIONES
03.01 | Partida | u | Limpieza final de obra |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Limpieza industrial al final de la obra en todas las zonas donde se han desarrollado actuaciones, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos, cartones, secciones residuales de tubo, conducto, valvulería, aislamiento, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
03.02 | Partida | u | Documentación As-Built |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Documentación As Built. Incluye planos as built (con plantilla/plumilla según indique Propiedad), esquemas unifilares actualizados, cálculos justificativos durante la obra.
|  |  | Total Capítulo 03 | [6 empty] | 0
C 04 | Capítulo |  | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES
04.01 | Partida | Pa | Infraestructuras y modificaciones |  |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  | PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, suelos técnicos, pavimentos techos, falsos techos, carpintería, cerrajería, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos. | [6 empty] | 0
|  |  | Total Capítulo 04 | [6 empty] | 0
C 05 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
05.01 | Partida | u | Seguridad y salud |  |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Total Capítulo 05 | [6 empty] | 0
C 06 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
06.01 | Partida | u | Gestión de residuos |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar.
|  |  | Total Capítulo 06 | [6 empty] | 0
C 07 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
07.01 | Partida | u | Control de calidad |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Control de calidad trabajos ejecutados según proyecto de ejecución. Se entregarán las fichas técnicas, manuales de funcionamiento y las homologaciones CE de los equipos suministrados. Entrega de protocolos de pruebas con los datos nominales o de proyecto y los medidos en campo y Memoria de Funcionamiento e integración con el BMS.
|  |  | Total Capítulo 7 | [6 empty] | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | [6 empty] | 0
Gastos Generales xx % (*)
Beneficio Industrial xx % (*)
|  |  | TOTAL OFERTADO | [6 empty] | hay partidas sin ofertar
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que, quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.