## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adecuación instalación climatización de UI RNE Tenerife”
Expediente n.º S/01188/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | revisar desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª, sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
S-01188-2026 - Adecuación instalación climatización de UI RNE Tenerife
Código | Nat | Ud | Resumen | __N__ | Longitud | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (*)
01 | Capítulo |  | LOTE ÚNICO
01_01 | Capítulo |  | CLIMATIZACION
01_01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje instalación climatización existente en zona de actuación, incluyendo todos los elementos que la forman (2 unidades rooftop, 1 enfriadora Daikin, tuberías, fancoils, válvulas,...). Incluso traslado de material a punto limpio correspondiente. incluyendo: achatarramiento, traslado y gestión de residuos adecuados a normativa relacionada con los distintos materiales a retirar. SE DESMONTARÁ LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN ACTUAL, DESDE LA ENFRIADORA DAIKIN UBICADA EN CUBIERTA HASTA LA UNIDADES TERMINALES (fancoils), INCLUYENDO TODO, INCLUSO EL TRAZADO DE TUBERÍA DE AGUA.
01_01_02 | Partida | UD | ROOF TOP |  |  |  | 2 |  | 0
Ud. Suministro, colocación y montaje de Unidad Roof Top marca BAXI-HITECSA, modelo KuNBi 38i, con las siguientes prestaciones: -Caudal nominal 7.500 m3/h. -Presión disponible: 300 Pa. -Filtración clase G4+F7. -Potencia térmica frigorífica frío/calor: 37,4/36,9 kW -Control integrado para funcionamiento por temperatura y humedad, calidad del aire. -Tarjeta de comunicaciones modbus. -Tratamiento anticorrosivo para batería interior y exterior. Máximo nivel de anticorrosión. Incluye regulación y puesta en marcha una vez instalado. Recuperador de calor frigorífico, con free-cooling entálpico y ventiladores radiales plug-fan en impulsión y en retorno. Aporte de aire exterior con recuperador. Ventilador de Retorno con Compuertas, Incluso todo aquel manterial que sea necesario para su correcto funcionamiento. Incluso puesta en marcha por fabricante del equipo.
01_01_03 | Partida | UD | ROOF TOP - ELECTRICIDAD |  |  |  | 2 |  | 0
Ud. Electricidad para roof top, compuesta por: - Instalación y suministro de acometidas desde el cuadro general de climatización hasta cada equipo, de sección adecuada a la protección instalada en cuadro de clima actual, bajo tubo de acero con manguera de 0.6/1 kV. de polietileno reticulado con la sección correspondiente a la potencia necesaria, con p.p. de cajas estancas, manguitos de unión para tubo, tornillos, tacos, etc. (Aproximadamente 40 ml). Ml. de cable libre de halógenos RZ1-K 1kV 5x10 mm2, con parte proporcional de tubo de protección en PVC DN50. Suministro e instalación de protección eléctrica diferencial trifásica de amperaje adecuado a la potencia del equipo, sensibilidad 300 mA, tipo A y magnetotérmica trifásica de amperaje adecuado a la potencia del equipo, curva C. en cuadro de clima existente. Conexionada a través de interruptor de seguridad . Adaptación y suministro en el cuadro general de los elementos correspondientes de protección magnetotérmica diferencial (de línea). - Conexionado de alimentación, incluso pruebas, modificaciones, ajustes y puesta en marcha. Incluso tubo de protección de cable eléctrico, con fijación adecuada. Medida la ud instalada, probada y funcionando.
01_01_04 | Partida | UD | ROOF TOP - ADAPTACIÓN BANCADA |  |  |  | 2 |  | 0
Ud. Modificación bancada para roof top, con realización de trabajos según necesidades. Las dimensiones serán las correctas para un perfecto apoyo del equipo. Instalación de todo aquello necesario para el correcto apoyo del equipo en cubierta. Repaso de pintura, apoyos, antivibratorios,.... Incluso material complementario, pequeño material, mano de obra de colocación e instalación. Medida la unidad instalada.
01_01_05 | Partida | M2 | CONDUCTO DE CHAPA ACERO GALVANIZADA |  |  |  | 64 |  | 0
M2 de conducto de chapa de acero galvanizado en caliente de 0,8 mm., aislado interiormente, con unión de piezas embridada y estanqueidad clase B2. Incluye parte proporcional de piezas especiales, viseras para las conexiones de aire exterior y soportería de apoyo en suelo.
01_01_06 | Partida | UD | COMPUERTA REGULACIÓN AIRE DN150 |  |  |  | 40 |  | 0
Suministro e instalación de mariposa de regulación DN150 para difusor circular, y equilibrado de caudal en los difusores una vez puesto en marcha los equipos de climatización.
01_01_07 | Partida | M2 | CONDUCTO PANEL RIGIDO FIBRA VIDRIO, CLIMAVER NETO |  |  |  | 100 |  | 0
M2. Conducto rectangular construido con panel rígido de fibra de vidrio tipo Climaver A2- NETO, con revestimiento exterior con aluminio (especial contra el fuego) y con revestimiento interior continuo limpiable especial NETO, de espesor 25 mm., aglomerado con resinas termoendurecidas, resistencia al fuego euro clase A2 (antes M0), montaje por medio de varillas roscadas regulables y elementos metálicos de sujeción, acoplamientos, codos, refuerzos exteriores, grapados y rematados con venda de aluminio de la misma calidad A2, deflectores, etc...., terminado en las uniones con juntas del mismo material, y perfectamente acoplados a las unidades generadoras y terminales. Incluso piezas especiales (curvas, derivaciones, etc...), construido según RITE, elementos de soportacion y cuelgue, material complementario, pequeño material, mano de obra de fabricación, montaje y pruebas. Medida la superficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección mayor.
01_01_08 | Partida | UD | DIFUSOR CIRCULAR |  |  |  | 12 |  | 0
Ud. Difusor de diámetro 300 mm, comprendiendo desmontaje de los difusores, colocación en su nuevo emplazamiento, incluso montaje de conexión a instalación de conductos con conducto de diámetro correspondiente, material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje, pruebas y regulación. Medida la longitud instalada, regulada probada y funcionando.
01_01_09 | Partida | UD | REJILLA RETORNO, 400X200 MM |  |  |  | 12 |  | 0
Ud. Rejilla de retorno de lamas fijas a 45º, construida en aluminio anodizado, con regulación manual, marca Airflow modelo RH+O o equivalente, dimensón 400x200 mm, de color a determinar por la D.F, para colocación en falso techo, capaz de retornar 263-426 m3/h con nivel sonoro inferior a 30 NC. Incluso marco de montaje metálico, dispositivo de fijación oculto, material complementario, pequeño material y mano de obra de montaje, elementos de sujeción, acoplamiento a conducto, etc. Medida la ud instalada.
01_01_10 | Partida | UD | BOMBA CALOR TIPO 1X1 |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de equipo de climatización tipo 1x1, sistema partido de la marca LG Free Combination Confort o equivalente, tipo split de pared inverter monofásico (4 kW) formado por: unidad interior split de pared inverter de 4 kW en frío. Unidad exterior inverter monofásico . Incluso carga de refrigerante R32. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso tubería de PVC para condensados. Incluso instalación eléctrica y protección adecuada desde cuadro de climatización general.
|  |  | Sala equipos técnicos planta 2 | 1 | 0 | 1
01_01_11 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=1/4" (6,4 mm) |  |  |  | 25 |  | 0
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  | Líquido | 1 | 25 | 25
01_01_12 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=3/8" (9,5 mm) |  |  |  | 25 |  | 0
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  | Gas | 1 | 25 | 25
01_01_13 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=6 mm (1/4") y e= 15.5 mm |  |  |  | 25 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-4, de Armacell. Ø 6 mm. Espesor de aislamiento 15.5mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_01_14 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=10 mm (3/8") y e= 12.5 mm |  |  |  | 25 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 10 mm. Espesor de aislamiento 12,5 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_01_15 | Partida | UD | CONTADOR ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  | 2 |  | 0
Ud. Suministro y montaje de contador de energía trifásico, marca Circutor, modelo CEM-C21-485-DS.Contador trifásico de energía eléctrica con medida indirecta 5(10)A (CEM-C31), directa 65 A (CEM-C21). Dispone de display LCD (7 dígitos) con sistema de pantallas rotativas. Puede disponer de comunicaciones RS-485 integradas, según modelo. Dispone también de 2 botones (1 precintable) para visualizar toda la información medida. Con las siguiente características: Protocolo: Modbus/RTU. Módulos: 4. Certificación: IEC. Comunicaciones: RS-485. Entradas digitales: 1. Sistema: Trifásico. Medida: Directa. Rango medida (V): 3 x 127/220...3 x 230/400. Rango medida (A): 5 (65) A. Corriente máx. (A): 65material complementario, pequeño material, mano de obra de montaje, pruebas y regulación. Medida la longitud instalada, regulada probada y funcionando.
01_01_16 | Partida | UD | CABLEADO CONTROL |  |  |  | 1 |  | 0
Suministro e instalacion de cableado de control, cable apantallado libre de halogenos para el conexionado de elementos de campo, pasarela, equipos de clima,... desde los equipos rooftop hasta cuadro indicado por la propiedad. - Instalación bus de comunicaciones entre los equipos que proceda - Cableado categoria 6A entre equipos que proceda - Comprobación y verificacion de ambos cableados. Incluso pequeño material. Equipos y cableado totalmente instalada, probado y funcionando.
01_01_17 | Partida | UD | MEDIOS AUXILIARES |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Medios auxiliares para la realización de trabajos en la cubierta ( sustitución de equipo de climatización, retirada equipo climatización). Grúa autopropulsada, de gran altura y alcance (más de 8 pisos en vertical y gran alcance en horizontal). Incluyendo: transporte de contrapesos ida y vuelta. Incluyendo trabajos en festivo o no laborables y en horario nocturno. Incluso trámites y gestión de permiso local con el Ayto para la correcta ubicación de la grúa móvil si se requiere. servicio de grúa con cierre de calle, trasporte del equipo recuperadora de metales y gestión de residuos. Incluye retirada de conducto instalado en cubierta desde el equipo actual hasta la vertical.
01_01_18 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (#) |  |  |  | 1 | 4819.51 | 4819.51
PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, suelos técnicos, pavimentos techos, falsos techos, carpintería, cerrajería, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
01_01_19 | Partida | UD | LIMPIEZA FINAL OBRA |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Limpieza industrial al final de la obra en todas las zonas donde se han desarrollado actuaciones, incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos, cartones, secciones residuales de tubo, conducto, valvulería, aislamiento, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
01_01_20 | Partida | UD | PROYECTO TÉCNICO DE LEGALIZACIÓN |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Redacción y visado de proyecto técnico de legalización de las instalaciones de climatización y eléctricas del edificio, confeccionado por técnico facultado y perfectamente desarrollado para presentar a su legalización con indicación expresa de cálculos y cumplimiento de normativa de instalaciones correspondiente, incluso certificado de Dirección de Obra consistente en la Dirección técnica desarrollada por técnico facultado y desarrollo de la coordinación de Seguridad y Salud en la fase de ejecución, perfectamente terminados para su legalización y visado, con p.p. registros oficiales necesarios del colegio profesional correspondiente, Comunidad o Ayuntamiento, asi como el pago de tasas de organismos oficiales o entidades competentes. Medida la unidad una vez entregado el proyecto a la propiedad. Incluyendo:Proyecto firmado por ingeniero. Dirección de obra.Certificado final de obra.
01_01_21 | Partida | UD | TRÁMITES Y LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Legalización de las instalaciones de climatización incluyendo la tramitación de toda la documentación necesaria y el completo seguimiento ante la Dirección General de Industria correspondiente u organismo competente al respecto y Ayuntamiento, hasta conseguir la Autorización Definitiva en el caso de Industria y la Licencia del Ayuntamiento de que la instalación cumple con todos los requisitos, incluido el pago de tasas a organismos oficiales o entidades competentes u homologadas (OCA) si se requiriera. Incluso Boletín de Instalador Autorizado que certifique las modificaciones, incluso las tasas correspondientes. Medida la unidad una vez obtenida la autorización y licencia definitiva. Legalización ante industria y OCA (Organismo de Control Autorizado).
01_01_22 | Partida | UD | DOCUMENTACIÓN FINAL |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Documentación As Built en formato digital, incluyendo planos en autocad. Incluyendo planos de conductos de distribución de los 2 roor top dibujados en autocad, incluso con ubicación de difusores, rejillas...
| t |  |  |  |  | Total 01.01 |  |  | 4819.51
01_02 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
01_02_01 | Partida | UD | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la realización de los trabajos, comprendiendo: - Instalaciones de Bienestar - Señalización y acotación de la zona de obra de acuerdo a la normativa en vigor y el plan de seguridad y salud. - Todos los equipos de protección individual (casco, guante, mascarilla antipolvo,faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas,botas de seguridad , etc.) - Protecciones colectivas (carteles de señalización de riesgos, chaleco de obra, etc.), y botiquín. - Mano de obra de seguridad necesaria para la correcta Seguridad de los trabajos. Incluso todo aquel material, mano de obra y documentación en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Medida la unidad completamente ejecutada y terminada.
| t |  |  |  |  | Total 01.02 |  |  | 0
01_03 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS
01_03_01 | Partida | UD | GESTIÓN DE RESIDUOS |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, no se incluye la selección previa. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o en fracciones, según normativa vigente, con medios manuales. - Alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga, cualquiera que sea su distancia. - Retirada de gas refrigerante a punto adecuado según normativa medioambiental
| t |  |  |  |  | Total 01.03 |  |  | 0
01_04 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
01_04_01 | Partida | UD | CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada al control de la calidad al ejecutar los trabajos, comprendiendo: - Conjunto de ensayos y pruebas necesarias según normativa e indicaciones de la DF, de acuerdo con lo especificado en el expediente , para garantizar y certificar: los materiales, calidad de la ejecución y correcto funcionamiento de las partidas que conforman el mismo, así como la comprobación y legalización de las instalaciones, con p.p. de mano de obra, redacción del plan de control de calidad, coordinación de los trabajos, toma de datos, redacción de informes, materiales necesarios.
| t |  |  |  |  | Total 01.04 |  |  | 0
| t |  |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 4819.51
| t |  |  |  |  | Gastos Generales xx % (a) | 13 %
| t |  |  |  |  | Beneficio Industrial yy % (b) | 6 %
| t |  |  |  |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA |  |  | hay partidas sin ofertar
(*) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos 01 a 04. Las ofertas con partidas SIN IMPORTE UNITARIO se consideran NO válidas. En caso de incluirse alguna partida con IMPORTE CERO se considerará ofertada SIN COSTE para CRTVE.
(a) (b) Cuando no se indiquen importes ni otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(#) El importe de la partida 01.01.18 es una cantidad fija que forma parte de la oferta pero no es licitable, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta. Si se detallan importes de Gastos Generales (GG) y Beneficio Industrial (BI) en columna ImpPres, la partida 01.01.18 se ofertará por 4.050,01 €; si no se detallan importes en (a) y (b) la partida 01.01.18 se ofertará por 4.819,51 € incluyendo un 13 % de Gastos Generales y un 6% de Beneficio industrial), si en los precios unitarios ofertados se incluyesen % distintos a los indicados, se indicarán expresamente los % aplicados en columna Pres. y la partida 01.01.18 se incrementará según los porcentajes aplicados al resto de la oferta.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.

## COMO OFERTAR PARTIDAS FIJAS
HAY TRES FORMAS DE OFERTAR LAS PARTIDAS FIJAS, QUE APARECEN EN AZUL Y SON, en este expediente, según mediciones:
[5 empty] | CanPres | Pres
01_01_18 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (#) |  | 1 | 4050.01
1) | PARTIDAS FIJAS CON GASTOS GENERALES (13 %) Y BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %) INCLUIDOS EN CADA PARTIDA
No se detalla NINGUN importe en G.G.-B.I. (AUTOMATICAMENTE se asume por defecto GG 13%- BI 6%)
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | 13 % |  | SIN IMPORTE
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  | 6 % |  | SIN IMPORTE
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO + 19 %
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
01_01_18 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (#) |  | 1 | 4819.51 | 4819.51
2) | PARTIDAS FIJAS SIN GASTOS GENERALES NI BENEFICIO INDUSTRIAL (importe recogido en mediciones de Anexo a Pliego Técnico)
Se detalla importe total de GG-BI POR EL LICITADOR
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | xx % |  | IMPORTE TOTAL GG
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  | yy % |  | IMPORTE TOTAL BI
(a) (b) los porcentajes xx% , yy % se recalculan AUTOMATICAMETNE (no tienen que ser 13 % y 6 % propuestos por defecto)
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO (sin G.G. ni B.I.)
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
01_01_18 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (#) |  | 1 | 4050.01 | 4050.01
3) | PARTIDAS FIJAS CON GASTOS GENERALES Y/O BENEFICIO INDUSTRIAL DISTINTOS A 13 % y 6 % INCLUIDOS EN CADA PARTIDA
No se detalla NINGUN importe en GG-BI y EL LICITADOR detalla en celdas en verde el % de GG y BI incluido que aplica en cada partida ofertada
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  |  | XX % | SIN IMPORTE
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  |  | YY % | SIN IMPORTE
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO + los porcentajes XX % e YY % incluidos por licitador en las partidas no fijas
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
01_01_18 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (#) |  | 1 | 4050,01 + XX % + YY % | 4050,01 + XX % + YY % * CanPres
EJEMPLO CON PORCENTAJE GG 10 % Y BI 5 %
SE COMPLETA ASI EL DETALLE DE G.G. Y B.I.
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  |  | 10%
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  |  | 5%
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN OFERTADAS ASÍ (AUTOMATICAMENTE)
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
01_01_18 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (#) |  | 1 | 4657.5115 | 4657.51 | 4657,51 = 4050,01 + 10 % G.G. + 5 % B.I.
NOTA MUY IMPORTANTE:
SI SE INCLUYEN EN CADA PARTIDA UNOS PORCENTAJES DIFERENTES AL 13 % GASTOS GENERALES Y/O 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL
DEBEN CUMPLIMENTARSE LOS DOS PORCENTAJES UTILIZADOS EN CELDAS VERDES CORRESPONDIENTES (AUNQUE ALGUNO
DE ELLOS SEA COINCIDENTE CON LOS INDICADOS), SI NO SE CUMPLIMENTAN LOS DOS % EL CALCULO DE LA PARTIDA FIJA NO SERA CORRECTO
y el TOTAL OFERTA mostraría un mensaje de error.
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | 1% | 15345.29
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) | 5.996% |  | importe BI
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA / TOTAL OFERTA |  |  | ERROR: revisar % GG-BI incluidos