## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Adecuación instalación climatización CT RTVE Santiago de Compostela"
Expediente n.º S/02504/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | con D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
actuando en calidad de apoderado de la empresa
(nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en
conforme acredita con Poder.
Se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | revisar desglose precio |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª., sin incluir modificaciones.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
S-02504-2026 - Adecuación instalación climatización CT RTVE Santiago de Compostela
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | __N__ | Longitud | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres (*)
01 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN
01_01 | Partida | UD | DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje instalación climatización, incluyendo todos aquellos elementos que proceda (fancoils, tubería de agua, tuberías frigoríficas, zonas de paso, salas, condensadoras cubierta, evaporadoras, tubería cobre, juntas,...). Traslado a punto autorizado.
|  |  |  | Zona actuación | 1 | 0 | 1
01_02 | Partida | UD | DESMONTAJE GENERAL |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Desmontaje de instalaciones y elementos necesarios para realizar los trabajos requeridos, incluyendo todos aquellos elementos que sean necesarios para la instalación de los nuevos: rodapié, pavimentos existente, falso techo, revestimientos, estores y persianas, toldos, aislamiento interiores visores, elementos eléctricos, canaletas metálicas, mecanismos, luminarias, cartel de silencio, difusores que no están en uso y conducto de clima,... existente y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero o planta de reciclaje y canon de vertido. Con p.p. de medios auxiliares. Incluso desmontaje de estantería.
|  |  |  | Zona actuación general | 1 | 0 | 1
01_03 | Partida | UD | REUBICACIÓN ELEMENTOS DE INSTALACIONES |  |  |  |  | 1 |  | 0
Reubicación de elementos de instalaciones si se considera necesario, incluyendo todos aquellos elementos (cableado, luminarias, detector, extintor, conducto de climatización, rejillas, difusores,....)que sean necesarios para la instalación de los nuevos. Se justificará la medición.
|  |  |  | Zona actuación general | 1 | 0 | 1
01_04 | Partida | UD | ADECUACIÓN SALIDA DE TUBERÍAS A UNIDADES EXTERIORES |  |  |  |  | 1 |  | 0
Adecuación de salida de tubería a unidades exteriores, rompiendo tabique, muro de hormigón o lo que proceda, instalando las nuevas tuberías frigoríficas y volviendo a proteger la salida para evitar la entrada de agua. Se realizará prueba de entrada de agua. Incluyendo todos los trabajos que proceda para la instalación de los equipos. Incluyendo los elementos que proceda para no dañar las infraestructuras. Incluyendo pequeño material toda la mano de obra.
|  |  |  | Salida tuberías a cubierta | 1 | 0 | 1
01_05 | Partida | UD | UNIDAD EXTERIOR 9 kW / 10 kW (FRÍO / CALOR) |  |  |  |  | 3 |  | 0
Suministro y montaje de unidad exterior Daikin, modelo 5MXM90A, o equivalente, de 9 KW en frío y 10 KW en calor o similar, de dimensiones734x973x384 (algo x ancho x fondo). Tipo 5x1. Refrigerante R32. Peso 68 kg. 49,1 m3/min caudal de aire. SEER 7,77. SCOP 4,66. A++. Conexiones de tuberías en líquido 6,35x5 mm, en gas 9,5x2, 12,7x1 y 15,9x2. Incluso mano de obra, pequeño material y todo tipos de trabajos para que el equipo quede funcionando correctamente. Incluso tubería de PVC para condensados o soportación. Incluso puesta en marcha por personal cualificado frigorista. Incluso intalación eléctrica y sustitución de protección y cableado si procede, para adecuación a normativa. Incluso realización de desagües. Incluso tarjeta de comunicaciones por protocolo modbus o banet, según necesidades de la instalación.
|  |  |  | Condensadora. Redacción | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Condensadora. Control sonido, realización, ingesta | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Condensadora. 3 despachos (garita, eng, administración) | 1 | 0 | 1
01_06 | Partida | UD | BOMBA CALOR 1X1 6,5 kW |  |  |  |  | 2 |  | 0
Conjunto Split marca Daikin, serie Sensira, modelo TXC60C, o equivalente. Compuesto por unidad interior de pared de expansión directa, modelo FTXC60C y unidad exterior bomba modelo RXC60C, tipo DC Inverter. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 6.230/ 6.400 W, consumo refrigeración / calefacción nominal: 1.887 / 1.680 W. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2". Alimentación monofásica I/220V. Rendimientos estacionales SEER/SCOP= 6,40/4,21, etiqueta energética refrigeración/calefacción A++/A+. Rango de funcionamiento nominal Frío desde -10 a 46ºC de bulbo seco exterior y Calor desde -15 a 18ºC de temperatura exterior bulbo húmedo. Refrigerante R-32.
|  |  |  | Despacho RNE planta baja | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Despacho dirección planta 1ª | 1 | 0 | 1
01_07 | Partida | UD | UNIDAD DUAL R410A/R32 interior de cassette integrado |  |  |  |  | 9 |  | 0
Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin, modelo FFA35A9 o equivalente, válida para montajes split y múltiple bomba de calor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 260x575x575 mm, adaptable a panel modular para techo estándar de 600 x 600 mm y altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 3.500 / 4.500 W, peso 17,5 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 25 / 25 dBA (velocidad baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 3/8". Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-nom-bajo) 10-8,5-6,5 / 10-8,5-6,5 m3/min. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo BYFQ60CW (accesorio necesario) de estilo moderno. Posibilidad de accesorio de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia). Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante ecológico R410A.
|  |  |  | Redacción 1ª planta | 4 | 0 | 4
|  |  |  | Ingesta 1ª planta | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Sonido 1ª planta | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Despacho vigilante planta baja | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Despacho eng planta baja | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Despacho administración planta baja | 1 | 0 | 1
01_08 | Partida | UD | UNIDAD DUAL R410A/R32 interior de cassette integrado |  |  |  |  | 2 |  | 0
Unidad interior de cassette de 4 vías de expansión directa marca Daikin, modelo FFA60A9 o equivalente, válida para montajes split y múltiple bomba de calor o equivalente, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 260x575x575 mm, adaptable a panel modular para techo estándar de 600 x 600 mm y altura de falso techo reducida. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 5.700 / 7.000 W, peso 17,5 kg y nivel sonoro en refrigeración / calefacción 32 / 32 dBA (velocidad baja). Alimentación monofásica 220V mediante interconexión a unidad exterior. Conexiones tubería frigorífica Liq.1/4" y Gas 1/2". Dos etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (alto-nom-bajo) 14,5-12,5-9,5 / 14,5-12,5-9,5 m3/min. Control por microprocesador, con orientación vertical automática (distribución uniforme del aire, prevención de corrientes de aire y suciedad en el techo), Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Panel decorativo BYFQ60CW (accesorio necesario) de estilo moderno. Posibilidad de accesorio de mando a distancia por infrarrojos o bien de mando a distancia con cable (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo durante ausencia). Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante ecológico R410A.
|  |  |  | Despacho planta baja* | 1 | 0 | 1
|  |  |  | Realización 1ª planta | 1 | 0 | 1
01_09 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=1/4" (6,4 mm) |  |  |  |  | 337 |  | 0
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico en rollo, de diámetro 1/4", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | Líquido equipo redacción | 4 | 15 | 60
|  |  |  | Líquido equipo ingesta | 1 | 35 | 35
|  |  |  | Líquido equipo sonido | 1 | 25 | 25
|  |  |  | Líquido equipo realización | 1 | 25 | 25
|  |  |  | Líquido despacho planta baja | 1 | 12 | 12
|  |  |  | Líquido equipo dirección | 4 | 15 | 60
|  |  |  | Líquido equipo garita | 1 | 35 | 35
|  |  |  | Líquido equipo eng | 1 | 25 | 25
|  |  |  | Líquido equipo administración | 4 | 15 | 60
01_10 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=3/8" (9,5 mm) |  |  |  |  | 337 |  | 0
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 3/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | Gas equipo redacción | 4 | 15 | 60
|  |  |  | Gas equipo ingesta | 1 | 35 | 35
|  |  |  | Gas equipo sonido | 1 | 25 | 25
|  |  |  | Gas despacho planta baja | 1 | 12 | 12
|  |  |  | Gas equipo realización | 1 | 25 | 25
|  |  |  | Gas equipo garita | 4 | 15 | 60
|  |  |  | Gas equipo eng | 1 | 35 | 35
|  |  |  | Gas equipo administración | 1 | 25 | 25
|  |  |  | Gas equipo despacho dirección | 4 | 15 | 60
01_11 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=1/2" (12,7 mm) |  |  |  |  | 30 |  | 0
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 1/2", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | Gas* | 1 | 30 | 30
01_12 | Partida | m | TUBERÍA COBRE FRIGORÍFICO D=5/8" (15,9 mm) |  |  |  |  | 30 |  | 0
Suministro e instalación de tubería de cobre frigorífico, de diámetro 5/8", con pared de 0,80 mm de espesor, con certificación AENOR; para tubería de circuitos de climatización/refrigeración. Totalmente montada; i/p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc), replanteo, elementos de soportación y fijación, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
|  |  |  | Líquido * | 1 | 30 | 30
01_13 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=6 mm (1/4") y e= 15.5 mm |  |  |  |  | 337 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-4, de Armacell. Ø 6 mm. Espesor de aislamiento 15.5mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_14 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=10 mm (3/8") y e= 12.5 mm |  |  |  |  | 337 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 10 mm. Espesor de aislamiento 12,5 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_15 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=12 mm (1/2") y e= 13 mm |  |  |  |  | 30 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 12 mm. Espesor de aislamiento 13 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_16 | Partida | m | AISLAMIENTO TUBERIA INTERIOR D=18 mm (5/8") y e= 14 mm |  |  |  |  | 30 |  | 0
Coquilla AF/Armaflex AF-3, de Armacell. Ø 18 mm. Espesor de aislamiento 14 mm, longitud 2 m, color negro, Microban®, tolerancia en longitud: ± 1,5 %, tolerancia de espesor: ±1,5 mm. Producto con marcado CE. Incluso desmontaje de placas de falso techo o de falso suelo para su colocación y reposición, material de sellado, medios auxiliares, medios de elevación y limpieza.
01_17 | Partida | UD | PRUEBA ESTANQUEIDAD Y CARGA REFRIGERANTE R32 |  |  |  |  | 1 |  | 0
Prueba estanqueidad tubería frigorífica con N2. Suministro y carga de refrigerante ladiccional según longitud de tuberías R32 para unidades de climatización, mediante botellas, para conjunto 4x1 y 1x1. La instalación deberá permanecer en vacío hasta que proceda. La carga será realizada por personal cualificado en instalaciones frigoríficas. Totalmente instalado. Incluso p.p. de limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Prueba estanqueidad según normativa.
|  |  |  | Carga refrigerante instalación | 1 | 0 | 1
01_18 | Partida | UD | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Cuadro de distribución de energía montado para los nuevos equipos de climatización, de la marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB de medidas aproximadas a definir de 4 filas de 4 módulos de alto x 24 modulos de ancho x 250 mm. en chapa de acero IP43, con puerta transparente en cristal de seguridad, para montaje de la aparamenta bajo pruebas tipo TTA según IEC 60439-1, todo ello ensamblado en chasis desmontable, con revestimiento electrostático de polvo epoxi poliéster de tipo acrílico con un espesor medio de 50 u´ cumpliendo la UNE EN 60439-1, con cerradura por llave, conteniendo en su interior los siguientes elementos: 1 Interruptor automático magnetotermico general para el cuadro de nuevos equipos marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos 25kA 40A curva C 1 rele para vigilancia de sobretensiones por falta de neutro regulable en tensión marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB , incluida protección.y rele para rearmado de la instalación. Instalado a la entrada del distribuidor para proteger la falta de neutro a la salida del automático de cabecera. 15 protecciones monofásics Diferencial + Automático integrado marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB de calibre adecuado a cada uno de los equipos de clima a proteger incluidas reservas(evaporadoras y condensadoras). Incluso cableado eléctrico de sección adecuada según necesidades. 1 Interruptor automático magnetotermico/diferencial general para instalar en el cuadro de climatización de cabecera (sala máquinas), marca SIEMENS, SCHNEIDER ó ABB 4 polos 25kA 63A curva C Línea eléctrica de calibre adecuado de interruptor general de cuadro clima hasta nuevo cuadro de clima para los nuevos equipos Mano de obra y pruebas de taller homologado por el fabricante Material auxiliar y accesorios, cubrebornes, protecciones de elementos de señalización y medida, etc... Incluso señalización de riesgo eléctrico. Documento técnico firmado y sellado por quién proceda, de modificaciones eléctricas realizadas para revisión OCA eléctrica.
|  |  |  | Zona actuación | 4 | 0 | 4
|  |  | REGISTRO |  |  |  |  | 4 |  | 0
Suministro e instalación de trampillla de 300x300 mm aproximadamente, de apertura con un click, para alojar placa de cartón yeso de 15 mm. Incluso p.p. de apertura de huecos, recibido, sellado y remates perimetrales. Incluso replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta y montaje. Incluso cortes necesarios para las instalaciones previstas. Totalmente terminado s/NTE-RTC, CTE y ATEDY. Incluso medios auxiliares, medios de elevación, andamiaje y limpieza.
|  |  |  | Zona actuación | 4 | 0 | 4
01_20 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (#) |  |  |  |  | 1 | 405 | 405
PA. Trabajos adicionales necesarios y modificaciones varias no contempladas en el resto de las partidas, comprendiendo albañilería, instalaciones, suelos técnicos, pavimentos techos, falsos techos, carpintería, cerrajería, pinturas, medios auxiliares, etc. . Esta partida no se podrá minusvalorar y en el caso de que surjan estos trabajos de índole menor, habrá que justificarlos con la realización efectiva de los trabajos y de manera individualizada mediante precios descompuestos.
| t | [5 empty] | Total 01 |  |  | 405
02 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS
02_01 | Partida | UD | GESTION RESIDUOS |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos, comprendiendo: - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel. - Clasificación de residuos a pie de obra, bien sean de demolición o de construcción o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio gestión de residuos, emisión de documentación final de documentación de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido, cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid ORDEN 2726/2009, etc. Medida la unidad completamente realizada
[5 empty] | 1 | 0 | 1
| t | [5 empty] | Total 02 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
03_01 | Partida | UD | CONTROL CALIDAD |  |  |  |  | 1 |  | 0
En este capítulo se indican aquellos ensayos y pruebas adicionales a lo exigido en normativa vigente (art. 11 de la LOE y CTE que indica que todos los productos, equipos y sistemas a incorporar de forma permanente a la obra deberán ir acompañados, como mínimo, para su recepción de albarán y certificado de garantía (este último puede ser prescindible para productos, equipos y sistemas con obligatoriedad de marcado CE)), que deben ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor, y necesarios según indicaciones de la DF y de acuerdo con lo especificado en el proyecto, para garantizar y certificar la calidad de los materiales, calidad de la ejecución y el correcto funcionamiento de las unidades de obras civil e instalaciones ejecutadas. i. p.p. de mano de obra, redacción de plan de control de calidad, coordinación de los trabajos y toma de datos, redacción de informes, material y medios auxiliares necesarios.
[5 empty] | 1 | 0 | 1
| t | [5 empty] | Total 03 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
04_01 | Partida |  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
[5 empty] | 1 | 0 | 1
| t | [5 empty] | Total 04 |  |  | 0
| t | [5 empty] | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 405
| t |  | Gastos Generales xx % (a) |  |  |  |  | 13 %
| t |  | Beneficio Industrial xx % (b) |  |  |  |  | 6 %
| t |  | PRESUPUESTO EJECUCION CONTRATA/IMPORTE OFERTA | [6 empty] | hay partidas sin ofertar
(#) El importe de la partida 01.19 es una cantidad fija, no se puede variar y debe ser mantenido en la tabla y sumado en el total de la oferta. Si se detallan importes de Gastos Generales (GG) y Beneficio Industrial (BI) en columna ImpPres, la partida 01.19 se ofertará por 405,00 €; si no se detallan importes en (a) y (b) la partida 01.20 se ofertará por 481,95 € incluyendo un 13 % de Gastos Generales y un 6% de Beneficio industrial), si en los precios unitarios ofertados se incluyesen % distintos a los indicados, se indicarán expresamente los % aplicados en columna Pres. y la partida 01.19 se incrementará según los porcentajes aplicados al resto de la oferta.
(a) (b) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
(*) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos 01 a 04. En caso de incluirse alguna partida con importe cero se considerará ofertada SIN COSTE para CRTVE.
Fdo:
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.

## COMO OFERTAR PARTIDAS FIJAS
HAY TRES FORMAS DE OFERTAR LAS PARTIDAS FIJAS, QUE APARECEN EN AZUL Y SON, en este expediente, según mediciones:
[5 empty] | CanPres | Pres
01_19 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (#) |  | 1 | 405
1) | PARTIDAS FIJAS CON GASTOS GENERALES (13 %) Y BENEFICIO INDUSTRIAL (6 %) INCLUIDOS EN CADA PARTIDA
No se detalla NINGUN importe en G.G.-B.I. (AUTOMATICAMENTE se asume por defecto GG 13%- BI 6%)
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | 13 % |  | SIN IMPORTE
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  | 6 % |  | SIN IMPORTE
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO + 19 %
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
01_19 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (#) |  | 1 | 481.95 | 481.95
2) | PARTIDAS FIJAS SIN GASTOS GENERALES NI BENEFICIO INDUSTRIAL (importe recogido en mediciones de Anexo a Pliego Técnico)
Se detalla importe total de GG-BI POR EL LICITADOR
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | xx % |  | IMPORTE TOTAL GG
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  | yy % |  | IMPORTE TOTAL BI
(a) (b) los porcentajes xx% , yy % se recalculan AUTOMATICAMETNE (no tienen que ser 13 % y 6 % propuestos por defecto)
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO (sin G.G. ni B.I.)
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
01_19 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (#) |  | 1 | 405 | 405
3) | PARTIDAS FIJAS CON GASTOS GENERALES Y/O BENEFICIO INDUSTRIAL DISTINTOS A 13 % y 6 % INCLUIDOS EN CADA PARTIDA
No se detalla NINGUN importe en GG-BI y EL LICITADOR detalla en celdas en verde el % de GG y BI incluido que aplica en cada partida ofertada
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  |  | XX % | SIN IMPORTE
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  |  | YY % | SIN IMPORTE
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN REGISTRADAS POR EL IMPORTE QUE FIGURA EN MEDICIONES DE PLIEGO TECNICO + los porcentajes XX % e YY % incluidos por licitador en las partidas no fijas
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
01_19 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (#) |  | 1 | 405 + XX % + YY % | 405 + XX % + YY % * CanPres
EJEMPLO CON PORCENTAJE GG 10 % Y BI 5 %
SE COMPLETA ASI EL DETALLE DE G.G. Y B.I.
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  |  | 10%
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) |  |  | 5%
LAS PARTIDAS FIJAS APARECERAN OFERTADAS ASÍ (AUTOMATICAMENTE)
[5 empty] | CanPres | Pres | ImpPres
01_19 | Partida | PA | INFRAESTRUCTURAS Y MODIFICACIONES (#) |  | 1 | 465.75 | 465.75 | 465,75 = 405 + 10 % G.G. + 5 % B.I.
NOTA MUY IMPORTANTE:
SI SE INCLUYEN EN CADA PARTIDA UNOS PORCENTAJES DIFERENTES AL 13 % GASTOS GENERALES Y/O 6 % BENEFICIO INDUSTRIAL
DEBEN CUMPLIMENTARSE LOS DOS PORCENTAJES UTILIZADOS EN CELDAS VERDES CORRESPONDIENTES (AUNQUE ALGUNO
DE ELLOS SEA COINCIDENTE CON LOS INDICADOS), SI NO SE CUMPLIMENTAN LOS DOS % EL CALCULO DE LA PARTIDA FIJA NO SERA CORRECTO
y el TOTAL OFERTA mostraría un mensaje de error.
|  |  | Gastos Generales xx % (a) |  | 1% | 15345.29
|  |  | Beneficio Industrial yy % (b) | 5.996% |  | importe BI
|  |  | PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA / TOTAL OFERTA |  |  | ERROR: revisar % GG-BI incluidos