## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Baterías y fungibles para equipos SAI ABB en sedes CRTVE"
Expediente n.º S/02535/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 0 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato, incluyendo los años de posibles prórrogas, en su caso.
Las proposiciones económicas no podrán incluir precios unitarios superiores a los indicados en el PCAP cláusula 3ª, que tendrán la condición de máximos.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-02335-2026 - Baterías y fungibles para equipos SAI ABB en sedes CRTVE
Código | Nat | Ud | Resumen | Cantidad | Importe Unitario | Total Ofertado (**)
01 | Capítulo |  | ELEMENTOS SUSTITUCIÓN SAIs
01_01 | Capítulo |  | UI HUESCA
01_01 | Partida | UD | UI HUESCA | 46 |  | 0
Sustitución de baterías en equipo CP Classic 1x30kVA con número de serie C1573-M4437: • Suministro y transporte de 46 Baterías Yuasa SWL780V o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.
TOTAL 01_01 | [5 empty] | 0
01_02 | Capítulo |  | RTVE ASTURIAS
01_02 | Partida | UD | RTVE ASTURIAS | 40 |  | 0
Sustitución de baterías en equipo CP Maxi 100kVA con número de serie CM2879: • Suministro y transporte de 40 Baterías PowerSafeV 12V70 o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.
TOTAL 01_02 | [5 empty] | 0
01_03 | Capítulo |  | RNE CUENCA
01_03 | Partida | UD | RNE CUENCA | 50 |  | 0
Sustitución de baterías en equipo PowerWave33 60kVA con número de serie P1W420: • Suministro y transporte de 50 Baterías Yuasa SWL780V o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.
TOTAL 01_03 | [5 empty] | 0
01_04 | Capítulo |  | RNE CATALUÑA Roc Boronat
01_04 | Partida | UD | RNE CATALUÑA Roc Boronat | 62 |  | 0
Sustitución de baterías en equipo SG S1 160kVA con número de serie S1160-1407-0313L: • Suministro y transporte de 62 Baterías DataSafeHX 12HX300 o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.
TOTAL 01_04 | [5 empty] | 0
01_05 | Capítulo |  | UI LLEIDA
01_05 | Partida | UD | UI LLEIDA | 1 |  | 0
Equipo Upscale St40 1x20kW SN S2U0130-DPA2338: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 00-6828 Capacitor 40 μF 450 V (4 Pin) 3 00-9334 Filter capacitor 75 μF 250 VAC (4 Pin) 3 4NWP107069R0001 Capacitor 2200μF 4 00-9389 Fan 24VDC 378m3/h 120x120x38 1
TOTAL 01_05 | [5 empty] | 0
01_06 | Capítulo |  | UI PONTEVEDRA
01_06 | Partida | UD | UI PONTEVEDRA | 30 |  | 0
Sustitución de baterías en equipo SitePro S5 15kVA con número de serie A5015-2400-1704: • Suministro y transporte de 30 Baterías Yuasa SWL3300FR o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.
TOTAL 01_06 | [5 empty] | 0
01_07 | Capítulo |  | DIGITALIZACIÓN PRADO DEL REY
Suministro e instalación de kit de mantenimiento de 6 años
01_07_01 | Partida | UD | EQUIPO P1W310 | 1 |  | 0
Equipo PowerWave 100kVA SN P1W310: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de la fuente de alimentación. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP101109R0001 6-year maintenance kit for PW33 100kVA 1 04-1860 NW22091x Power Supply 1
01_07_02 | Partida | UD | EQUIPO P1W311 | 1 |  | 0
Equipo PowerWave 100kVA SN P1W311: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustituciión de la fuente de alimentación. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP101109R0001 6-year maintenance kit for PW33 100kVA 1 04-1860 NW22091x Power Supply 1
01_07_03 | Partida | UD | EQUIPO P1W253 | 1 |  | 0
Equipo PowerWave 100kVA SN P1W253: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP101109R0001 6-year maintenance kit for PW33 100kVA 1
TOTAL 01_07 | [5 empty] | 0
01_08 | Capítulo | u | EDIFICIO TVE PRADO DEL REY
01_08 | Partida | UD | EDIFICIO TVE PRADO DEL REY | 5 |  | 0
Equipo SG S1 120kVA SN S1120-4815-B730E: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWA1015897 FAN 815MC_230V/50HZ_67W_AXIAL_DIA.208 3 4NWA1020289 FAN 920MC_230V_91W_50HZ AXIAL_D.220 2
TOTAL 01_08 | [5 empty] | 0
01_09 | Capítulo | u | CASA DE LA RADIO
Suministro e instalación de baterías y kit mantenimiento de 6 años.
01_09_01 | Partida | UD | EQUIPO DPP1405 (BATERIAS) | 250 |  | 0
Sustitución de baterías en equipo DPA D2M 5x50kVA con número de serie DPP1405-D2M1937-D2M7060-D2M7311-D2M6514-D2M6513: • Suministro y transporte de 250 Baterías Yuasa SWL780V o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.
01_09_02 | Partida | UD | EQUIPO DPP1405 (FUNGIBLES) | 5 |  | 0
Equipo DPA D2M 5x50kVA SN DPP1405-D2M1937-D2M7060-D2M7311-D2M6514-D2M6513: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales oi equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP100853R0001 6-year maintenance kit for DPA D2M 50 KVA 5
01_09_03 | Partida | UD | EQUIPO DPP1548 (BATERIAS) | 250 |  | 0
Sustitución de baterías en equipo DPA D2M 5x50kVA con número de serie DPP1548-D2M7298-D2M7297-D2M6512-D2M7310-D2M7309: • Suministro y transporte de 250 Baterías Yuasa SWL780V o equivalentes. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.
01_09_04 | Partida | UD | EQUIPO DPP1548 (FUNGIBLES) | 5 |  | 0
Equipo DPA D2M 5x50kVA SN DPP1548-D2M7298-D2M7297-D2M6512-D2M7310-D2M7309: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWP100853R0001 6-year maintenance kit for DPA D2M 50 KVA 5
01_09_05 | Partida | UD | EQUIPO U2101 | 2 |  | 0
Sustitución de baterías en equipo CP Classic 20kVA con número de serie U2101-M4019-M4018-M4020-U2102-M4021-M4022-M4023-U2103-M2024-M4025-M4026: • Suministro y transporte de 2 Baterías SBS SBSB14 o equivalentes, es sustitución de averiadas. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.
TOTAL 01_09 | [5 empty] | 0
01_10 | Capítulo | UD | TORRESPAÑA
01_10_01 | Partida | UD | TORRESPAÑA ED A 1A EQ S3400-4715 | 1 |  | 0
Sustitución de baterías en equipo SG S3 400kVA con número de serie S3400-4715-B177B: • Suministro y transporte de 1 Baterías PowerSafeVF 12V170FS, o equivalente. es sustitución de averiada. • Desmontaje de los elementos actuales. • Montaje de elementos nuevos. • Retirada de los elementos actuales a un gestor de residuos autorizado. • Ajustes de la tensión de flotación de las baterías en el equipo. • Realización de pruebas de descarga / carga de baterías.
01_10_02 | Partida | UD | TORRESPAÑA ED A 1A EQ S3400-4715 | 1 |  | 0
Equipo SG S3 400kVA SN S3400-4715-B177B: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWA1016711 capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber 18 4NWA1020811 IM0186A DRIVER SSM 1 4NWA1022804 CAPAC.POWER 200UF/330VAC 12 4NWA8600092967P input capacitor upgrade kit 2 4NWA1021977 CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85° 24
01_10_03 | Partida | UD | TORRESPAÑA ED A 1B EQ S3400-0216 | 1 |  | 0
Equipo SG S3 400kVA SN S3400-0216-B196B: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWA1016711 capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber 18 4NWA1020811 IM0186A DRIVER SSM 1 4NWA1022804 CAPAC.POWER 200UF/330VAC 12 4NWA8600092967P input capacitor upgrade kit 2 4NWA1021977 CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85° 24
01_10_04 | Partida | UD | TORRESPAÑA ED A 2B EQ S3400-0316 | 1 |  | 0
Equipo SG S3 400kVA SN S3400-0316-B198B: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWA1016711 capacitor 30 uF 45A/1000VDC GTO Snubber 18 4NWA1020811 IM0186A DRIVER SSM 1 4NWA1022804 CAPAC.POWER 200UF/330VAC 12 4NWA8600092967P input capacitor upgrade kit 2 4NWA1021977 CAPAC.ELEC.6800UF 450VDC CASE 76X190 85° 24
01_10_05 | Partida | UD | TORRESPAÑA ED B 1B EQ B6200-3806-1444 | 1 |  | 0
Equipo SP S6 200kVA SN B6200-3806-1444: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWA1004967 CAPAC.MK_10UF/250VAC_5%_FASTON 4.8 3 4NWA1007511 AC Filter Capacitor 250uF/300Vac UL 12 4NWP108946R0001 Kit fasteners capacitor 150/200/250/300uF 12 4NWA1001286 Electrolytic Capacitor 6800uF/350VDC 10 4NWA1001287 Electrolytic Capacitor 10.000uF/250VDC 10
01_10_06 | Partida | UD | TORRESPAÑA ED B 2B EQ B6200-3806-1445 | 1 |  | 0
Equipo SP S6 200kVA SN B6200-3806-1445: · Maniobras para la desconexión segura del equipo. · Sustitución de los ventiladores de refrigeración del equipo. · Sustitución de los condensadores de los filtros de alterna degradados. · Sustitución de de los condensadores de los filtros de continua degradados. · Maniobras para la conexión segura del equipo. · Ajustes de la tensión del inversor a los nuevos componentes. Recalibración del equipo. · Realización de las pruebas correspondientes para garantizar su correcto funcionamiento. · Puesta en servicio definitiva. Para ello se emplearán los siguientes materiales o equivalentes: Referencia Descripción Cantidad 4NWA1004967 CAPAC.MK_10UF/250VAC_5%_FASTON 4.8 3 4NWA1007511 AC Filter Capacitor 250uF/300Vac UL 12 4NWP108946R0001 Kit fasteners capacitor 150/200/250/300uF 12 4NWA1001286 Electrolytic Capacitor 6800uF/350VDC 10 4NWA1001287 Electrolytic Capacitor 10.000uF/250VDC 10
TOTAL 01_10 | [5 empty] | 0
TOTAL OFERTA | [5 empty] | 0
Fdo:
(**) Deberán presupuestarse todas las partidas de los capítulos. En caso de incluirse alguna partida sin importe se considerará ofertada a coste cero para CRTVE.
Esta tabla se indica como ejemplo para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con el Anexo de Pliego de Condiciones Técnicas.