## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Tratamiento humedades sótano premontaje Prado del Rey "
Expediente n.º S/03515/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I./NIE número
(Nombre y dos apellidos)
en calidad de |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  | DP número
calle/plaza |  |  |  |  | número
conforme acredita con Poder.
Se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en las Condiciones Generales de Contratación y de Condiciones Técnicas Particulares que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. El precio máximo ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes, es
de | 1750 |  | €
Las proposiciones económicas incluirán un único precio para cada prestación, aplicable en cada uno de los años de ejecución del contrato.
Las proposiciones económicas no podrán superar el importe total del valor estimado indicado en el PCAP cláusula 3ª.
Será obligatorio cumplimentar todos los campos de los formularios en caso contrario se desestimará la oferta.
En caso de discrepancia entre el importe del precio unitario y el importe indicado en las casillas de estimación total de la obra, prevalecerá el importe del precio unitario de cada prestación, y se corregirá el cálculo partiendo del precio unitario indicado.
B. Desglose Precio:
(tabla desglose precio se incluye en páginas siguientes)
Fdo:

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
S-03515-2026 - Tratamiento humedades sótano premontaje Prado del Rey
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | IMP unit ofertado | total ofertado
01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
01.01 | Partida | m2 | REVISIÓN, RETIRADA ENSERES Y PROTECCIONES EN ZONA ACTUACIÓN | 422.46 |  | 0
Retirada de mobiliario, materiales y enseres en las salas a actuar, así como protección debidamente de los enseres que no se retirarán de la sala mediante lonas o plásticos para evitar su deterioro. Incluso p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación. Medida la superficie de actuación realmente ejecutada, descontando todos los huecos. Realizado de acuerdo a normativa vigente y según instrucciones de Técnico responsable de RTVE.
01.02 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES | 1 | 1750 | 1750
Ayudas de albañilería correspondiente a los remates e imprevistos que puedan surgir durante la obra. Se debera justificar con precios descompuestos.
|  |  | Total capítulo 1 |  |  | 1750
02 | Capítulo |  | TRATAMIENTO HUMEDAD POR CAPILARIDAD
02.01 | Partida | ml | INYECCIONES CON MICROEMULSION A PRESION EN MUROS LADRILLO TOSCO 34CM | 61.23 |  | 0
Sistema de impermeabilización con barrera química anticapilar en muros y tabiques afectados por humedad de capilaridad. Los trabajos consisten en realización de perforaciones a 10 cm del solado acabado cada 10/11 cm y posterior inyección de de microemulsion a presión compuesto por Alquialcoxisilano y Alquialcoxiloxano con tetraetilsilicato + ácido acético Aditivo Tensiocativo MSC o equivalente. Este material, debe ser específico para la composición y humedad de los muros a tratar, para ello deben realizarse los ensayos previos correspondientes (medición de nivel de nitritos y nitratos, medición de humedad, analisis de muestras de composición del muro en laboratrio) Estas inyecciones deben colmatar practicamente la totalidad del muro, quedando la perforación a 2/3 cm de la cara exterior. Para aislar los paños afectados de los que no, se deben realizar barreras verticales, con el mismo criterio descrito anteriormente, hasta la altura de 1m desde suelo acabado. Esta partida incluye p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación, si fueran necesarios.
02.02 | Partida | ml | INYECCIONES CON MICROEMULSION A PRESION EN MUROS LADRILLO TOSCO 22 CM | 25.92 |  | 0
Sistema de impermeabilización con barrera química anticapilar en muros y tabiques afectados por humedad de capilaridad. Los trabajos consisten en realización de perforaciones a 10 cm del solado acabado cada 10/11 cm y posterior inyección de de microemulsion a presión compuesto por Alquialcoxisilano y Alquialcoxiloxano con tetraetilsilicato + ácido acético Aditivo Tensiocativo MSC o equivalente. Este material, debe ser específico para la composición y humedad de los muros a tratar, para ello deben realizarse los ensayos previos correspondientes (medición de nivel de nitritos y nitratos, medición de humedad, analisis de muestras de composición del muro en laboratrio) Estas inyecciones deben colmatar practicamente la totalidad del muro, quedando la perforación a 2/3 cm de la cara exterior. Para aislar los paños afectados de los que no, se deben realizar barreras verticales, con el mismo criterio descrito anteriormente, hasta la altura de 1m desde suelo acabado. Esta partida incluye p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación, si fueran necesarios.
|  |  | Total capítulo 2 |  |  | 0
03 | Capítulo |  | TRATAMIENTO HUMEDAD POR CONTENCIÓN
03.01 | Partida | m2 | ENCUBADO | 10.72 |  | 0
Realización de técnica de encubado, formado por capas sucesivas de resina hidroepoxi con distinta granulometría: - Aplicación de una capa de base de resinas epoxy blanca, para lograr la adhesión de las capas siguientes - Capa de mortero de resina (mezcla de cementos específicos y componentes estrictamente seleccionados con la resina epoxy 260 o similar). Este enlucido de 10 a 20 mm de espesor se aplica de manera continua para formar una cortina estanca - Revestimiento de epoxi en 2 capas aplicadas horizontal y verticalmente Esta partida incluye p.p. de retirada de escombros, carga y transporte en obra destinado para tal efecto (saco, contenedor, camión, etc), transporte a vertedero, canon de vertido, limpieza, medios auxiliares y medios de elevación, si fueran necesarios.
|  |  | Total capítulo 3 |  |  | 0
04 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD
04.01 | Partida | u | PREVIO EJECUCIÓN - CONTROL TÉCNICO | 1 |  | 0
Control técnico consistente en: - Verificación y recogida de muestras in situ, previo a ejecución de la obra y posterior envío a laboratorio para análisis de resultados. En función de composición de los muros/tabiques, el pH del agua y las sales que presenta, CONFIGURAR el agente químico para miroemulsiones de inyecciones (Alquialcoxiloxano con tetraetilsilicato + ácido acético Aditivo tensioactivo MSC o equivalente) - Realización de planos, definición de zonas de actuación, consideraciones previas etc. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
04.02 | Partida | u | DURANTE EJECUCIÓN - SEGUIMIENTO | 1 |  | 0
Verificación y recogida de muestras para enviar a Laboratorio Realización de planos, definición de zonas de actuación, consideraciones previas etc.Medida la unidad completamente realizada Supervisión de técnico competente especializado
04.03 | Partida | u | DESPUES DE EJECUCIÓN - CONTROL DE SECADO | 1 |  | 0
Después del plazo de secado,habitualmente 6 meses, se realizará un control de secado de los muros tratados, con el procedimiento de Bomba de Carburo, descrito en el Código Técnico de la Edificación. El resultado de la humedad residual debe ser inferior a un 6%, de no ser así, debe realizarse el tratamiento de nuevo, para garantizar la correcta intervención
04.04 | Partida | u | GARANTÍAS DESPUÉS DE EJECUCIÓN | 1 |  | 0
Garantía directa de eficacia del tratamiento hasta 30 años para el tratamiento de capilaridad y 10 para el encubado. Cobertura adicional mediante Poliza de seguros Europea.
|  |  | Total capítulo 4 |  |  | 0
05 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESÍDUOS
05.01 | Partida | ud | GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN | 1 |  | 0
Partida destinada a la gestión de residuos durante la realización de los trabajos de demolición y construcción, comprendiendo: - Clasificación de residuos a pie de obra, de demolición o en fracciones, según normativa vigente, realizado por medios manuales. - Carga de RCD sobre contenedor, dúmper o camión pequeño, por medios manuales, a granel, y considerando 2 peones ordinarios en la carga, con selección previa. - Alquiler de contenedores de 8 m3 de capacidad, colocados a pie de carga y las reposiciones necesarias. - Transporte a vertedero controlado cualquiera que sea la distancia. - Emisión de certificado de gestión de residuos, emitido por empresa homologada en su tratamiento. Incluso preparación de Estudio Gestión de Residuos, emisión de documentación final de gestión de residuos, pago de tasas y/o canon de vertido. Cumplimiento de la normativa que regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero de 2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, ORDEN 2726/2009, de 16 de julio de 2009, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, y normativa al efecto del municipio correspondiente. Medida la unidad completamente terminada y con emisión de certificado de tratamiento residuos.
|  |  | Total capítulo 5 |  |  | 0
06 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD
06.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 |  | 0
Ud. Partida destinada a la gestión de la seguridad y salud en la ejecución de los trabajos, incluyendo: - Instalaciones de bienestar. - Señalización. - Equipos de protección individual (casco, guantes, mascarilla antipolvo, faja de protección lumbar, cinturón portaherramientas, botas de seguridad, etc.). - Protecciones colectivas y botiquín. - Mano de obra de seguridad. Incluso todo aquel material en materia de seguridad y salud que sea necesario para la buena realización de los trabajos que se van a desarrollar. Según RD 1627/1.997. Medida la unidad completamente realizada.
|  |  | Total capítulo 6 |  |  | 0
|  |  |  | suma capítulos 1-6 |  | 1750
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  | 1750
|  |  | Gastos Generales xx % (*) | 13 %
|  |  | Beneficio Industrial xx % (*) | 6 %
|  |  | TOTAL OFERTADO |  |  | 1750
(*) Cuando no se indiquen otros porcentajes se entenderá que quedan incluidos en el precio de la oferta el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial
La partida 01.02 es una partida fija que forma parte del importe ofertado pero no es licitable
Fdo:
Esta tabla se indica como formato válido para la presentación de las ofertas, el único contenido técnico vinculante es el definido en el Pliego de Condiciones Técnicas, el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada con este formato correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto. Las propuestas deberán presentarse exclusivamente con desglose de capítulos, partidas, subtotales y totales indicado y sin desglose descriptivo de cada partida.