## Anexo I pag 1 oferta
NOTA IMPORTANTE: ESTE ANEXO I Y LA TABLA DESGLOSE PRECIO SE PRESENTARAN EN FORMATO PDF DEBERA ESTAR FIRMADO POR DECLARANTE(S)
“Alquiler grupo electrógeno auxiliar por trabajos cambio interruptor CGBT en CT RNE Cataluña "
Expediente n.º S/03812/2026
ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
D./Dª |  |  |  | provisto de D.N.I. número
(Nombre y dos apellidos)
expedido con fecha |  |  | y domiciliado en
calle/plaza | [5 empty] | C.P.
en calidad de |  |  |  | de la empresa
|  | (cargo que ocupa) |  |  | (nombre o razón social)
con NIF |  | y domicilio social en |  |  |  | C.P. número
calle/plaza | [5 empty] | número
enterado del procedimiento general tramitado para adjudicar el expediente
S/03812/2026 - “Alquiler grupo electrógeno auxiliar por trabajos cambio interruptor CGBT en CT RNE Cataluña "
A tal efecto, se compromete a prestarlo con estricta sujeción a todas las condiciones técnicas y legales que se contienen en esta Petición de Oferta, que ha examinado y expresamente acepta, señalando como características de su proposición las siguientes:
A. Precio ofertado, expresado sin IVA u otros impuestos indirectos equivalentes
| Expediente |  |  |  | IMPORTE OFERTADO
(IVA no incluido)
| “Alquiler grupo electrógeno auxiliar por trabajos cambio interruptor CGBT en CT RNE Cataluña " |  |  |  | revisar desglose precio
B. Desglose Precio:
Se incluirá, como apéndice a la proposición económica, la desagregación del precio y/o los precios unitarios utilizados para determinar el precio de la oferta.
|  |  | , a | / / 2.026
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)

## Anexo I Tabla Desglose Precio
NOTA IMPORTANTE: Este fichero de mediciones en Excel (ÚNICO FORMATO DISPONIBLE) se facilita como ayuda para la preparación de la oferta económica. Debe considerarse que, en todo caso, el ÚNICO CONTENIDO TÉCNICO VINCULANTE ES EL DEFINIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS y el licitador debe verificar que los capítulos y contenidos de la oferta presentada correspondan exactamente con las mediciones del Proyecto.
ESTA TABLA DESGLOSE PRECIO DE OFERTA SE PRESENTARA EN FORMATO PDF
Presupuesto S-03812-2026 - Alquiler grupo electrógeno auxiliar por trabajos cambio interruptor CGBT en CT RNE Cataluña
Código | Nat | Ud | Resumen | Cantidad | Precio Unitario | Importe (*)
01 | Capítulo | UD | ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO
01_01 | Partida | UD | ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO | 1 |  | 0
Alquiler de grupo electrógeno de 500 kVAs para eventos. Nivel de ruido y diseño: Insonorización: Cabina especial para mantener el ruido bajo 60-70 dB a 7 metros. Formato compacto: Carrocería robusta, fácil de transportar y ubicar en exteriores. Protección ambiental: Carcasa impermeable para resistir lluvia o polvo si está al aire libre. Potencia y corrienteTrifásicos o monofásicos: Trifásicos de más de 500 kVA Regulación electrónica: Estabilizador de tensión (AVR)para proteger equipos de sonido y pantallas LED. Conectores profesionales: Salidas tipo CETAC o bornas de potencia seguras tipo PowerLock. Autonomía y seguridad Depósito ampliado: Combustible suficiente para la duración total del evento sin repostar. Protecciones integradas: Disyuntores magnetotérmicos y diferencial de fuga a tierra. Sistema de respaldo (ATS): Arranque automático opcional ante fallos de red principal. Incluso transporte del grupo electrógeno de entrega en sede de RNE en Barcelona y retirada tras los trabajos a la sede de la empresa adjudicataria. Incluso todos los trabajos necesarios para su correcta instalación.
01_02 | Partida | UD | COMBUSTIBLE | 600 |  | 0
Combustible calculado para las horas de trabajo estimadas. El precio incluye todos los trabajos de gestión de reposición, en caso de que sea necesario. Está incluido el transporte y gestiones derivadas de trabajar con combustibles.
01_03 | Partida | UD | MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO | 1 |  | 0
Trabajos de montaje y desmontaje de grupo electrógeno en ubicación indicada por RNE, teniendo en cuenta la salida de gases y las distancias al Cuadro General de Baja Tensión. Conexión de líneas principales a cuadros de distribución de protecciones, estos cuadros deben de llevar protecciones para conectar a los siguientes circuitos: · QF4 40 A CUADRO PLANTA CUBIERTA · QF5 40 A CUADRO PTA 4 · QF6 40 A CUADRO PTA 3 · QF7 100 A CUADRO PTA 2 · QF8 100 A CUADRO PTA 1 · QF9 40 A CUADRO PTA BAJA · QF10 40 A CUADRO PTA SOTANO · QF12 100 A CUADRO CLIMA SOTANO · QF13 250 A CUADRO CLIMA CUBIERTA · QF15 40 A CUADRO PCI · QF16 40 A CUADRO GRAL SAI · OTROS CUADROS NO INDICADOS PERO QUE SE CONSIDERE NECESARIO AL REALIZAR LA INTERVENCIÓN
01_04 | Partida | u | CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE CUADROS Y LÍNEAS | 1 |  | 0
Conexionado y desconexionado desde los cuadros de distribución alquilados a los interruptores del CGBT, tal como se indica en las protecciones del punto anterior. Esta partida cubre las líneas eléctricas desde los cuadros de distribución alquilados a los interruptores del CGBT y su conexión en el mismo. Incluso aquellos trabajos de conexionado de líneas que se considere necesario al realizar la actuación. El punto de conexión se hará con ayuda y supervisión de técnicos de la empresa mantenedor y de personal de RTVE.
TOTAL 01 | [5 empty] | 0
02 | Capítulo | UD | ALQUILER DE COMPLEMENTOS NECESARIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN
02_01 | Partida | UD | ALQUILER UNIFILAR POWERLOCK 120 mm2 | 6 |  | 0
Alquiler de cable unifilar de 5 x 120 mm2 con conexiones Powerlock para alimentar cuadros de reparto. Incluso cobertura de seguro.
02_02 | Partida | UD | ALQUILER UNIFILAR POWERLOCK 50mm2 | 2 |  | 0
Alquiler de cable unifilar de 5 x 50 mm2 con conexiones Powerlock para alimentar cuadros de reparto.Incluso cobertura de seguro.
02_03 | Partida | UD | ALQUILER CUADRO DISTRIBUCIÓN TRIFASICO | 5 |  | 0
Alquiler de cuadro electrico de distribución trifásico con salidas y protecciones de 250 A, 125 A, 32 A, 2 x 16 A. Incluso cobertura de seguro.
02_04 | Partida | UD | ALQUILER MANGUERA 20 mm2 CETAC 32 A | 10 |  | 0
Alquiler de manguera de 5G20 mm2 con conexiones CETAC de 32 A trifásico para alimentar cuadros de reparto.Incluso cobertura de seguro.
02_05 | Partida | UD | ALQUILER PASACABLES 5 VIAS | 30 |  | 0
Alquiler de pasacables 5 vías. Incluso cobertura de seguro.
TOTAL 02 | [5 empty] | 0
|  |  | TOTAL OFERTA |  |  | Faltan partidas por ofertar
(*) Deben presupuestarse todas las partidas, las partidas ofertadas a cero se consideran ofertadas sin coste para RTVE.
|  |  |  | , a | / / 2.026
(fecha)
Fdo:
.- FIRMA - (Obligatoria)